Wizja lokalna, pomiary akustyczne, koncepcja

Kino Tęcza, ul. Suzina 6, 01-586 Warszawa

Autor:; dr inż. Krzysztof Brawata. dr inż. Katarzyna Baruch-Mazur.

KWIECIEŃ 2023

Spis treści

1	Podstawowe informacje dot. opracowania	3

2	Definicje	3

3	Opis procedury pomiarowej oraz wyniki badań	4

4	Zalecenia do projektu w zakresie izolacyjności akustycznej	7

5	Adaptacja akustyczna – koncepcja	8

5.1	Sala kinowa	8

5.1.1	Ogólna charakterystyka sal	8

5.1.2	Wymagania akustyczne	8

5.1.3	Adaptacja akustyczna	8

5.2	Reżyserka i projektorownia	12

5.3	Przestrzeń wejściowa - foyer	12

5.4	Komunikacja	12

6	Bibliografia	13

# Podstawowe informacje dot. opracowania

#### Wykonujący badania

Niniejszy dokument został sporządzony przez Gorycki&Sznyterman Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 53, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000657880, o numerze NIP: 6762178627 i REGON: 356263778.

#### Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej Kino Tęcza – Warszawa w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej i adaptacji akustycznej na podstawie oferty z dnia 26.01.2023; zlecającym jest Biuro Architektoniczne Kaczmarczyk, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9A.

# Definicje

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych wg (PN-EN 717-1, 2013) – określana wartością wskaźnika ważonej przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R'w, wartością projektowego wskaźnika RA,1,R oraz wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R'A,2 i R'A,1, wyznaczanych zgodnie z poniższymi wzorami:

|  | R'w=Rw-2 -Ka [dB] | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | RA,1,R = Rw+ C-2 [dB] | (2) |
|  | R'A,1 = Rw+ C-2 -Ka[dB] | (3) |
|  | R'A,2 = Rw+ Ctr-2 -Ka[dB] | (4) |

gdzie:

Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej,

Ka – wpływ bocznego przenoszenia dźwięku na wartość wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej przegrody rozdzielającej dane pomieszczenia w budynku.

C, Ctr  – widmowe wskaźniki adaptacyjne,

LAeq – równoważny (ekwiwalentny) poziom dźwięku definiowany jako stały poziom dźwięku, który działając przez taki sam czas, jak badany sygnał akustyczny o zmiennym poziomie, niesie ze sobą taką samą energię;

# Opis procedury pomiarowej oraz wyniki badań

Wizja lokalna miała głównie na celu weryfikację izolacyjności akustycznej istniejącej ściany oddzielającej budynek dawnego Kina Tęcza od pozostałej części nieruchomości. Obecnie w jednej części graniczącego budynku prowadzona jest działalność gastronomiczna, w drugiej znajduje się warsztat oraz przestrzeń magazynowo-techniczna. Ze względu na funkcje, pomieszczenia przyległe charakteryzują się wysokim poziomem tła akustycznego.

Tab. 1 Zestawienie parametrów pomiarowych

| L.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| a | Procedura pomiarowa | Pomiary przeprowadzone wg (PN-EN ISO 140-4, 2000), (PN-EN ISO 16283-1, 2014) |
| b | Lokalizacja | Kino Tęcza, ul. Suzina 6, 01-586 Warszawa |
| c | Aparatura pomiarowa | miernik poziomu dźwięku 1 klasy dokładności SVANTEK SVAN 979, nr seryjny 69404; mikrofon 1 klasy dokładności SVANTEK SV 17, nr seryjny 65558; miernik poziomu dźwięku SVAN 958A , nr seryjny 97949; mikrofon 1 klasy dokładności MK255 1/2”; numer seryjny 20785 przedwzmacniacz SV 12L, nr seryjny 114076; kalibrator akustyczny klasy 1 SV 35A źródło dźwięków powietrznych (zestaw głośnikowy wielodrożny) |
| d | Sygnał pomiarowy | Zestaw głośnikowy: szum różowy |
| e | Punkty nadawcze i odbiorcze | dla każdej przegrody: 2 pozycje głośnika, 6 pozycji mikrofonów |
| f | Termin pomiarów | 18 kwietnia 2023 roku w godzinach: 9:30-12:30 |

Bada przegroda wykonana jest z warstw cegły na zaprawie. Dokładna grubość ściany nie jest znana, natomiast po konstrukcji innych ścian budynku można wnioskować, że nie jest mniejsza niż 50 cm. W ścianie występują liczne ubytki oraz wtrącenia instalacyjne m.in. stalowe rury, drewniane kołki oraz wnęki pod instalację hydrantową. Występują również przebicia tranzytowe (patrzy rys. 1).

Rys. 1 Widok badanej przegrody od strony Kina Tęcza – po lewej widoczne przebicia tranzytowe, po prawej przecienienie pod hydrant i widoczne instalacje w bruzdach. Poniżej widok całej ściany.

Ze względu na wysoką izolacyjność akustyczna badanej przegrody oraz wysoki poziom tła akustycznego w pomieszczeniach odbiorczych niemożliwe było wyznaczenie wartości izolacyjności akustycznej. Tylko dla najniższych częstotliwości (poniżej 100 Hz) uzyskano odstęp sygnału od szumu pozwalający wyznaczyć wartość izolacyjności R’. Na podstawie tych danych, oraz prognozy wartości izolacyjności akustycznej z wykorzystaniem modelu obliczeniowego bazującego na parametrach grubości i konstrukcji, prognozuje się, że przegroda charakteryzuje się izolacyjnością akustyczną na poziomie R’(C; Ctr) = 62(-2; -6) [dB].

Ze względu na swoją konstrukcję, przegrody w budynku charakteryzują się wysokim tłumieniem wewnętrznym, co można było stwierdzić m.in. na podstawie stopnia propagacji dźwięku na niewielkiej długości (ok. 1 m) w ścianach prostopadłych do badanej przegrody.

Rys. 2 Widok przegrody od strony restauracji – po prawej klatka schodowa na antresolę.

Rys. 3 Widok przegrody od strony warsztatu – 
po prawej widoczne wejście instalacji tranzytowej od strony Kina Tęcza.

Zarejestrowane poziomy tła akustycznego w badanych przestrzeniach zestawiono w tab. 2.

Tab. 2 Zestawienie wartości poziomu tła akustycznego w pomieszczeniach badanych

| Lp. | Pomieszczenie | Poziom tła akustycznego LA eq [dB] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Restauracja | 57,5 |
| 2 | Warsztat | 54,4 |
| 3 | Kino | 26,1 |

# Zalecenia do projektu w zakresie izolacyjności akustycznej

W celu uzyskania możliwie wysokiej izolacyjności akustycznej przegrody oraz ograniczenia przenikania nadmiernego hałasu do sali (zwłaszcza lokalnie) zaleca się:

- usunąć wszystkie nieużywane instalacje, kołki, wtrącenia materiałów drewnianych itp.;

- usunąć przebicia tranzytowe lub w przypadku braku możliwości ich usunięcia -  obudować przebicia na całej drodze od strony sali kinowej i na odcinku co najmniej 2 m od strony przeciwnej;

- zlikwidować hydranty;

- wszelkie stare przebicia, ubytki, przecienienia pod hydranty itd. wypełnić zaprawą murarską lub zamurować materiałem o gęstości nie mniejszej niż 1 400 kg/m3.

Wyżej wymienione czynności zaradcze powinny pozwolić uzyskać izolacyjność akustyczną na poziomie R’(C; Ctr) = 66(-1; -5) [dB]. Dla obecnych funkcji pomieszczeń graniczących z salą kinową (tj. restauracja, warsztat, magazyn) funkcjonowanie kina nie będzie generować przekroczeń dopuszczalnych poziomów tła akustycznego.

Drzwi z sali kinowej prowadzące na zewnątrz budynku (od strony sceny plenerowej) powinny charakteryzować się izolacyjnością akustyczną co najmniej RA,2 = 42 dB. Innym (bardziej korzystnym) rozwiązaniem jest wykonane ich w postaci śluzy akustycznej, gdzie każda para drzwi powinna charakteryzować się izolacyjnością akustyczną co najmniej RA,2 = 35 dB.

Zakładany maksymalny poziom dźwięku generowany podczas pokazu filmowego czy wydarzenia artystycznego to LAeq = 95 dB. Przy zakładanych w koncepcji architektonicznej rozwiązaniach budowlanych prognozuje się poziom dźwięku na granicy działki o wartości nie większej niż LAeq = 45 dB.

Ścianę pomiędzy projektorownią a reżyserką zaleca się wykonać jako murowaną o izolacyjności RA,1 nie mniejszej niż 47 dB np.: Silka 12 cm. Ścianę zaopatrzyć w drzwi izolacyjności RA,1 nie mniejszej niż 40 dB i okno poglądowe o nie gorszych wartościach izolacyjności akustycznej.

# Adaptacja akustyczna – koncepcja

## Sala kinowa

### Ogólna charakterystyka sal

sala prostopadłościenna;

kubatura (wg. modelu akustycznego): ok. 1 412 m3;

wymiary gabarytowe (szerokość x długość x wysokość) ok. 12,0 x 16,5 x 9,8 m;

główne funkcje: sala kinowa, sala wielofunkcyjna.

### Wymagania akustyczne

Czas pogłosu

Zalecana wartość średnia czasu pogłosu  T500-1000 Hz dla tego typu pomieszczenia dla przyjętej kubatury powinna wynosić:

T500 Hz=<0,38;0,62> s	sala kinowa (Dolby Laboratories, 2003)

Zgodnie z literaturą, zalecana jest płaska charakterystyka czasu pogłosu w funkcji częstotliwości z dopuszczalnym odchyleniem ±20% od wartości średniej. Dla częstotliwości poniżej 250 Hz dopuszczalny jest wzrost o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na uwidacznianie się zjawisk falowych i trudności w wytworzeniu wystarczającej chłonności akustycznej elementów wystroju sali w zakresie niskich częstotliwości). Dla częstotliwości powyżej 2 kHz dopuszczalny jest spadek o ok. 20% na każdą oktawę (ze względu na pochłanianie dźwięku przez powietrze, zwłaszcza w wyższych częstotliwościach).

W opracowaniu jako zalecaną przyjęto wartość średnią czasu pogłosu
T500-1000 Hz=0,40 s.

### Adaptacja akustyczna

W tabeli poniżej podano parametry z jakimi została przeprowadzona symulacja obliczeniowa.

Tabela 1 Parametry symulacji obliczeniowej

| Parametry symulacji obliczeniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Wartość |  |  |
| 1 | Stan pomieszczenia | Sala z projektowaną adaptacją akustyczną. |  |  |
| 2 | Walidacja modelu | - |  |  |
| 3 | Wypełnienie widowni | Bez ludzi |  |  |
| 4 | Inne | Rozproszenie dźwięku 20% |  |  |
| 5 | Warunki atmosferyczne | wilgotność | 50 | [%] |
|  |  | temperatura | 20 | [oC] |
|  |  | ciśnienie | 1013 | [hPa] |
| 6 | Parametry symulacji | czas predykcji | 2030 | [ms] |
|  |  | liczba promieni | 239 tys. | - |

Sugeruje się wyposażenie sali w elementy adaptacji akustycznej zaznaczone na poniższych rysunkach. Praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku zawiera Tabela 2.

5 10 90 4 8 4 12

4 11 6 4 10 3 2 9

Rysunek 1 Schemat rozmieszczenia proponowanych materiałów adaptacji akustycznej. 
Uwaga! Kolory symbolizują jedynie rodzaj materiału.

Tabela 2 Zestawienie materiałów adaptacji akustycznej 
Uwaga! Podane wartości powierzchni poszczególnych materiałów wynikają z modelu akustycznego
i nie mogą być podstawą do sporządzania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich itp.

| Lp. | Nazwa | S [m2] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz |
| 1 | Ustrój akustyczny – typu “baffle wall” UP1 | 112 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Ustrój pochłaniający UP2 | 57 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 3 | Ustrój pochłaniający UP3 | 8 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,95 |
| 4 | Ustrój pochłaniający UP4 | 167 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Ściana tynkowana | 476 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 6 | Drzwi | 9 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Wykładzina | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 8 | Ustrój pochłaniający UP5 | 180 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| 9 | Fotele z widownią | 111 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| 10 | Sufit techniczny – wentylacja | 52 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 11 | Szklenie | 4 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Materiały akustyczne mogą charakteryzować się praktycznymi współczynnikami pochłaniania dźwięku różniącymi się od podanych w powyższej tabeli w granicach ±0,05.

W celu uzyskania poprawnych warunków akustycznych dopasowanych do funkcji pomieszczenia sala powinna być wyposażona w odpowiednie ustroje akustyczne.

Na przedniej ścianie (za ekranem) zostanie zaprojektowana okładzina ścienna pochłaniająca dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości tzw. „baffle wall” o grubości ok. 80 cm UP1.

Ściany boczne zostaną częściowo zaopatrzone w materiał pochłaniający dźwięk w zakresie niskich, średnich i wysokich częstotliwości o grubości w zakresie 1,2 cm do 12 cm UP4, a częściowo w ustroje odbijająco-rozpraszające dźwięk.

Ściana tylna zostanie pokryta ustrojem akustycznym pochłaniającym dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości o grubości nie mniejszej niż 12 cm UP2.

Na podłodze zastosowana zostanie wykładzina dywanowa.

Na suficie zostaną zawieszone ustroje akustyczne w formie wysp i/lub wiszących pionowo płyt akustycznych UP5.

Wyniki symulacji obliczeniowej

Poniżej zaprezentowano wykresy czasu pogłosu w funkcji częstotliwości (wartość średnia dla punktów odbiorczych).

Rysunek 2 Czas pogłosu T20 w funkcji częstotliwości uzyskany na drodze symulacji obliczeniowej z zaznaczonymi dopuszczalnymi maksymalnymi wartościami dla założonej funkcji pomieszczenia

Ze względu na główną funkcję pomieszczenia tj. kino, wskaźnik transmisji mowy STI będzie przyjmował wysokie wartości, powyżej 0,75 tzn. zrozumiałość mowy będzie bardzo dobra.

Zaprezentowane wyniki symulacji potwierdzają poprawność zaproponowanych rozwiązań materiałowych adaptacji akustycznej. Wartości czasu pogłosu spełniają założenia projektowe, a charakterystyka częstotliwościowa mieści się w założonym zakresie tolerancji.

## Reżyserka i projektorownia

Sufit – sufit podwieszany modułowy, czarny, pochłaniający dźwięk, klasa akustyczna co najmniej B.

Ściana z przeszkleniami – ściana tynkowana malowana.

Pozostałe ściany – częściowo zaopatrzone w materiał pochłaniający dźwięk o grubości ok. 50 mm, pozostała część ściany tynkowane malowane.

## Przestrzeń wejściowa - foyer

Na suficie elementy pochłaniające dźwięk w formie wysp lub baffli. Na wyznaczonych częściach ścian materiał pochłaniający dźwięk; na części przeszkleń elementy przestrzenne pochłaniające dźwięk np.: żaluzje pionowe.

## Komunikacja

Sufit – sufity podwieszane o klasie co najmniej B.

# Bibliografia

Kulowski, A. (2007). Akustyka sal. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Obwieszczenie MInistra Rozwoju i Technologii. (9 czerwca 2022 r.). Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warszawa.

PN-B-02151-02. (1987). Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02156. (1987). Akustyka budowlana -- Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.

PN-EN ISO 140-4. (2000). Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami. PKN.

PN-EN ISO 140-7. (2000). Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów. Warszawa: PKN.

PN-EN ISO 16283-1. (2014). Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-EN ISO 16283-2. (2021). Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.

Sadowski, J. (1971). Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie. Warszawa: Arkady.