SPIS TREŚCI:

I.	OPIS TECHNICZNY

II.	ZAŁĄCZNIKI

-	notatka - nadzór autorski nr 1/09.2023

-	notatka - nadzór autorski nr 2/09.2023

III. SPIS RYSUNKÓW

- SĄD PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU –

SIECI ELEKTRYCZNE I KANALIZACJA TELETECHNICZNA			EPZT1-S		rewizja 1

- SĄD SCHEMAT ROZDZIAŁU ENERGII						ES1		rewizja 1

- SĄD RZUT POZIOMU -1 WENTYLATORNIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		ES2.4		rewizja 1

- SĄD RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA I SIŁOWA			ES6		rewizja 1

- SĄD SCHEMAT TABLICY TWENT						ES9		rewizja 1

- SĄD SCHEMAT TABLICY TS/AGR-dach					ES57		nowy rysunek

- SĄD SCHEMAT ODBIORÓW ZEWNĘTRZNYCH					EZ1-S		rewizja 1

Wrocław, wrzesień, 2023 r.

I. OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych – REWIZJA NR 1 - w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej przy ul. 11 Listopada w Przysusze (dz. nr 511/1, 476/1, 513, 476/2, 476/3 i 476/4 jedn. ewid. nr 142306_4 Obręb 0001) - część - budynek Sądu Rejonowego.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

-	zlecenie Inwestora,

-	podkłady budowlane 1:100,

-     wytyczne do instalacji wentylacji mechanicznej i wody lodowej – nadzór autorski nr 1 i 2 z 09.2023 r.,

-	uzgodnienia międzybranżowe,

-	obowiązujące normy i przepisy.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje :

- aktualizację rozdziału energii,

-	wewnętrzne instalacje elektryczne – aktualizacja w zakresie zasilania odbiorów wentylacji, wody lodowej,

- instalacje połączeń wyrównawczych – aktualizacja,

- instalację odgromową – aktualizacja.

-    sieci zewnętrzne – elektryczne – aktualizacja.

- OPIS SZCZEGÓŁOWY

Zgodnie z wytycznymi z nadzorów autorskich nr 1 i 2 oraz wytycznych branżowych zostały wprowadzone następujące zmiany w dokumentacji instalacji elektrycznych wewnętrznych:

- pomieszczenie wentylatorowni / poz.-1 – zasilanie agregatu chłodniczego, centrali NW1, dostosowanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu do aktualnego rozmieszczenia urządzeń,

- poziom dachu – zasilanie agregatów freonowych central NW1, NW2, skraplacza agregatu chłodniczego,

wentylatorów, jednostek zewnętrznych, skraplacza szafy klimatyzacji, połączenia wyrównawcze,

- poziom dachu – dostosowanie rozmieszczenia masztów odgromowych do rozmieszczenia urządzeń na dachu, aktualizacja sieci zwodów poziomych instalacji odgromowej.

Wprowadzone zmiany na rzutach wymusiły aktualizację w rozdziale energii, którą przedstawiono na rysunkach:

- Sąd – schemat rozdziału energii – rozdzielnica zasilania podstawowego -  RGS/P – rys.ES1/rewizja 1,

- wentylatornia - schemat tablicy TWENT - rys.ES9/rewizja 1,

- dach - schemat tablicy TS/AGR – nowa tablica – rys.ES57/rewizja 1.

W pomieszczeniu wentylatorni przewidziano następujące rodzaje instalacji elektrycznych:

-	oświetleniową - oświetlenia podstawowego / ogólnego, oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,

-	gniazd wtykowych 230 V ogólnego przeznaczenia,

-	zestaw gniazd instalacji komputerowej PEL (punkt elektryczno-logiczny) składający się z gniazd instalacji logicznej (RJ 45) i gniazd instalacji 230V – komputerowej, zasilania dedykowanego / ogólnej.

-	siłową - zasilania gniazd wtykowych 16 A/Z, 400 V,

-	techniczną - zasilania odbiorów zaplecza technicznego - wentylacji / klimatyzacji.

Oświetlenie ogólne wentylatorni przewiduje się zrealizować poprzez oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED, mocowane do stropu.

Oprawy zapewniać powinny, zgodnie z obowiązującymi normami, 200 lx - średnia wartość natężenia oświetlenia.

Sterowanie oświetleniem - łącznikiem.

Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne, umożliwiające bezpieczne opuszczenie pomieszczenia,  zrealizowane będzie poprzez zamontowanie opraw ze źródłami typu LED, wyposażonych w akumulatory i inwertery; czas podtrzymania zasilania opraw po zaniku napięcia w sieci zasilania podstawowego wynosić będzie min. 1h; wymagane natężenie oświetlenia na podłodze, w osi drogi ewakuacyjnej powinno wynosić: Emin = 1lx.

Elementy rozdzielnicy  TS/AGR należy zamontować w obudowie metalowej, wolnostojącej, o stopniu ochrony IP55 – IK08.

Wewnętrzne linie zasilające (WLZ) - zaprojektowano w układzie TN-S, przewodami/ kablami miedzianymi, w izolacji z polietylenu usieciowanego (XPLE), bezhalogenowymi, klasa B2, 1kV, układnymi na drabinkach kablowych – szachty pionowe, w korytkach kablowych – główne/zbiorcze ciągi poziome, w RL n.t./p.t.

Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami bezhalogenowymi, miedzianymi, klasa B2, 0,6/1 kV, z osprzętem wtynkowym lub natynkowym o stopniu ochrony IP(44)(65). Przewody należy układać w korytkach kablowych – ciągi główne, w rurkach ochronnych n.t/p.t., p.t.

Na dachu – przewody układać w krytych korytkach kablowych (pokrywa pełna) i w rurkach odpornych na działanie promieni UV – np. RHDPE-FUV.

Na dachu, przy wentylatorach należy montować rozłączniki manewrowe (IP65).

Dobór kabli / przewodów, obudów, pokazano na schematach, a rozmieszczenie opraw oświetleniowych, osprzętu, główne trasy instalacji elektrycznych – na rzutach budowlanych kondygnacji poziomu -1 i dachu.

Likwidację komory agregatu chłodniczego, przepompowni, okablowania uwzględnia aktualny rysunek PZT oraz schemat odbiorów zewnętrznych - rys. EZ1-S/rewizja-1.

UWAGA:	 Automatyka zasilająco-sterująca (AKPiA) urządzeń wentylacji,   klimatyzacji, wraz z oprzewodowaniem, tablice zasilająco-sterujące, kable zasilające i sterujące/sygnalizacyjne - projekt i wykonanie   - w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urządzeń.

5.	OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

Układ połączeń TN-S.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) - samoczynne wyłączenie zasilania/wyłączniki różnicowoprądowe.

Maksymalny czas wyłączenia w przypadku zwarcia - 0,2 s dla obwodów końcowych o max. prądzie 63 A i o max. prądzie 32 A dla obwodów zasilających tylko podłączone na stałe urządzenia elektryczne oraz nie dłuższy niż 5s w pozostałych obwodach 230(400) V.

6.	INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

W budynku Sądu Rejonowego zaprojektowano wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych;  w poziomie kondygnacji -1 i w szachcie pionowym przewidziano ułożenie taśmy FeZn 25x4mm - szyny wyrównawczej - do której zostaną podłączone metalowe obudowy urządzeń, rurociągi co, wod.-kan., obudowy kanałów wentylacyjnych (z uwzględnieniem bocznikowania kołnierzy), ciągi koryt/drabin kablowych, zaciski PE w rozdzielnicach elektrycznych oraz uziom zewnętrzny budynku – poprzez zbiorcze szyny uziemień.

W pomieszczeniach technicznych taśmę należy ułożyć na wys. 0,5 m od p.p.  Na dachu należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze, łącząc metalowe części obudów urządzeń, kanałów wentylacyjnych, koryt kablowych z zaciskiem  PE w rozdzielnicach - TS/D, TS/AGR -  do których należy doprowadzić   taśmę FeZn 25x4mm.

Instalacje należy wykonać taśmą FeZn 25x4 mm i przewodami Cu(żo) klasa B2, 6(10)(16)(25) mm2.

Taśmę należy oznaczyć barwą żółto-zieloną.

7.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Główne wyłączniki prądu rozdzielnic RGS/P(R) sterowane będą przyciskiem PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu – zamontowanym przy  wejściu głównym do budynku Sądu - poziom parteru.

Sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RGS/R zasilane będą odbiory ppoż. – RPPOŻ/S; rozdzielnica RGS/R (RPPOŻ/S) będzie zamontowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu rozdzielni głównych Sądu –

poziom -1.

Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne, umożliwiające bezpieczne opuszczenie pomieszczeń, przewiduje się zrealizować poprzez zamontowanie opraw ze źródłami typu LED; oprawy wyposażone w akumulatory i inwertery zapewniać powinny min. czas podtrzymania zasilania opraw po zaniku napięcia w sieci zasilania podstawowego - 1h; wymagane natężenie oświetlenia na podłodze w osi drogi ewakuacyjnej powinno wynosić: Emin = 1lx – wzdłuż linii drogi ewakuacyjnej – korytarze, klatki schodowe, Emin = 1lx – w pozostałych pomieszczeniach, Emin = 5lx - przy urządzeniach ppoż. (hydranty, przyciski ROP, przyciski oddymiania)

Oświetlenie awaryjne powinno wytworzyć 50% wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s.

Ze względu na rozległość obiektu i konieczność okresowego testowania opraw awaryjnych przewidziano zastosowanie centralki monitoringu stanu pracy opraw awaryjnych. Montaż centralki przewidziano w pomieszczeniu głównych rozdzielni elektrycznych Sądu / poziom -1,  natomiast w celu wizualizacji stanu instalacji opraw awaryjnych proponuje się zastosowanie wizualizacji i jej sterowania po sieci LAN - na komputerze / tablecie - w pomieszczeniach  portierni / ochrony  budynku.

Przejścia instalacji elektrycznych przez granice stref pożarowych należy wykonać z zabezpieczeniami o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej ścian/stropów.

8.	INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM

Instalację odgromową na dachu budynku Sądu należy wykonać drutem DFe 8 mm – zwody poziome i przewody odprowadzające. Poziom ochrony III; oczka siatki 15x15 m.

Złącza kontrolne  przewiduje się jako montowane w puszkach kontrolnych, w terenie.

Przewody odprowadzające należy układać w rurkach grubościennych, odgromowych, na ścianach zewnętrznych/elewacji budynku,  pod warstwą ocieplenia.

Montowane na dachu urządzenia RTV, urządzenia wyposażone w elementy elektroniczne i elektryczne (wentylacji/klimatyzacji, agregaty, skraplacze, wentylatory) przewiduje się zabezpieczyć poprzez izolowane zwody pionowe - maszty odgromowe - połączone z siatką zwodów poziomych.

Uziom budynku przewiduje się wykonać jako otokowy, taśmą FeZn 30x4 mm.

Uziom budynku Sądu należy połączyć z uziomem otokowym budynku Prokuratury, złączy kablowych.

Instalację odgromową i uziom pokazano na rzucie dachu – rys. nr ES6/rewizja 1.

Połączenia elementów uziomu między sobą i przewodami uziemiającymi wykonać należy przez spawanie, a miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.

Rezystancja uziomu powinna wynosić:

-	Ru ≤ 10 Ohm - uziom instalacji odgromowej.

-	Ru ≤ 1 Ohm - uziom instalacji teletechnicznej/telekomunikacyjnej,

-	Ru ≤ 30 Ohm - uziom w złączu kablowym.

Rezystancja wspólnego uziomu powinna wynosić - Ru ≤ 1 Ohm.

9.	UWAGI

-	Instalacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

-	Wszystkie urządzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikaty (atesty) dopuszczające do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-	W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.

-	Szczegóły podłączenia urządzeń technologicznych i instalacji sanitarnych uzgadniać należy na roboczo z dostawcami i wykonawcami; urządzenia należy podłączyć zgodnie z DTR.

-	W rozdzielnicach głównych należy stosować ochronniki przepięciowe zapewniające poziom ochrony do 1,5 kV (typ I i II / B+C), a w rozdzielnicach piętrowych / pomocniczych - poziom ochrony do 1,5 kV (typ II / C).

-	Bilanse mocy poszczególnych tablic przedstawiono na schematach, a bilans mocy budynku Sądu  na schemacie rozdziału energii.

-	Wszystkie podane w projekcie typy (ewentualnie nazwy) opraw oświetleniowych, osprzętu, obudów i elementów wyposażenia tablic rozdzielczych oraz przewodów/kabli podano przykładowo.

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, czyli takie, które w żadnym stopniu nie obniżają standardu i nie zmieniają zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodują konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury, ani nie pozbawiają Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

Parametry równoważności dla wszystkich materiałów, osprzętu i urządzeń zastosowanych w projekcie dotyczą spełnienia wymaganych danych technicznych, jakościowych oraz standardów określających poziom estetyczny, niezbędny do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.

Opracowała:

mgr inż. Krystyna Stanclik