# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

OPIS TECHNICZNY	4

1.	Przedmiot i zakres opracowania	4

2.	Podstawa  opracowania	4

3.	Zasilanie 3x400/230V	5

4.	Pomiar energii 15 kV.	5

5.	Rozdzielnia piętrowa.	5

6.	Kompensacja mocy biernej.	6

7.	Wyłącznik prądu p.poż.	6

8.	Trasy kablowe	7

9.	Instalacja oświetlenia ogólnego	7

10.	Instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	7

11.	Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego zastosowania 230 V	9

12.	Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 230 V	9

13.	Instalacja zasilania odbiorów w strefie aneksu kuchennego	9

14.	Zasilanie płuczki, denzynfekatora	9

15.	Zasilanie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji	9

16.	Zasilanie urządzeń instalacji gazów medycznych.	10

17.	Zasilanie systemu przyzywowego	10

18.	Zasilanie systemu kontroli dostępu	10

19.	Zasilanie systemu RTV-SAT	10

20.	Zasilanie systemu obablowania strukturalanego	10

21.	Zasilanie urządzeń ochrony pożarowej	10

22.	Monitoring prądów różnicowych	10

23.	Monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych	11

24.	Instalacja ochrony przeciwporażeniowej	13

25.	Ochrona przeciwprzepięciowa.	14

26.	Instalacja przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych	14

27.	Ochrona od wyładowań atmosferycznych.	15

28.	Uwagi końcowe	15

29.	Normy i przepisy	16

OBLICZENIA TECHNICZNE	17

1.	Bilans mocy tablicy rozdzielczej "TGR-11"	17

2.	Bilans mocy rozdzielni "TGR-11"	17

3.	Dobór wewnętrznych linii zasilających (WLZ) i zabezpieczeń	17

4.	Skuteczność przeciwporażeniowej dla urządzeń elektrycznych	18

5.	Obliczenia natężenia oświetlenia ogólnego, awaryjnego.	18

ZAŁĄCZNIKI	19

RYSUNKI	20

SPIS RYSUNKÓW

| #### LP | Tytuł rysunku | #### Skala | #### Nr arkusza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schemat ideowy zasilania 3x400/230 V | - | E-1 |
|  | Schemat rozdzielnicy "RGR_ppoż” | - | E-2 |
|  | Schemat rozdzielnicy "TGR-11” | - | E-3.1 |
|  | Schemat rozdzielnicy "TGR-11” | - | E-3.3 |
|  | Schemat rozdzielnicy "TGR-11” | - | E-3.4 |
|  | Schemat rozdzielnicy "TGR-11” | - | E-3.5 |
|  | Schemat rozdzielnicy "TGR-11” | - | E-3.6 |
|  | Schemat rozdzielnicy "TGR-11” | - | E-3.7 |
|  | Schemat układu sterującego US1 | - | E-3.8 |
|  | Widok tablicy rozdzielczej "TGR-11" | - | E-3.9 |
|  | Schemat systemu centralnej baterii CBS | - | E-4 |
|  | Plan instalacji oświetlenia - rzut poziomu -1 | 1:100 | E-11 |
|  | Plan instalacji oświetlenia - rzut poziomu 0 | 1:100 | E-12 |
|  | Plan instalacji gniazd i siły - rzut poziomu -1 | 1:100 | E-21 |
|  | Plan instalacji gniazd i siły - rzut poziomu 0 | 1:100 | E-22 |
|  | Plan instalacji - rzut poziomu +1 ( dach ) | 1:100 | E-23 |

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla remontu                     i przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Grodzkiej 45 - Oddział i Poradnia Dermatologiczna na dz. nr 2968/20, 2968/19, 2968/53, 2961/6 obręb Śródmieście 0005 w Krośnie.

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne:

- wewnętrzne linie zasilające

- rozdzielnice elektryczne

- oświetlenie ogólne

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

- gniazd wtyczkowych 1 - faz.

- gniazd wtyczkowych dedykowanych

- zasilanie odbiorów siłowych

- zasilanie systemu centralnej baterii

- zasilanie systemu kontroli dostępu

- zasilanie płuczki, dezynfekatora

- zasilanie systemu kontroli dostępu

- zasilanie systemu RTV-SAT

- zasilanie systemu okablowania strukturalanego

- zasilanie systemu przyzywowego

- zasilanie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji

- zasilanie urządzeń technologicznych

- zasilanie urządzeń gazów medycznych

- zasilanie urządzeń ochrony pożarowej

- monitoring prądów różnicowych

- monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- ochrony przeciwporażeniowej

- ochrony przeciwprzepięciowej

- połączeń wyrównawczych

- odgromową

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem instalacji teletechnicznych                i systemu sygnalizacji pożaru - zostaną ujęte w oddzielnych opracowaniach.

## Podstawa  opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- rzuty architektoniczne

- wytyczne Inwestora,

- wytyczne branży architektonicznej,

- wytyczne branży sanitarnej

- obowiązujące przepisy i normy.

## Zasilanie 3x400/230V

Z rozdzielni głównej stacji transformatorowej wykonane jest zasilania istniejącej rozdzielni budynkowej "RGR". Z rozdzielnicy "RGR" projektuje się wykonać zasilanie modernizowanej tablicy rozdzielczej "TGR-11" wg. schematów ideowych tablicy rozdzielczej oraz planów instalacji elektrycznej.

Kable i przewody bezpośrednio z pomieszczenia rozdzielni głównej "RGR" układane będą w projektowanych korytkach kablowych i wprowadzone do szachtu kablowego, skąd będą rozprowadzane do odbiorników.

Szachty kablowe, zgodnie z warunkami ochrony pożarowej obiektu, powinny być obudowane ścianami murowanymi o klasie REI 120 i zamknięte drzwiami o klasie                     EI 60 odporności ogniowej.

W stropach na poszczególnych poziomach szachty muszą mieć przegrody poziome o klasie EI 60 odporności ogniowej.

Przepusty w elementach oddzieleń przeciwpożarowych powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI 60.

Przejścia kabli i przewodów przez stropy wykonać należy w rurach RL

o średnicach dostosowanych do przekroju przewodów.

Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelnić tak by ich odporność ogniowa była nie mniejsza niż odporność ogniowa stropu, przez który przechodzą.

Przy doborze linii zasilającej uwzględnione zostały:

- warunki ułożenia kabli i przewodów wynikających z obowiązującej normy

- odbiory wynikające z bilansu mocy

- rezerwa na przyszłościową rozbudowę instalacji

## Pomiar energii 15 kV.

Istniejący rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla budynku pozostaje bez zmian.

## Rozdzielnia piętrowa.

Dla potrzeb zasilania urządzeń projektuje się rozdzielnicę "TGR-11".

Rozdzielnicę "TGR-11" projektuje sie jako systemowa tablica szafkowa metalowa                               z  aparaturą modułową rozdzielczo - pomiarową.

Rozdzielnie projektuje sie wyposażyć w:

- Główny wyłącznik zasilania

- Ogranicznik przepięć typu "II"

- Analizator sieci ze zdalnym odczytem parametrów technicznych pracy rozdzielni

- Wyposażenie pomocnicze wg. potrzeb

Lokalizacje rozdzielni przedstawiono na planach instalacyjnych a szczegóły rozwiązania technicznego na załączonych do opracowania schematach instalacyjnych.

## Kompensacja mocy biernej.

Zgodnie z wymogiem Zakładu Energetycznego wymagany współczynnik mocy

cos ∅=0,93.

Kompensacja mocy biernej indukcyjnej/pojemnościowej odbywać sie będzie                            w rozdzielni głównej "RGR". Przewiduje sie wymianę istniejącej baterii do kompensacji mocy biernej indukcyjnej/ biernej pojemnościowej. Baterie do kompensacji mocy biernej winny być wyposażone w odpowiednie układy, filtry wyższych harmonicznych. Podstawą doboru baterii kondensatorów jest znajomość wyższych harmonicznych oraz parametrów pracy sieci projektowanego lokalu. Tych wartości nie można określić metodami obliczeniowymi, ze względu na brak danych wyjściowych do obliczeń. Dlatego też wielkość i typ baterii należy dobrać po wykonaniu pomiarów określających wielkość poboru mocy biernej indukcyjnej/pojemnościowej i pomiarów współczynnika zakłóceń harmonicznych. Te dane pozwolą dobrać odpowiednią baterię dostosowaną do sieci odbiorczej tj. właściwą wielkość, ilość i wielkość stopni regulacji oraz wyposażenie baterii w odpowiednie dławiki. Pomiary powinny być wykonane po zakończeniu budowy i rozruchu lokalu. W niniejszym opracowaniu projektowym przewidziano jedynie wielkości elektryczne, miejsce ustawienia baterii oraz miejsca na ich przyłączenie do sieci w rozdzielni.

Ostateczna decyzja, na jakim poziomie ma być ustawiony cos ∅ powinna nastąpić na podstawie kilkudniowej obserwacji pracy systemu.

Wymagania podstawowe dla automatycznej kompensacji mocy biernej:

Baterie kompensacji mocy biernej indukcyjnej/ pojemnościowej w wykonaniu szafkowym ( stojącym ) - o mocy dobranej w oparciu o pomiary instalacyjne

- z regulatorem typu MRM-12e

- z elektroenergetycznymi kompensatorami, bez PCB ( ekologiczne )

- z dławikami kompensującymi moc bierną pojemnościową

- z rezystorami rozładowczymi

- z dławikami odstrajającymi ( filtrującymi ) p=14%, zabezpieczającymi przed wyższymi harmonicznymi

- dobór baterii kompensacji mocy biernej:

- dla tg ∅ =0,4 sieci jak w warunkach Zakładu Energetycznego

- bateria o mocy całej baterii oraz poszczególnych stopni dobrane indywidualnie dla rozdzielni ( przykładowe stopniowanie: 2,5 /5/10/20/20/ rezerwowe miejsce na jeszcze jeden stopień )

- uwzględniający bierny, indukcyjny, pojemnościowy charakter odbiorów rozdzielni

- zapobiegający "przekompensowaniu" lub niedo-kompensowaniu" sieci, przez dobór stosownej ilości kompensatorów dla poszczególnych baterii oraz ich parametrów

## Wyłącznik prądu p.poż.

Rozdzielnia główna "RGR" jest wyposażona w główny wyłącznik prądu p.poż  sterowany poprzez projektowany przycisk głównego wyłącznika prądu WP, który                      w sposób bezpośredni oddziałuje na cewkę wybijakową wyłącznika głównego.

## Trasy kablowe

Główne ciągi kablowe projektuje się wykonać w oparciu o system koryt kablowych                            umieszczone w szachcie energetycznym oraz nad poziomem sufitów podwieszonych mocowanych za pomocą metalowych wsporników do ścian lub stropów. Trasy kory kablowych przewidziane dla potrzeby układania zasilania odbiorów wykonanych kablami o odporności ogniowej E90 należy układać na projektowanych trasach koryt kablowych zapewniających nośność systemu w wymaganym czasie wraz z zamocowaniem. Przejścia przez ściany, stropy oraz bruzdy będą wykonane na podstawie projektu architektonicznego. Trasy kablowe w pomieszczeniach: technicznych, rozdzielni elektrycznych wg. potrzeb; w pozostałych przypadkach                             wg. załączonych do opracowania planów instalacyjnych.

## Instalacja oświetlenia ogólnego

Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego zasilana jest z tablicy "TGR-11".

Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą lokalnych łączników.

Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewidziano oprawy LED.

Poziom natężenia oświetlenia przyjęto na poziomie nie mniejszym niż określony w PN. Na planach instalacji podano wymagane natężenie oświetlenia

Wszędzie gdzie jest to możliwe oprawy należy łączyć przelotowo.

Oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować i przyłączyć do sieci. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować jako przygotowane do eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, kompletnym osprzętem itd. Dokładne typy opraw podano na rzucie instalacji oświetlenia.

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie przed zamontowaniem.

Oprawy należy dostarczać kompletne wraz ze źródłami światła. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować jako przygotowane do eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, kompletnym osprzętem itd.

Instalację należy wykonać kablami typu N2XH-J 3x1,5 mm2 i N2XH-J 4x1,5 mm2. Podział na obwody podano na schemacie tablicy "TGR-11".

Instalację należy wykonać zgodnie z zamieszczonym rzutem i schematami.

Wentylatory ścienne wspomagające wentylację grawitacyjną zasilane będą z obwodów oświetlenia.

## Instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

W obiekcie projektuje się system centralnej baterii CSB.

Przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w oparciu o system opraw oświetlenia awaryjnego oraz kierunkowego, umożliwiające bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napięcia, poprzez samoczynne załączenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto 1h.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m mierzone 
w jej osi przy podłodze nie może być niższe niż 1 lx, natomiast w miejscach lokalizacji punktów pierwszej pomocy lub urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 5 lx. W obszarze środkowym drogi ewakuacyjnej, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości tej drogi natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jak kilka dróg ewakuacyjnych o szerokości 2m. 
Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego), minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosić jedną godzinę. Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiągnąć wartość 50% założonego natężenia oświetlenia po 5s, a pełne natężenie oświetlenia po 60s od momentu załączenia, oraz oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi się załączyć w czasie nie dłuższym niż 2s po zaniku opraw oświetlenia podstawowego. W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1

Zastosowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w zintegrowane moduły adresowe zasilane z centralnej baterii pracujące w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe

b) na ciemno: oprawa zapala się po zaniku napięcia

Wszystkie zastosowane oprawy muszą posiadać funkcję przełączania w tryb pracy dozorowej (nocnej) z poziomu sterownika systemu lub oprogramowania zarządzającego lub automatycznie z poziomu wbudowanego timera. Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać możliwość pracy w różnych trybach na jednym obwodzie.

System centralnej baterii musi być wyposażony w moduł indywidualnej  kontroli stanu baterii, monitorujący temperaturę oraz napięcie każdego akumulatora, minimalizujący ryzyko uszkodzenia całego zestawu akumulatorów.

Pomieszczenie obsługi obiektu należy wyposażyć w panel kontrolny, umożliwiający pełny nadzór nad system oświetlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy spełnieniu poniższych przepisów i norm:

Do odbiorów końcowych budynku i do wglądu dla odbierających obiekt służb  należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany typów opraw, należy wykonać                          i przedstawić kompletne nowe obliczenia.

## Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego zastosowania 230 V

Instalację gniazd wtyczkowych 1 - faz ogólnego zastosowania projektuje się wykonać przewodami N2XH-J 3 x 2,5 mm2 ułożonymi w korytkach, na uchwytach oraz pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych osprzętem o klasie ochronności IP20, zaś                    w mokrych najmniej IP44 .

## Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 230 V

Instalację gniazd wtyczkowych 1 - faz dedykowanych typ DATA projektuje się wykonać przewodami kabelkowymi N2XH-J 3 x 2,5 mm2  ułożonymi w korytkach, na uchwytach oraz pod tynkiem osprzętem o klasie ochronności IP20.

## Instalacja zasilania odbiorów w strefie aneksu kuchennego

Instalacja obejmuje zasilanie urządzeń w strefie kuchni takich jak: lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe, ekspresy do kawy oraz zasilanie gniazd ogólnych.

Instalację należy wykonać kablami typu N2XH-J. Podział na obwody podano                             na schemacie tablicy "TGR-11".

Instalację należy wykonać zgodnie z zamieszczonym rzutem i schematami.

## Zasilanie płuczki, denzynfekatora

Zasilanie płuczki/ dezynfekatora projektuje się wykonać przewodami                                               N2XH-J 3 x 4 mm2 ułożonymi w korytkach, na uchwytach oraz pod tynkiem osprzętem o klasie ochronności IP44.

## Zasilanie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji

W projekcie dla potrzeb zasilania odbiorów wentylacji i klimatyzacji uwzględniono

zapotrzebowanie mocy zgodne z wytycznymi otrzymanymi od branży sanitarnej.

Zasilanie odbiorów wentylacji i klimatyzacji projektuje się wykonać z rozdzielni                      "TGR-11".

Dla potrzeb zasilania projektowanych urządzeń wentylacji i klimatyzacji w niniejszym projekcie przewidziano:

- zasilanie jednostek zewnętrznych klimatyzacji

- zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacji

- zasilanie pompek skroplin

- zasilanie nagrzewnic elektrycznych

- zasilanie kurtyny powietrznych

- zasilanie wentylatorów ściennych i kanałowych

Połączenia pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi jednostkami klimatyzacji wykonuje wykonawca klimatyzacji.

Instalację należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi rzutem i schematami.

## Zasilanie urządzeń instalacji gazów medycznych.

W projekcie dla potrzeb zasilania odbiorów gazów medycznych uwzględniono zasilanie istniejącej skrzynki strefowego zespołu kontroli gazów medycznych SZKG.

## Zasilanie systemu przyzywowego

Zasianie systemu przyzywowych projektuje się wykonać przewodami                                  N2XH-J 3 x 2,5 mm2 ułożonymi w korytkach, na uchwytach oraz pod tynkiem o klasie ochronności IP20.

## Zasilanie systemu kontroli dostępu

Zasianie systemów kontroli dostępu projektuje się wykonać przewodami                                  N2XH-J 3 x 2,5 mm2 ułożonymi w korytkach, na uchwytach oraz pod tynkiem o klasie ochronności IP20.

## Zasilanie systemu RTV-SAT

Zasianie systemu RTV-SAT projektuje się wykonać przewodem                                   N2XH-J 3 x 2,5 mm2 ułożonym w korytkach, na uchwytach oraz pod tynkiem o klasie ochronności IP20.

## Zasilanie systemu obablowania strukturalanego

Zasianie systemu okablowania strukturalnego projektuje się wykonać przewodem                                   N2XH-J 3 x 2,5 mm2 ułożonym w korytkach, na uchwytach oraz pod tynkiem o klasie ochronności IP20.

## Zasilanie urządzeń ochrony pożarowej

Zasianie urządzeń ochrony pożarowej projektuje się wykonać z rozdzielni odbiorów pożarowych "RGR-ppoż" zasilanej sprzed wyłącznika pożarowego rozdzielnicy głownej "RGR".

## Monitoring prądów różnicowych

System służy do zdalnego monitorowania prądów różnicowych w wielu odpływach rozbudowanych sieci elektrycznych.

Do pomiaru prądu wykorzystuje się przekładniki Ferrantiego sygnały których są analizowane przez ewaluatory.

Podstawowe elementy systemu to ewaluator oraz przekładniki pomiarowe.

Projektuje się w system monitorowania prądów różnicowych, który ma umożliwić :

- monitorowanie prądów upływu AC, DC i AC/DC o wartościach od 6mA...20A / 0…2kHz

- jednoczesny nadzór do 1080 kanałów pomiarowych

- skanowanie wszystkich kanałów w czasie < 200ms

- niezależne nastawy wartości Ostrzegawczych i Alarmowych dla każdego kanału

- rejestrację historii zdarzeń z datą i godziną

- ciągłą kontrolę połączeń z przekładnikami

- odczyt wartości harmonicznych 1...40 w poszczególnych kanałach pomiarowych

- zdalną komunikację przez Ethernet (TCP/IP) lub magistralę RS485 (Profibus, Modbus)

System ten stosowany jest do realizacji:

- zabezpieczenia przeciwporażeniowego - dzięki szybkiemu (<200ms) wykrywaniu nawet niewielkich upływów (od 6mA)

- zabezpieczenia przeciwpożarowego - przez monitorowanie prądów upływów w pojedynczych kablach lub wiązkach kablowych np. prowadzonych w kanałach kablowych lub innych trudnodostępnych miejscach

- monitorowania poprawności konfiguracji sieci zasilającej w budynku,

- monitorowanie ciągłości połączeń (np. przewodów N i PE),

- wykrywania prądów błądzących lub błędnych połączeń.

- planowania polityki remontowej - możliwość archiwizacji odczytów umożliwia śledzenie trendów zmian stanu izolacji (prądów upływu) w poszczególnych odpływach lub odcinkach sieci co znacznie pomaga w znalezieniu punktów krytycznych instalacji i podjęciu działań zapobiegawczych.

## Monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Dla obiektu zaprojektowano system centralnej baterii spełniający wymogi normy:

- VDE 0108

- Polska Norma PN-EN 50171:2005 Centralne układy zasilania.

- Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów.

Zaprojektowana centralna bateria wyposażona jest w:

- Sterownik CM-NET - nadzorujący pracę całego systemu i archiwizuje wszystkie informacje 
o zaistniałych zdarzeniach i stanie systemu.

- Ładowarkę - nadzorującą cały proces ładowania baterii, która w przypadku uszkodzenia baterii automatycznie wstrzymuje proces ładowania. Algorytm ładowania oparty jest o charakterystykę U/I z kompensacją temperaturową w celu zapewnienia oczekiwanej żywotność akumulatorów.

- Moduły liniowe - umożliwiające monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie w trybie pracy mieszanym. Maksymalna długość obwodu w systemie CBS-E to 600m. Moduły liniowe posiadają funkcję automatycznej identyfikacji opraw oraz umożliwiają niezależne sterowanie każdym obwodem oraz indywidualnie każdą oprawą w technologii SMART.

- Moduły sensorowe - umożliwiające monitorowanie zaniku fazy w rozdzielnicach oświetlenia podstawowego.

- Zestaw akumulatorów kwasowo ołowiowych z rekombinacją gazów VRLA, o projektowanej żywotności 10 lat. Parametry pracy zestawu akumulatorów muszą być zgodne z kartą materiałową ze szczególnym uwzględnieniem optymalnej temperatury pracy (20°C). Zestaw akumulatorów musi znajdować się w szafie bateryjnej o stopniu szczelności IP30.

- Moduł systemu kontroli stanu baterii IBMS, monitorujący temperaturę oraz napięcie każdego akumulatora minimalizujący ryzyko jednoczesnego uszkodzenia całego zestawu.

- Panel dotykowy TC-02 umieszczony w pomieszczeniu obsługi obiektu, umożliwiający pełny nadzór nad system oświetlenia ewakuacyjnego.

Właściwości systemu:

- Z poziomu sterownika urządzenia istnieje możliwość zaprogramowania i dowolnej konfiguracji każdej opraw oświetlenia awaryjnego oraz dynamicznego.

- Unikatowe adresy opraw nie wymagające ręcznej nastawy z możliwością dodatkowego opisu w centrali.

- Możliwość współpracy z oprawami DALI

- Tryb pracy w układzie sieci IT (tryb bateryjny) z możliwością manualnego załączenia.

- Monitorowanie i zapisywanie parametrów jak data i godzina zaniku zasilania, jego powrót, a także całej sekwencji załączenia i wyłączenia zasilania opraw również podczas pracy bateryjnej systemu.

- Konfiguracja systemu odbywa się za pomocą komputera poprzez aplikację SmartVISIO lub 
za pomocą przeglądarki internetowej.

- Systemy w obrębie jednej grupy mogą zdalnie wywoływać testy i blokady w innych systemach, 
które należą do tej samej grupy.

- Zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem baterii, które grozi ich nieodwracalnym uszkodzeniem

- Systemu pomiaru napięcia oraz temperatury dla całego zestawu akumulatorów oraz dodatkowy układ do pomiaru napięcia i temperatury IBMS dla każdego akumulatora oddzielnie.

- Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normą PN-EN 50172

- Zapis i przechowywanie dziennika zdarzeń przez minimum 2 lata

- Programowanie trybu pracy każdej oprawy poprzez menu sterownika lub oprogramowanie wizualizacyjne (brak manualnych przełączników trybu pracy w oprawie)

- Możliwość instalowania na jednym obwodzie opraw pracujących w różnych trybach pracy 
(jasny, ciemny, przełączalny)

- Możliwość sterowania oprawami oświetlenia Dynamicznego i współpracy z systemem sygnalizacji pożarowej FAS.

- Komunikacja z oprawami awaryjnymi za pośrednictwem kabla zasilającego

- Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokół BacNET i Modbus)

- Komunikacja jednostronna napięciowa z BMS budynku (4 sygnały wyjściowe)

- Zdalna kontrola przez Ethernet i stronę WWW oraz dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne

- Podział opraw na grupy (oprawy kierunkowe, oświetlenie nocne, dozorowe, zewnętrzne załączane z łącznika, timera itp.)

- Wbudowane timery pozwalające na ustawienie zwłoki (np. 15 min) wyłączenia ośw. awaryjnego

- Możliwość sterowania włączaniem poszczególnych obwodów w awaryjnym stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napięcia

- Możliwość zablokowania pracy opraw oświetleniowych – tryb serwisowy

- Zabezpieczenie oprogramowania przed nieautoryzowanym dostępem

- Sygnalizacja stanów pracy za pomocą wyświetlacza

- W przypadku zastosowania podstacji ze sterownikiem uszkodzenie jednostki centralnej nie powoduje całkowitej awarii systemu, ponieważ podstacje przejmują kontrole i sterowanie obwodami końcowymi 
i oprawami.

Każdy obwód baterii centralnej umożliwi monitorowanie opraw w układzie mieszanym i może pracować w jednym z trzech trybów pracy:

- oświetlenie działające w trybie gotowości (tryb „ciemny”),

- oświetlenie działające w trybie ciągłym (tryb „jasny”),

- oświetlenie działające w trybie przełączalnym (tryb „przełączalny” potencjałowy, bezpotencjałowy lub dynamicznym).

System Centralnej Baterii należy zasilić przewodami zgodnie z załączonymi schematami z wyznaczonych do tego rozdzielni. Do zasilenia podstacji oraz obwodów oświetleniowych należy użyć przewodów ognioodpornych np. NHXH 3x1,5 mm2                      o czasie podtrzymania zasilania 90 minut, zgodnie z załączonymi schematami.

Akumulatory znajdujące się poza obudową centrali sterująco-zasilającej muszą znajdować się w obudowie (szafie bateryjnej) zapewniającej minimalny stopień szczelności IP30. Przewód łączący centralę sterująco-zasilającą z szafą akumulatorową nie może być dłuższy niż 4m. Konieczność ta wynika z wymagań norm zharmonizowanych serii: PN-EN 12094, PN-EN 12101, PN-EN 54 dla urządzeń jakimi są centrale i zasilacze.

Urządzenie Centralnej Baterii powinno być zlokalizowane w pomieszczeniu wydzielonym ogniowo. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz stałej temperatury w pomieszczeniu, która powinna wynosić ok. 20 stopni Celsjusza.

## Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

Instalację elektryczną wewnętrzną wykonać w systemie TNS, dodatkową ochroną od porażenia prądem jest SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

Wszystkie odbiorniki chronić za pośrednictwem wyłączników różnicowo-prądowych 
i wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych wg schematów ideowych.

Instalację ochrony od porażeń wykonać zgodnie z PN – HD 60364.

## Ochrona przeciwprzepięciowa.

Na podstawie obowiązujących norm przewidziano dla obiektu ochronę przeciwprzepięciową zaprojektowanych instalacji elektrycznych w zakresie przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Ochronę w strefie kategorii IV dotyczącej instalacji i urządzeń na jej początku powinny spełniać ograniczniki przepięć typu I. Ochronę w strefie kategorii III dotyczącej instalacji i urządzeń narażonych na przepięcia atmosferyczne i łączeniowe zredukowane powinny spełniać ograniczniki przepięć typu II. Ochronę w strefie III dotyczącej instalacji i urządzeń narażonych na przepięcia atmosferyczne i łączeniowe zredukowane, projektuje się za pośrednictwem ograniczników przepięć typu "II" typ.  Ograniczniki te projektuje sie w tablicy rozdzielczej "TGR-11".

Kategoria II dotyczy bardzo czułych urządzeń np. komputerów, sprzętu elektronicznego itp., tzn. urządzeń narażonych na przepięcia bardzo znacznie zredukowane.

Powyższą ochronę można realizować za pośrednictwem ograniczników przepięciowych typu "III" instalowanych bezpośrednio przy urządzeniach chronionych za pośrednictwem np:

- puszek instalacyjnych z zamontowanymi ochronnikami

- wkładek z ochronnikami do gniazd zasilających

- listew zasilających przyłączeniowych z zamontowanymi filtrami i ochronnikami

## Instalacja przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

Sieć zasilająca i instalacje odbiorcze pracują w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek miejscu instalacji.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA.

W ochronie przed dotykiem pośrednim, w ochronie dodatkowej, zastosowane będzie szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.

Ochrona dla rozdzielni "RGR" – uziemienie ochronne.

Ochrona dla tablicy "TGR-11"  – II klasa ochronności.

Przewód ochronny "PE" projektuje sie poprowadzić w wewnętrznej linii zasilającej oraz we wszystkich obwodach zasilających urządzenia odbiorcze ( w tym oprawy oświetleniowe ). W przypadku stosowania urządzeń w II klasie ochronności przewody "PE" pozostaną na kostkach przyłączeniowych. Przewody wyrównawcze "CC" zastosowano w instalacjach głównych oraz miejscowych połączeń wyrównawczych. Wszystkie przewody ochronne i wyrównawcze stosować w izolacji żółto - zielonej.

Przy tablicy rozdzielczej zaprojektowano lokalną szynę połączeń wyrównawczych. Głównymi połączeniami wyrównawczymi należy połączyć: kanały wentylacyjne, korytka kablowe pod stropem, korytka kablowe pod podłogą podniesioną, szafy rack, hydranty, ewentualną instalację tryskaczową, metalowe rury wody (jeśli są), konstrukcję wsporczą podłogi podniesionej i wszystkie metalowe konstrukcje, na których może pojawić się napięcie niebezpieczne.

W strefie zasilanej z tablicy "TGR-11" główne połączenia należy wykonać kablami N2XH-J 1x25mm2 a dalsze połączenia kablami N2XH-J 1x6mm2.

Wszelkie łączenia instalacji połączeń wyrównawczych należy wykonywać jako połączenia śrubowe.

Miejscowe połączenia wyrównawcze projektuje sie wykonać w pomieszczeniach technicznych płaskowinkiem FeZn 30x4.

Miejscowe połączenia wyrównawcze w sanitariatach projektuje się wykonać przewodem miedzianym 4 mm2 w rurkach fi 16 łącząc części przewodzące dostępne                   i przewód ochronny PE z częściami przewodzącymi obcymi 
( rurociągi metalowe - wodne, gazowe, c.o., wanna, natrysk ).

## Ochrona od wyładowań atmosferycznych.

Projektowane urządzenia na dachu ( RTV-SAT ) należy objąć ochroną odgromową. Należy wykonać zwód pionowe wysoki w postaci wolnostojącego  masztu odgromowych o wysokości dobranej do wysokości maszty na podstawach bezinwazyjnych, dostosowanych do pochylenia dachu. Maszt odgromowy ustawić                   w odległości 0,8m od projektowanego urządzeń. Zwód pionowy należy podłączyć                   do instalacji piorunochronnej za pomocą zwodów poziomych niskich - drut                              FeZn  8mm. Połączenia należy wykonać jako śrubowe i zabezpieczyć przed korozją.

UWAGA: Niniejszy projekt instalacji piorunochronnej należy rozpatrywać łącznie                         z projektem zasadniczym budynku.

## Uwagi końcowe

Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.

Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych instalacji należy konsultować z projektantem.

Prace montażowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiązania systemowe , firmy i materiały są przykładowe i mogą ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu 
z Inwestorem.

## Normy i przepisy

Projekt została opracowany w oparciu o obowiązujące normy i przepisy . Przy realizacji robót Wykonawca  winien również stosować się do przedmiotowych norm

- Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR)

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne 
w budynkach

- PN-EN 50575:2015-03 " Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze 
i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej"

- PN-HD 60364-4-41 - "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym",

- PN-HD 60364-4-43 - "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym",

- PN-IEC 60364-4-473 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym".

- PN-IEC 60364-5-523 - "Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów",

- PN-IEC 60364-5-53	- "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza",

- PN-HD 60364-5-54 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

- wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne",

- PN-HD 60364-5-56 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

- wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa",

- PN-EN-12464-1 - "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”,

- Dziennik Ustaw Nr 75 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .

- Dziennik Ustaw Nr 56 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03. 2009  zmieniające rozporządzenie sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

# OBLICZENIA TECHNICZNE

## Bilans mocy tablicy rozdzielczej "TGR-11"

Pi = 100,0 kW – moc zainstalowana

Po = 48,0 kW – moc obliczeniowa

## Bilans mocy rozdzielni "TGR-11"

|  | Opis | Moc jednostkowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | n | Pi | kj | Po |
|  |  | [kW] | [szt] | [kW] |  | [kW] |
| 1 | oświetlenie | 3,4 | 1 | 3,4 | 0,8 | 2,72 |
| 2 | gniazda ogólne | 1,5 | 14 | 21 | 0,2 | 4,2 |
| 3 | gniazda DATA | 1 | 5 | 5 | 0,7 | 3,5 |
| 4 | gniazda TV | 1 | 3 | 3 | 0,7 | 2,1 |
| 5 | klimatyzacja | 6,4 | 1 | 6,4 | 0,9 | 5,76 |
| 6 | wentylacja, nagrzewnice | 4,6 | 1 | 4,6 | 0,9 | 4,14 |
| 7 | kurtyna | 6 | 1 | 6 | 0,5 | 3 |
| 8 | zestawy gniazd | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 3 |
| 9 | zasilanie płuczki/ denzynf. | 6 | 1 | 6 | 0,9 | 5,4 |
| 10 | lodówka,zmyw, expr,kuch | 26,8 | 1 | 26,8 | 0,5 | 13,4 |
| 11 | teletechnika | 1 | 2,8 | 2,8 | 0,3 | 0,84 |
|  | SUMA |  |  | 100 |  | 48,06 |

## Dobór wewnętrznych linii zasilających (WLZ) i zabezpieczeń

Zgodnie z normą PN-HD 60364 powinny być spełnione warunki:

IB ≤ IN ≤ IZ oraz I2 ≤ 1,45۰IZ

gdzie:

IB – prąd obliczeniowy w obwodzie [A]

IN – prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego [A]

IZ – prąd obciążalności długotrwałej kabla/przewodu [A]

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego [A]

| TABLICA | TGR-11 |
| --- | --- |
| Pi | 100 |
| Po | 48 |
| Io | 74,4 |
| Typ kabla | N2XH 5x35 |
| l [m] | 70 |
| S [mm] | 35 |
| ΔU [%] | 1,07 |
| IB [A] | 74,4 |
| IN [A] | 80 |
| IZ [A] | 110 |
| I2 [A] | 128,0 |
| 1,45*Iz [A] | 159,5 |
| IA [A] | 446,5 |
| Zs [Ω] | 0,051 |
| Zs*IA<230 | 22,6 |

## Skuteczność przeciwporażeniowej dla urządzeń elektrycznych

Skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji. Skuteczność ochrony przed porażeniem przez „szybkie wyłączanie” wyłącznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spełnione dla warunku:

ZS x IA < UO

gdzie:

ZS - impedancja pętli zwarciowej;

IA - wartość prądu w amperach, zapewniająca zadziałanie urządzenia 				odłączającego  w czasie określonym w tabeli nr 2 lub dla części instalacji 			zgodnie z paragrafem  17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczającym 5 sek. 			(obwody rozdzielcze) i 0,4 sek. (obwody pozostałe);

UO - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią w V (230V).

## Obliczenia natężenia oświetlenia ogólnego, awaryjnego.

Symulacja obliczeń natężenia oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz rozmieszczenie opraw zostało wykonane w programie DiaLUX.

# ZAŁĄCZNIKI

# RYSUNKI