- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Zawarte w tomie TOM 4K/4- Konstrukcja.

Ekspertyza techniczna została dołączona do Projektu Budowlanego w tomie TOM 3/4 – Opinie pozwolenia , uzgodnienia( pkt.3)

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych  istniejącego budynku typu LIPSK  zobowiązany jest do sporządzenia warsztatowego projektu rozbiórki budynku dostosowanego do przyjętej przez Wykonawcę technologii robót.

- GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU

Zostały dołączone za niniejszym opisem w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego.

- DOKUMNETACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

n.d.

- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE WEWNTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Przegrody poziome licząc od góry

P1

- projektowana wykładzina 5mm / płytki gresowe 1.2 mm / żywica epoksydowa

- folia w płynie w pom. hig-sanit. + 30 cm na ściany oraz poza obrys natrysków w pionie i poziomie 30 cm

- proj. wylewka cementowa zbrojona siatkami 6cm

- proj. folia PE na zakład 0,2 mm

- proj. EPS λD<0.031 W/mK (10+5), CS(10) > 80 kPa 15 cm

- proj. folia PE na zakład + klejenie 0,2 mm

- proj. chudy beton C8/C10 10 cm

- istniejące warstwy posadzkowe do demontażu (wyburzenia)

P2

- proj. wykładzina 5mm / płytki gresowe 1 cm

- folia w płynie w  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych + 30 cm na ściany

- proj. wylewka cem. zbrojona siatkami 5cm

- proj. folia PE na zakład 0,2 mm

- proj. styropian ekspandowany EPS T 22/20 mm

- istn. strop DMS 30 cm

- istn. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

- proj. sufit podwieszany wg rys. sufitów

- istniejące warstwy posadzkowe do demontażu (wyburzenia)

P3

- proj. wykładzina winylowa rolowana dwustronna (sportowa demontowalna) 1.5mm

- deski sosnowe “okrętówka” 5,0-5,2 cm 5 cm

- legary sosnowe 6x4 z podkładkami z elastomeru co 40 cm 5cm

- folia PE 0,2mm

- proj. wylewka cementowa zbrojona siatkami 8 cm

- proj. folia PE na zakład 0,2 mm

- proj. EPS λ D < 0,031W/ mK (10+5), CS (10) > 80 kPa 15 cm

- proj. folia PE na zakład + klejenie 0,2 mm

- proj. chudy beton C8/C10 15 cm

- istniejące warstwy posadzkowe do demontażu (wybirzenia)

P4

- wg. rzutu posadzek

- folia w płynie (w pomieszczeniach mokrych)

- wylewka cementowa zbrojona siatkami 150x150x4 6cm

- folia PE

- styropian ekspandowany EPS 100 λ D < 0,036 W / mK 5cm

- płyta żelbetowa wg. konstrukcji

- sufit podwieszany / tynk cementowo – wapienny

P5

- wykładzina dywanowa 0,5 cm

- wylewka cementowa 5 cm

- folia PE montaż na zakład, klejona

- przekładka akustyczna wełna mineralna 3 cm

- proj. strop żelbetowy 10 cm

P6

- Proj. żywica epoksydowa 0,5 cm

- wylewka cementowa 6 cm

- folia PE montaż na zakład, klejona

- proj. płyta pianki PIR pokryta obustronnie wielowarstwowa gazoszczelną dyfuzyjną folią, λD < 0,024W/mK CS (10/Y) 300 16 cm (10+6)

- proj. strop żelbetowy 32 cm

- proj. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

P7

- proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5 mm

- proj. papa podkładowa termozgrzewalna NRO 0,4 mm

- proj. wełna mineralna λD < 0,040W/mK obciążenie charakt. ciężarem własnym 1,70-1,55 kN/m3 10 cm

- proj. wełna mineralna λD < 0,038W/mk obciążenie charakt. ciężarem własnym 1,47-1,18kN/m3 16 cm

- istn. pokrycie papy i termoizolacja do demontażu

- istn. strop kolebkowy ceramiczny 21 cm

P8

- proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5 mm

- proj. papa podkładowa termozgrzewalna NRO 0,4 mm

- proj. płyty spadkowe z wełny mineralnej 2-8 cm

- proj. wełna mineralna λ D < 0,040W/mK obciążenie charakt. ciężarem własnym 1,70-1,55kN/m3 5-10 cm

- proj. wełna mineralna λ D <0,038 W/mK obciążenie charakt. ciężarem własnym 1,47-1,18kN/m3 20 cm

- proj. strop żelbetowy, płytowo-żebrowy 15 cm

- 2x malowanie na kolor RAL 9011

- istn. strop żelbetowy wraz z pokryciem z papy do demontażu

P9

- płyty tarasowe 60x120 z dylatacją 6 mm 4cm

- karta wciskana z stali ocynkowanej 4 cm

- belki stalowe wg projektu technicznego konstrukcji 20 cm

- pustka powietrzna

- proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5 mm

- proj. papa podkładowa termozgrzewalna NRO 0,4 mm

- wylewka cementowa 5cm

- płyta z pianki PIR pokryta obustronnie okładziną bitumiczną λ D = 0,026W/mK 16 cm

- proj. warstwa spadkowa z styropianu 3-19 cm

- warstwa gruntująca lub folia

- istniejący strop gęstożebrowy

- istn. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

- istn. pokrycie papowe oraz warstwy spadkowe do warstwy konstrukcyjnej do demontażu 40 cm

P10

- proj. papa wierzchniego krycia NRO 0,5 mm

- proj. papa podkładowa termozgrzewalna NRO 0,4 mm

- proj. beton komórkowy λ < 0,042 W/mK, ρ =115kg/m3 12 cm

- warstwa gruntująca, przeciw wilgociowa

- proj. strop żelbetowy wg projektu konstrukcyjnego w spadku 3% górna krawędź 25-38 cm

- 2x malowanie na kolor RAL 9002

Przegrody pionowe licząc od zewnątrz

M1

- część nadziemna czyszczenie elewacji tynkowanej, uzupełnienia ubytków, gruntowanie i malowanie

- część podziemna proj. Folia kubełkowa 540g/m2, politylen wysokiej gęstości 0,8 cm

- proj. hydroizolacia z elastycznego szlamu oraz bitumicznej powłoki modyfikacji tworzywami sztucznymi 3mm

- usunięcie starych powłok bitumicznych

- istn. tynk cementowo-wapienny do skucia 1,5 cm

- proj. beton komórkowy λ <0,042 W/mK, ρ = 115kg/m3 18 cm

- proj. zaprawa lekka / zatopienie siatki z włókna szklanego 0,5 cm

M2

- proj. folia kubełkowa 540g/m2, politylen wysokiej gęstości 0,8 cm

- proj. polistyren ekstrudowany XPS λ D <0,036W/mK 15 cm

- proj. hydroizolacja z elastycznego szlamu oraz bitumicznej powłoki modyfikowanej tworzywami sztucznymi 3mm

- proj. ściana fundamentowa żelbetowa 25 cm

- 2x gruntująca masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem

- proj. tynk cementowo-wapienna 1,5 cm

M3

- czyszczenie tynku elewacyjnego, uzupełnienia ubytków, gruntowanie i malowanie 2,5 cm

- istn. ściana murowana z cegły pełnej 63 cm

- istn. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

- proj. beton komórkowy λ <0,042 W/mK, ρ = 115kg/m3 18 cm

- proj. zaprawa lekka / zatopienie siatki z włókna szklanego 0,5 cm

M4

- proj. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

- cegła pełna, na wspornikach systemowych 12/25 cm

- pustka powietrzna 3 cm

- proj. wełna mineralna λ <0,034 W/mK z welonem szklany 20cm

- proj. ściana żelbetowa wg projektu technicznego konstrukcji 25 cm

- proj. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

M5

- tynk cienkowarstwowy / siatka / klej 0,6 cm

- proj. wełna mineralna λ <0,035 W/mK 20 cm

- proj. ściana pustak ceramiczny P+W 44 cm

- proj. tynk ceramiczno-wapienny 1,5 cm

M6

- 2x płyta GK FH2 gr. 1,25 cm

- profil C75 co 60 cm / wełna mineralna 14,5 kg/m3 7,5 cm

- 2x płyta GK FH2 2,5 cm

M7

- 2x płyta GK twarda 2,5 cm

- 2x profil C100 co 60 cm (pomiędzy profilami taśma akustyczna) / 2x wełna mineralna 30kg/m3 2x gr. 100 mm 20 cm

- 2x płyta GK FH2 2,5 cm

M8

- istn. tynk ceramiczno-wapienny 1,5 cm

- istn. ściana murowana z cegły pełnej 40-70 cm

- istn. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

M9

- proj. tynk ceramiczno-wapienny 1,5 cm

- proj. ściana murowana z pustaka cementowo-piaskowego 11,5 cm

- proj. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

M10

- proj. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

- proj. ściana żelbetowa 25 cm

- dylatacja wełna mineralna 2 cm

- istn. ściana murowana z cegły pełnej 40-70 cm

- istn. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

M11

- proj. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

- proj. Ściana żelbetowa 20-25 cm

- proj. tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

Mozaika w foyer

Istniejąca mozaika  na ścianie Foyer  zostanie poddana renowacji i czyszczeniu zgodnie  z programem konserwatorskim zawartym w „Dokumentacji konserwatorskiej kompozycji metaloplastycznej reliefu, stanowiący wystrój foyer w budynku przy ul. Kasprzaka22 w Warszawie” autorstwa Wandy Sienickiej wykonanej w 2022r.

Prace przy elewacjach

Elewacje zostaną poddane zabiegom konserwatorskim bez naruszania ich struktury, formy i materiału z utrzymaniem artykulacji i wszystkich detali charakterystycznych dla epoki powstania budynku.

Po przebadaniu tynków metodą akustyczną, tynki osypujące się i odspojone należy lokalnie skuć mechanicznie. Z pozostałych tynków usunąć nawarstwienia naprawcze i farby. Następnym etapem będzie dezynfekcja, podklejenie tynków nośnych, odspojonych metodami konserwatorskimi, wzmocnienie i naprawa spękań konstrukcyjnych ścian.

Powierzchnie oczyszczone i zakonserwowane należy końcowo odpylić i oczyścić z luźnych cząstek np. poprzez czyszczenie detergentem i parą wodną pod ciśnieniem. Istniejące tynki gładkie naprawić dobranymi zaprawami renowacyjnymi.

Zakłada się reperacje wszystkich ubytków i spękań zarówno ścian jak i ościeży po wymianie parapetów zewnętrznych i po likwidacji krat okiennych. Ościeża okienne, które należy rozkuć w obrębie parapetów , zostaną  uzupełnione metodą mokrą tynkarską.

W celu osiągniecia właściwego efektu w wyglądzie elewacji( jednolita struktura tynku i koloru) na płaszczyznach wymagających większych napraw projektuje się masy tynkarskie np. silikonowo - żywicowe o strukturze drobnej frakcji gładkiego „baranka”. Po wykonaniu wszystkich robót naprawczych należy całość elewacji pomalować w celu ujednolicenia kolorystycznego. Do tego zabiegu należy zastosować półkryjące farby do scalania laserunkowego napraw, oraz zamknięcia siatki mikrorys, będące kompozycją wodnej emulsji żywicy silikonowej, kredy i mineralnych pigmentów tlenkowych, zmieszanych z mikroemulsją silikonową. Otrzymana powłoka barwna ma charakter hydrofobowy, półprzezroczysty - laserunkowy, a stopień krycia zależy od wzajemnych proporcji obydwu składników.

Projektuje się wymianę istniejącej ślusarki okiennej i drzwiowej  na aluminiową z pozostawieniem wielkości i podziałów otworów.

Z uwagi na fakt , że budynek będzie posiadał instalacje kontroli dostępu i telewizji dozorowej kraty okienne zostaną zdemontowane.

Ściany komina scenicznego, po podniesieniu ich o 260 cm, zostaną docieplone  od zewnątrz  jak również nowo budowany stropodach nad kominem. Na ocieplenie zostanie nałożona wyprawa tynkarska barwiona w masie.

Zmianie sposobu użytkowania zostanie poddany wewnętrzny stropodach nad foyer, który po przebudowie będzie pełnił funkcję użytkową ( patio wewnętrzne). Wyjście na patio zostanie wykonane we wschodnim skrzydle z uwagi na dużą szerokość korytarza. Dla eliminacji różnicy poziomów między posadzką korytarza a poziomem projektowanego patia powstaną schody wewnętrzne,  a w obecnie istniejących dwóch otworach okiennych zostaną wykonane otwory drzwiowe. Dzięki temu zostanie zachowana zasada symetrii i osiowości kompozycji elewacji.

Po wyburzeniu budynku typu LIPSK powstanie budynek w obrysie i wysokości  starej bryły wykończony wyprawa tynkarską strukturalną z elementami reliefu.

Nie przewiduje się zmian w  elewacjach oraz kolorystyce  głównego budynku poza wynikającymi z konieczności dostosowania budynku do współczesnych wymogów jeśli chodzi o energooszczędność (wymiana stolarki zewnętrznej na efektywniejszą termoizolacyjnie). Budynek zostanie objęty pracami termomodernizacyjnymi poprzez docieplenie ścian zewnętrznych od wnętrza oraz dociepleniem stropodachu nad niskim parterem jak również  dociepleniem ścian i nowego stropu nad kominem scenicznym.

Wymiana okien i drzwi dotyczy kondygnacji dwóch objętych opracowaniem i dodatkowo wybranych drzwi i okiem , których wymiana jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania budynku (p.poż).  Zostanie wymieniona stolarka okienna  na stalową  z profilem ciepłych o współczynniku U= 0,90W/m2 dla całego okna z zachowaniem pierwotnych wielkości i podziału. Z elewacji zostaną usunięte kraty , które są elementem wtórnym w stosunku do pierwotnej substancji. Parapety zewnętrzne zostaną wymienione na tytanowo–cynkowe pasywowane. Stolarka drzwiowa zewnętrzna zostanie  również wymieniona na ślusarkę z profili stalowych z podziałem nawiązującym do pierwotnego, przeszklona szkłem bezpiecznym o współczynniku U=1,3 W/m2.

Część stolarki  okiennej i drzwiowej  będzie posiadała odpowiednią odporność p.poż.

Zmianie będzie podlegać jedynie bryła obecnego pawilonu Lipsk w części północnej. Budynek po wyburzeniu zostanie odtworzony  w gabarytach poprzedniego bez nadwieszenia.

Projektuje się demontaż wszystkich elementów instalacyjnych znajdujących się na elewacji (jednostki klimatyzacyjne, kanał cieplny na wschodniej elewacji, kanały wentylacyjne).

Z uwagi na lokalizacje na dachach istniejącego budynku elementów wyposażenia instalacyjnego j.n. centrale wentylacyjne będą konieczne prace rozbiórkowe( przebicia ) oraz prace  naprawcze, jak wymiana fragmentów pokrycia.

Z uwagi na przeprowadzanie instalacji w nowych szachtach przez górne piętra, które  nie są objęte opracowaniem, będzie konieczność wykonania odtworzenia  ścian i posadzek  oraz wykonania obudowy nowych szachtów.

Wszystkie posadzki w części objętej opracowaniem zostaną wymienione z wyjątkiem istniejących posadzek kamiennych w strefie wejścia i foyer niskiego parteru. Wyburzenia istniejących fragmentów ścian i stropów zostały zaznaczone na rzutach.  Projektuje się zachowanie istniejących tynków z uwzględnieniem  uzupełnień w miejscach przebić i bruzdowania pod instalacje oraz zamurowania.

- PODSTAWOWE  PARAMETRY TECHNOLOGICZNE DLA BUDYNKU USŁUGOWEGO I PRODUKCYJNEGO

n.d.

- ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO- INSTALACYJNE  NAWIĄZUJACE DO WARUNKÓW TERENU

n.d.

- ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, TJ.INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH:

- OGRZEWCZYCH,

- CHŁODNICZYCH,

- KLIMATYZACJI,

- WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ I MECHANICZNEJ,

- WODOCIĄGOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH,

- GAZOWYCH,

- ELEKTROENERGETYCZNYCH,

- TELEKOMUNIKACYJNYCH,

- PIORUCHRONOWYCH,

- OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Zawarte w tomach T4S/4- Instalacje sanitarne T4E/4 i T4TT/4 - Instalacje elektryczne i teletechniczne

- SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM, RODZAJEM I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ

- Dla instalacji grzewczych , wentylacji, klimatyzacji lub chłodniczych- założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych

oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii

- Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami

Zawarte w tomach T4S/4- Instalacje sanitarne T4E/4 i T4TT/4 - Instalacje elektryczne i teletechniczne

- ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO- UZYTKOWA

Zawarte w tomach T4S/4- Instalacje sanitarne T4E/4 i T4TT/4 - Instalacje elektryczne i teletechniczne

- DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Warunki ochrony pożarowej dotyczą dwóch nadziemnych kondygnacji, tj. niskiego parteru i wysokiego parteru w części Sali teatralnej i Biurowca oraz części nowobudowanej budynku Teatru Żydowskiego.

## 10.1  Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

Parametry techniczne budynku:

- Liczba kondygnacji nadziemnych:

- w części Sali teatralnej – 1,

- w części Biurowca – 4,

- w części  Nowoprojektowanego Budynku – 4,

- Liczba kondygnacji podziemnych – 0

- Powierzchnia zabudowy – 3403,55 m2

- Maksymalna długość obiektu –78,38 m

- Maksymalna szerokość obiektu – 46,37 m

- Powierzchnia wewnętrzna nadziemna (dwie kondygnacje)  – 5 145,46m2

- Powierzchnia użytkowa - 4 663,34 m2

- Wysokość, licząc od najniżej położonego wejścia do budynku do stropodachu z ociepleniem – 13,18 m, kwalifikując budynek do grupy wysokości - średniowysoki (SW).

## 10.2  Odległość od obiektów sąsiadujących

Odległości  budynku od granic sąsiednich działek i sąsiednich budynków z każdej strony:

- od strony północnej budynek stoi w granicy działki z działką drogową, od zabudowań ZL - 19,76 m,

- od strony wschodniej od granicy działki drogowej 2,15m, od zabudowań  ZL - 28,28m,

- od strony południowej  budynek stoi w granicy działki z działką drogową – 34,82 m, od zabudowań ZL– ponad 60 m

- od strony zachodniej budynek stoi w granicy działki z działką drogową, od zabudowań ZL – ponad 34,11m.

Powyżej wskazane odległości są zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowalnymi.

## Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie przewiduje się składowania lub przetwarzania materiałów pożarowo – niebezpiecznych wymienionych w par.2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Niemniej istotny wpływ  na bezpieczeństwo pożarowe  mają materiały wykorzystywane  na potrzeby sztuki teatralnej (kostiumy, dekoracje, akcesoria sceniczne, itp.). Z materiałów palnych występujących w budynku wykonane są typowe dla tego typu obiektów elementy wyposażenia. Elementy te wykonane są  z  materiałów tekstylnych oraz drewna i materiałów drewnopochodnych. Są to w większości materiały palne.

## Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego będzie wynosiła do 1000 MJ/m2 w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych.

## Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i w pomieszczeniach, w których mogą przebywać jednocześnie większe grupy ludzi

Ze względu na przeznaczenie budynek (dwie niższe kondygnacje) kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII / ZL I.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe zalicza się do kategorii PM.

## Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku  oraz przestrzeniach zewnętrznych wokół budynku  nie występują pomieszczenia oraz strefy zagrożone wybuchem.

## Podział obiektu na strefy pożarowe

Obecnie budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 8007,58 m2.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że strefę pożarową stanowią dwie pierwsze kondygnacje, tj. niski parter i wysoki parter w części Biurowca i Sali teatralnej oraz  część nowobudowana budynku Teatru Żydowskiego o łącznej powierzchni 5145,46 m2,  przy dopuszczalnej powierzchni 5000 m2. Występujące w części Biurowca kondygnacje powyżej wysokiego parteru stanowią odrębną strefę pożarową, nie objęte tym opracowaniem. Zostały one oddzielone stropem oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI60.

W związku z przebudową, budynek zostanie podzielony na następujące strefy pożarowe:

| Nr strefy | Zakres | Powierzchnia wewnętrzna /m2/ | Klasyfikacja | Powierzchnia dopuszczalna /m2/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STP1 | Część ze sceną i widownią | Ok.1300,00 | ZL I | 5000 |
| STP2 | Część biurowa( niski parter) skrzydło zachodnie | Ok.560,00m2 | ZL III | 5000 |
| STP3 | Część biurowa( niski parter) skrzydło wschodnie | Ok.662,00m2 | ZL III | 5000 |
| STP4 | Nowa część | Ok.710,00m2 | ZL I | 5000 |
| STP5 | Magazyn mebli i rekwizytów | Ok.50,00m2 | PM |  |
| STP6 | Amplifikatornia 1 | Ok.26,40m2 | PM |  |
| STP7 | Rozdzelnia elektryczna | Ok. 24,00m2 | PM |  |
| STP8 | Serwerownia | Ok.16,00m2 | PM |  |
| STP9 | Amplifkaktornia 2 | Ok. 7,00m2 | PM |  |
| STP10 | Stacja TRAFO | Ok.30,00m2 | PM |  |
| STP11 | Pomieszczenie warsztatowe | Ok. 36,00m2 | PM |  |
| STP12 | Część biurowa wysoki parter | Ok.1500,00m2 | ZLI | 5000 |
| STP13 | Magazyn kostiumów | Ok. 51,00m2 | PM |  |
| STP14 | Pomieszczenie magazynowe | Ok.340,00m2 | PM |  |
| STP15 | Pomieszczenie magazynowe | Ok.15,00m2 | PM |  |
| STP16 | Pomieszczenie magazynowe | Ok. 15,00m2 | PM |  |

Podział na strefy pożarowe zostanie zapewniony poprzez ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI120 oraz stropy w klasie odporności ogniowej REI60. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI120, których przebieg w pionie zaczyna się od stropu nad niskim parterze oparte będą na konstrukcji budynku w klasie odporności ogniowej co najmniej R120.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe zostaną wydzielone pożarowo ścianami o odporności ogniowej REI120, stropami REI60 i drzwiami EI60.

W związku z oddzieleniem Nowoprojektowanego Budynku ścianami oddzielenia przeciwpożarowego i traktowania go jako odrębny budynek, jego ściany zewnętrzne usytuowane pod kątem 900 w stosunku do ścian zewnętrznych Biurowca (części zachodniej i wschodniej), w pasie terenu o szerokości 4m będą spełniały wymaganie klasy odporności ogniowej jak dla ściany oddzielenia przeciwpożarowego, czyli REI120.

## Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek średniowysoki (SW) zaliczony do kategorii ZL III/ZL I zagrożenia ludzi, będzie wykonany co najmniej w klasie "B" odporności pożarowej. Dla klasy B odporności pożarowej poszczególne elementy budowlane muszą mieć odporność ogniową nie mniejszą niż wskazano poniżej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „B” | R 120 | R 30 | REI 60 | E I 60(O↔I) | EI 30 | RE30 |

Oznaczenia w tabeli:

R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I  — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(–) — nie stawia się wymagań.

Z udostępnionej dokumentacji oraz przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza się, że w chwili obecnej elementy konstrukcyjne budynku, w części budynku typu Lipsk nie spełniają parametrów wymienionych w powyższej tabeli. Część budynku typu Lipsk wykonana jest w klasie „E” odporności pożarowej i w ramach przebudowy zostanie doprowadzony do klasy odporności pożarowej „B”.

W pozostałej części (Biurowiec i Sala teatralna) budynek wykonany jest w technologii, której elementy spełniają co najmniej powyższe wymagania. W wyniku prowadzonej przebudowy budynku wszystkie elementy budowlane  będą doprowadzone do nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Ponadto przewiduje się, że:

- klatki schodowe o oznaczeniach KS1E, KS2E, KS3E, KS4, KS5, KS6, KS7 zostaną obudowane ścianami o odporności ogniowej REI60 i zamknięte drzwiami w klasie EIS30,

- biegi i spoczniki schodów służących do ewakuacji będą wykonane z materiałów niepalnych i będą spełniały odporność ogniową co najmniej R60,

- podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża będą posiadały niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogowe od strony przestrzeni podpodłogowej, posiadającą klasę odporności ogniowej co najmniej REI30; w przypadku podziału przestrzeni podpodłogowej na sektory, przegrody będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej EI30.

## Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i bezpieczeństwa) oraz przeszkodowe

W budynku łącznie na kondygnacji niskiego parteru i wysokiego parteru przewiduje się przebywanie maksymalnie 750 osób jednocześnie, w tym na:

- poziomie niskiego parteru do 550 osób,

- poziomie wysokiego parteru do 200 osób.

W przedmiotowym budynku z uwagi na zmienny układ zajmowanych pomieszczeń warunki ewakuacji należy rozpatrywać oddzielnie dla każdej strefy pożarowej ZL.

Sala teatralna:

Długość przejścia ewakuacyjnego w widowni wynosi ok. 22m. Szerokość przejścia ewakuacyjnego wynosi 1,5m. Zapewnione zostały cztery wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia widowni Sali teatralnej odpowiednio po dwa w północnej oraz południowej ścianie pomieszczenia. W pomieszczeniu Foyer dostępne jest jedno wyjście ewakuacyjne, które jest niezgodne z przepisami z powodu możliwości jednoczesnego przebywania ponad 50 osób w jego przestrzeni.

W ramach przebudowy kondygnacja ta będzie stanowiła odrębną strefę pożarową - STP12-ZLI. W Sali teatralnej przewiduje się jednoczesne przebywanie maksymalnie 360 osób, w tym w widowni 350 osób, a na scenie teatralnej 10 osób. Zakłada się, że liczba osób w widowni, która maksymalnie będzie mogła wynosić 350 osób może znaleźć się w pomieszczeniu Foyer. Z pomieszczenia widowni ewakuacja możliwa będzie poprzez trzy wyjścia ewakuacyjne, przy czym co najmniej dwa z nich będą oddalone od siebie co najmniej 5m z zapewnieniem otwierania skrzydeł drzwi na zewnątrz pomieszczenia. Łączna szerokość wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia widowni wynosić będzie 6,6m, przy wymaganej szerokości 2,1m. Wyjście z pomieszczenia widowni od strony północnej prowadzić będzie do strefy pożarowej Nowoprojektowanego Budynku (oznaczenie strefy pożarowej STP4-ZLI) i dalej ciągiem komunikacyjnym poziomym, a następnie klatką schodową na zewnątrz budynku. Wyjście z widowni od strony południowej (ul. Kasprzaka) prowadzić będzie przez Foyer i dalej do dwóch wyjść ewakuacyjnych - korytarzem wejściowym na zewnątrz budynku oraz do oddzielnej strefy pożarowej skrzydła wschodniego Biurowca i dalej drogami ewakuacji na zewnątrz budynku. Pomieszczenie Foyer posiadać będzie łączną szerokość wyjścia ewakuacyjnego wynoszącą 3,6m, co pozwoli na ewakuację 350 osób z jego przestrzeni. W widowni będzie znajdować się 350 siedzeń ustawionych w rzędach o maksymalnej ilości miejsc w rzędzie wynoszącej 27 foteli. Szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń (siedzenia usytuowane w rzędach między przejściami) będzie wynosić (z uwzględnieniem maksymalnej ilości miejsc w rzędzie wynoszącej 27 foteli) co najmniej 56cm. Łączna szerokość przejść komunikacyjnych przy uwzględnieniu maksymalnej liczby osób w widowni wynoszącej 350 będzie wynosiła 2,4m. Szerokość przejść komunikacyjnych zapewniona będzie po obu stronach rzędów siedzeń o szerokości 1,46cm i 1,48cm, co zapewnia spełnienie wymaganej szerokości przejść komunikacyjnych. Rzędy siedzeń będą trwale umocowane do podłogi albo sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz między rzędami. Ze sceny głównej, kieszeni scenicznych i zascenia zapewniono dwa bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne do strefy pożarowej Nowoprojektowanego Budynku (oznaczenie strefy pożarowej STP4-ZLI). W ramach rozwiązań zamiennych scena teatralna zostanie oddzielona od widowni kutyną przeciwpożarową oraz zostanie zapewnione oddymianie grawitacyjne z mechanicznym nawiewem przestrzeni sceny teatralnej.

Długości przejść ewakuacyjnych w strefie pożarowej nie przekraczają 40m oraz nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia.

Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych w wejściu głównym do budynku na poziom wysokiego parteru wynosi 1,77m. Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,32m, przy wymaganej szerokości 0,35m.

Budynek typu Lipsk (po przebudowie Nowoprojektowany Budynek):

W przedmiotowej części budynku Teatru na piętrze 2 poziomą drogę ewakuacyjną stanowi korytarz o szerokości 1,45m z lokalnymi przewężeniami o szerokości od 1,16m do 1,21m, który przeznaczony jest do ewakuacji więcej niż 20 osób. Długość korytarza w układzie poziomym wynosi 50 m. Ewakuacja w pionie dostępna jest poprzez klatkę schodową w części zachodniej Biurowca. Z niniejszego piętra dostępny jest jeden kierunek ewakuacji o dopuszczalnej długości dojścia 30m, w tym w poziomie 20m, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej długości o ponad 100%, powodując zagrożenie dla życia ludzi.

Na piętrze 1 ewakuacja możliwa jest w dwóch kierunkach – do klatki schodowej w skrzydle zachodnim Biurowca oraz klatka schodowa wewnętrzna stanowiąca połączenie komunikacyjne pomiędzy piętrem 1, a niskim parterem. W niskim parterze ewakuacja możliwa jest poprzez wyjścia ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz (przeznaczone również do ewakuacji z Sali teatralnej. Klatka schodowa wewnętrzna służąca jako przejście techniczne w trakcie przebudowy budynku zostanie usunięta.. Niski parter stanowi funkcjonalnie powiązane pomieszczenia z częścią Sali teatralnej.

W ramach przebudowy budynku typu Lipsk przewiduje się gruntowną przebudowę wszystkich kondygnacji. Budynek będzie stanowił odrębną strefę pożarową – STP4-ZLI i ze względu na oddzielenie go w pionie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego będzie traktowany jako oddzielny budynek. Przewidywana maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających w budynku wynosić będzie 144 osoby.  Z każdej kondygnacji Nowoprojektowanego Budynku ewakuacji możliwa będzie do obudowanej klatki schodowej ścianami w klasie REI60 i zamykanej drzwiami EIS30 wyposażonej w urządzenia usuwania dymu lub zapobiegania zadymieniu (oznaczenie KS2E). Na kondygnacjach niskiego i wysokiego parteru dostępny będzie jeden kierunek ewakuacji do klatki schodowej KS2E, której parametry w zakresie szerokości biegu schodów i spoczników będą zgodne z wymaganiami przepisów. Na poziomie niskiego parteru z pomieszczenia sali kameralnej (L0.06) przeznaczonej dla ponad 50 osób zapewnione zostaną dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5m z zachowaniem kierunku otwierania skrzydeł drzwi na zewnątrz pomieszczenia. Po wyjściu z pomieszczenia sali kameralnej dostępne są dojścia o jednym kierunku ewakuacji, które nie będą przekraczać dopuszczalnych długości.

Długości przejść ewakuacyjnych w strefie pożarowej nie będzie przekraczać 40m oraz nie będzie prowadzić przez więcej niż 3 pomieszczenia.

Biurowiec:

Wysoki parter:

Kondygnacja wysokiego parteru obecnie podzielona jest komunikacyjnie na dwie części – skrzydło zachodnie oraz skrzydło wschodnie wraz z częścią środkową budynku, bez możliwości bezpośredniego przejścia pomiędzy wskazanymi powyżej częściami. W części zachodniej Biurowca ewakuacja realizowana jest na kondygnacji wysokiego parteru do nieobudowanej pożarowo klatki schodowej z zachowaniem jednego dojścia ewakuacyjnego o długości ok. 30m, w tym ok. 23m w poziomie, co jest niezgodne z przepisami. W części wschodniej Biurowca ewakuacja realizowana jest na kondygnacji wysokiego parteru z zachowaniem jednego lub dwóch kierunków ewakuacji, tj. do nieobudowanej pożarowo klatki schodowej prowadzącej do wyjścia z budynku oraz drogami poziomymi do wyjścia na zewnątrz budynku schodami zewnętrznymi o szerokości 2,1m na poziom terenu. Występuje dodatkowo klatka schodowa, która stanowi jedynie połączenie komunikacyjne pomiędzy niskim i wysokim parterem.

W ramach przebudowy kondygnacja ta będzie stanowiła odrębną strefę pożarową - STP12-ZLI. Przewidywana maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających w strefie pożarowej wynosić będzie 150 osób.  Przewiduje się zmianę układu funkcjonalnego korytarzy w sposób zapewniający komunikację częścią środkową pomiędzy dwoma skrzydłami Biurowca. Korytarz zostanie podzielony drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50m. Z każdego miejsca na drodze ewakuacji zostaną zapewnione co najmniej dwa kierunki ewakuacji do obudowanych pożarowo klatek schodowych lub wyjściem głównym prowadzącym bezpośrednio na zewnątrz budynku schodami zewnętrznymi o szerokości od 1,77m do 2,1m.

Niski parter:

W części zachodniej skrzydła Biurowca ewakuacja odbywa się poprzez przejścia ewakuacyjne przez istniejący układ pomieszczeń, prowadząc przez powyżej trzy pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku. W ramach przebudowy skrzydło zachodnie tej kondygnacji będzie stanowić odrębną strefę pożarową - STP2-ZLIII. Przewidywana maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających w strefie pożarowej wynosić będzie 59 osób.  Zostaną zapewnione dwa kierunki – jeden do obudowanej ścianami w klasie REI60 i zamykanej drzwiami EIS30 klatki schodowej KS1E, drugi do klatki schodowej KS5 łączącej komunikacyjnie niski parter z wysokim parterem, która w ramach rozwiązań zamiennych będzie stanowić przedsionek ppoż. obudowany ścianami REI60 i zamykany drzwiami EIS30 i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. Takie rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie istniejącej klatki schodowej w ramach możliwości ewakuacji ludzi z kondygnacji niskiego parteru na wysoki parter, który będzie stanowił odrębną strefę pożarową.

Parametry techniczne klatki schodowej KS1E:

- szerokość biegu schodów – od 1,27m do 1,95m, przy wymaganym 1,2m,

- szerokość spoczników – od 1,5m do 3,35m, przy wymaganym 1,5m,

- szerokość drzwi wyjściowych – 1,7m przy wymaganym 1,2m.

Parametry techniczne klatki schodowej KS5 (pełniącej funkcję przedsionka ppoż.):

- szerokość biegu schodów – 1,16m, przy wymaganym 1,2m,

- szerokość spocznika niski parter –1,62m, przy wymaganym 1,5m,

- szerokość spocznika wysoki parter –1,55m, przy wymaganym 1,5m,

W części wschodniej skrzydła Biurowca ewakuacja odbywa się poprzez przejścia ewakuacyjne przez istniejący układ pomieszczeń. Wyjścia ewakuacyjne dostępne przez nieobudowaną pożarowo klatkę schodową oraz drzwiami prowadzącymi bezpośredni na zewnątrz budynku poprzez schody zewnętrzne o szerokości 1,3m prowadzące na poziom terenu.  W ramach przebudowy skrzydło wschodnie niskiego parteru będzie stanowić odrębną strefę pożarową – STP3-ZLIII. Przewidywana maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających w strefie pożarowej wynosić będzie 37. Zostaną zapewnione dwa kierunki – jeden do obudowanej ścianami w klasie REI60 i zamykanej drzwiami EIS30 klatki schodowej KS1E, drugi drzwiami szerokości 1,2m prowadzącymi na zewnątrz budynku na schody zewnętrzne szerokości 1,3m lub do klatki schodowej KS4 łączącej komunikacyjnie niski parter z wysokim parterem, która w ramach rozwiązań zamiennych będzie stanowić przedsionek ppoż. obudowany ścianami REI60 i zamykany drzwiami EIS30 i wentylowany co najmniej grawitacyjnie. Takie rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie istniejącej klatki schodowej w ramach możliwości ewakuacji ludzi z kondygnacji niskiego parteru na wysoki parter, który będzie stanowił odrębną strefę pożarową. Klatka schodowa KS3E w swojej strukturze będzie posiadała dwa biegi schodów opisane na potrzeby ekspertyzy jako bieg schodów „A” i „B”.

Parametry techniczne klatki schodowej KS3E – bieg schodów „A”:

- szerokość biegu schodów – 1,95m, przy wymaganym 1,2m,

- szerokość spoczników – 3,67m, przy wymaganym 1,5m,

- szerokość drzwi wyjściowych – 1,3m, przy wymaganym 1,2m.

Parametry techniczne klatki schodowej KS3E – bieg schodów „B”:

- szerokość biegu schodów – od 1,23m do 1,49m, przy wymaganym 1,2m,

- szerokość spoczników – od 1,75m do 2,22m, przy wymaganym 1,5m,

- szerokość drzwi wyjściowych – 1,7m przy wymaganym 1,2m.

Parametry techniczne klatki schodowej KS4 (pełniącej funkcję przedsionka ppoż.):

- szerokość biegu schodów – od 0,9m do 0,93m, przy wymaganym 1,2m,

- szerokość spocznika niski parter –2,14m, przy wymaganym 1,5m,

- szerokość spocznika wysoki parter –1,08m, przy wymaganym 1,5m.

Szerokość stopni schodów zewnętrznych wynosi 0,27m, przy wymaganej szerokości 0,35m.

W budynku zapewniono awaryjne oświetlenie awaryjne, które nie spełniając wymagań obecnych przepisów w ramach przebudowy zostanie zmodernizowane.

Klatki Schodowe KS1E oraz KS3E zostaną wyposażone wyposażonej w urządzenia usuwania dymu lub zapobiegania zadymieniu.

Kondygnacje IP i IIP nie są objęte niniejszą ekspertyzą. Kondygnacje te są nieużytkowane, nie mniej ewakuacja z tych kondygnacji możliwa jest poprzez 4 klatki schodowe KS1E, KS3E, KS5 i KS6. Na tym etapie w zakresie klatek schodowych KS5 i KS6, które nie obsługują kondygnacji będących przedmiotem ekspertyzy, zapewniono wyjścia z klatek schodowych zgodne z wymaganiami przepisów. Warunki ewakuacji na kondygnacjach IP i IIP tej części budynku będą przedmiotem odrębnej ekspertyzy lub projektu.

## Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

## Budynek jest wyposażony  w następujące instalacje:

## elektroenergetyczną – budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP). Wyłącza on  prąd na złączu kablowym na zewnątrz budynku. Sprzed PWP będą zasilane następujące urządzenia w budynku:

- zasilanie rezerwowe windy,

- centrala systemu sygnalizacji pożarowej,

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

- wentylacja zapobiegająca zadymieniu klatek schodowych lub usuwająca dym z klatek schodowych,

- samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu sceny teatralnej,

- zasilanie kurtyny wydzielającej scenę od widowni,

- ewentualne zasilanie pompowni hydrantowej o ile będzie ona konieczna.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, będą mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. Wszystkie kable i przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych prowadzone w szachtach kablowych projektuje się w klasie B2/CA-s1b,d1,a1.

- wentylacji bytowej - przewody wentylacyjne zostaną wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, zostaną wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, będą posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie będą prowadzone przez elementy oddzielenia pożarowego, przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia ppoż., zostaną wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS), przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, nie zabezpieczone przy przejściu przez oddzielenie ppoż. klapami odcinającymi, będą mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). W budynku wentylacja bytowa będzie wyłączana przez system sygnalizacji pożarowej (SSP),

- klimatyzacji - przewody klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia projektuje się jako  wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia    przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). W budynku klimatyzacja będzie wyłączana przez system sygnalizacji pożarowej (SSP).

- odgromową – ochrona podstawowa wykonana wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz określonymi w PN.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, będą posiadały klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

## Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje przeciwpożarowe:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- system sygnalizacji pożarowej niespełniający obecnych wymagań specyfikacji technicznej, np. z uwagi na rodzaj zastosowanych kabli,

- instalacja zraszaczowa uruchamiana ręcznie zastosowana do zabezpieczenia przestrzeni sceny, widowni, kieszeni scenicznej i pomieszczeń pomocniczych,

- instalację hydrantową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 oraz 52.

W wyniku przebudowy budynek zostanie wyposażony w:

- system sygnalizacji pożarowej wykonaną na zgodność z obowiązującą specyfikacją techniczną z przekazywaniem sygnału o pożarze do Komendy Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poprzez urządzenie transmisji danych (UTA),

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji poziomej oraz w przestrzeni klatek schodowych o zwiększonym natężeniu do co najmniej 5 lx,

- kurtynę przeciwpożarową wydzielającą scenę teatralną od widowni,

- samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu z napowietrzaniem mechanicznym sceny teatralnej,

- samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu lub urządzenia zapobiegające zadymieniu uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu klatek schodowych KS1E, KS2E, KS3E.

- instalację hydrantową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25.

Projekty urządzeń przeciwpożarowych zostaną uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W wyniku przebudowy z budynku zostanie usunięta:

- instalacja zraszaczowa uruchamiana ręcznie zastosowana do zabezpieczenia przestrzeni sceny, widowni, kieszeni scenicznej i pomieszczeń pomocniczych.

## Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

W budynku na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji znajdują się elementy wystroju i wyposażenia wnętrz o nieznanym stopniu palności. Ponadto w strefach pożarowych stosowane są materiały wykończeniowe luźno zwisające kotary, zasłony, kurtyny) z wyrobów włókienniczych nie spełniają kryteriów, tj.:

- ti ≥ 4 s,

- ts ≤ 30 s,

- nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie występują płonące krople.

W pomieszczeniach w których będzie przebywać jednocześnie ponad 50 osób stosowane są łatwo zapalne elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładziny podłogowe.

W ramach przebudowy powyżej wskazane niezgodności zostaną doprowadzone do stanu zgodności z przepisami.

W Sali teatralnej w widowni znajdują się fotele o nieznanym stopniu palności oraz właściwościach wydzielania produktów rozkładu i spalania. Fotele w widowni zostaną wymienione na spełniające wymagania przepisów.

## Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy

W strefach pożarowych budynku zostaną zastosowane gaśnice w ilości 2 kg (lub 3 dm3) środka gaśniczego na każde 100 m2  powierzchni (np.  gaśnice proszkowe GP-6kg z proszkiem do gaszenia pożarów grupy ABC). Rozdzielnie elektryczne i serwerownie należy wyposażyć w gaśnice przeznaczone do gaszenia urządzeń elektrycznych (np. GS-5x, UGSE 2x). Pomieszczenia magazynowe ze względu na podwyższoną gęstość obciążenia ogniowego należy wyposażyć dodatkowo w gaśnice proszkowe 12kg do gaszenia pożarów grupy ABC.

## Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 20 dm3/s. Hydranty o wydajności minimum 10 dm3/s każdy i ciśnieniu minimum 0,2 MPa, istniejące znajdują się w:

- pierwszy hydrant DN80 (podziemny) – w odległości 12,36 m od budynku,

- drugi hydrant DN80 (podziemny) – w odległości  14,71 m od budynku.

## Drogi pożarowe

Droga pożarowa przebiega wzdłuż  dłuższego boku elewacji południowej (ul. Kasprzaka) i wzdłuż elewacji zachodniej (ul. Skierniewicka),  przy czym bliższa krawędź drogi znajduje się w odległości od 5 m do 15 m od budynku. Droga pożarowa spełnia wszystkie parametry techniczne stawiane dla dróg pożarowych.

# 11.

# Informacja o przyjętych scenariuszach pożarowych przy uwzględnieniu istniejących rozwiązań techniczno-budowlanych - SCENARIUSZ POŻAROWY

Podstawa prawna opracowania:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. z 2021r.poz.869].

Opracowując projekt zabezpieczenia pożarowego przedmiotowego obiektu, wzięto pod uwagę prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru .

Rozpatrując układ konstrukcyjny budynku oraz funkcje poszczególnych pomieszczeń, najbardziej prawdopodobnymi miejscami, w których może powstać pożar w tym budynkach, są: pomieszczenia techniczne i magazynowe służące obsłudze sceny i widowni, jak również sama scena i widownia  pomieszczenia biurowe, socjalne. Istnieje także prawdopodobieństwo powstania pożaru w pozostałych pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych. W przypadku powstania pożaru zostanie on szybko wykryty przez system sygnalizacji pożarowej a ludzie w nim przebywający będą powiadomieni sygnalizatorami akustycznymi o zaistniałej sytuacji. Osoby ewakuowane będą mogły być bardzo szybko wyprowadzone przez wydzielone pożarowo i oddymiane klatki schodowe na zewnątrz budynku. Pożar będzie mógł być również ugaszony przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wobec powyższego, opracowano projekty zabezpieczeń  przeciwpożarowych( projekt SAP, oświetlenia ewakuacyjnego, oddymiania klatek)  uwzględniając zagrożenia wynikające z przedstawionego scenariusza rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru. Największe zagrożenie w przypadku powstania pożaru w tym obiekcie stanowić będzie upływ czasu, w którym pożar będzie się mógł niezauważony rozwijać, a także dym i toksyczne produkty spalania, które w tym czasie przedostaną się na drogi ewakuacyjne. W takiej sytuacji koniecznym było ustalenie takiego programu zadań, którego realizacja zapewni:

- jak najszybsze wykrycie każdego pożaru oraz skuteczne powiadomienie o nim użytkowników obiektu i zapewnienie im bezpiecznej drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz jak i zaalarmowanie osób odpowiedzialnych za organizację ewakuacji, co zrealizuje system sygnalizacji pożarowej,

- ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się dymu w obiekcie, poprzez wydzielenie klatek schodowych  budynku na każdej kondygnacji ścianami i stropami  o odporności ogniowej co najmniej REI 60, zamkniecie ich drzwiami przeciwpożarowymi o wymaganej klasie odporności ogniowej co najmniej EIS 30 oraz wyposażenie ich w samoczynne urządzenia oddymiające,

System sygnalizacji pożarowej SSP (pełna ochrona), realizował będzie następujące  zadania :

a) uruchomi sygnalizację dźwiękową w przypadku pożaru

b) uruchomi samoczynne urządzenia oddymiające grawitacyjne w klatkach schodowych

c) wyłączy wentylację mechaniczną bytową

d) zamknie przeciwpożarowe klapy odcinające w przewodach wentylacyjnych  bytowych

e) zamknie drzwi przeciwpożarowe wyposażone w elektrotrzymacze oraz otworzy drzwi

wyjściowe z budynku (w tym otwierane automatycznie)

f) sprowadzi dźwigi na poziom ewakuacji i po otwarciu drzwi spowoduje ich

zablokowanie

h) przekaże sygnał o pożarze do Komendy Stołecznej  PSP w Warszawie.

Scenariusz pożarowy jest uruchamiany jednocześnie   dla całej części budynku objętej opracowaniem w przypadku alarmu II stopnia , co wiąże się z ewakuacją wszystkich ludzi z tej części obiektu.

Przewidywany okres swobodnego rozwoju pożaru [tr]

tr=t1+t2

tr=5 min. + 8 min. = 13 min.

gdzie:

t1 – czas alarmowania = 5 min.

[tj. czas od chwili powstania pożaru do chwili jego zasygnalizowania w jednostce ratowniczej PSP]

niezbędny na następujące czynności:

- odszukanie przez służbę ochrony stanowiska działającej czujki pożarowej,

- transmisja alarmu (np. drogą radiową), poprzez urządzenia firmy monitorującej do PSP.

t2 – czas dojazdu jednostek ratowniczych PSP = 8 min.

[tj. czas od chwili przyjęcia sygnału o pożarze do momentu rozpoczęcia akcji gaśniczej]

niezbędny na następujące czynności:

- przeprowadzenie alarmu w jednostce ratowniczej PSP [do 1 min.],

- dojazd od remizy PSP (do 3 min.).

- wstępne rozpoznanie zagrożeń; rozpoczęcie akcji ratowniczo – gaśniczej [do 4 min.]

Uwaga:

Wielkość czasu tr należy zweryfikować w ćwiczeniach praktycznych na obiekcie.

Całkowity czas ewakuacji ludzi [tce].

tce=tz+te

tce= 5 min. + 10 min. = 15 min.

gdzie:

tz – czas zwłoki = 5 min.

[tj. czas od chwili powstania pożaru do chwili jego zasygnalizowania w jednostce ratowniczej PSP tzw. ogłoszenie alarmu II stopnia]

te – czas ewakuacji = 10 min.

[tj. czas od chwili ogłoszenia alarmu II stopnia za pomocą sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej; do momentu opuszczenia danej strefy pożarowej w poziomie jednej kondygnacji, przez wszystkie osoby tam przebywające .

niezbędny na następujące czynności:

- wyprowadzenie  na zewnątrz lub do sąsiedniej strefy pożarowej osób ,

- opuszczenie stanowisk pracy przez wszystkich pracowników, a następnie wyjście na zewnątrz lub przejście do sąsiedniej strefy pożarowej

Mimo że obiekt spełnia wymagania przepisów technicznych budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie: wielkości stref pożarowych, oznakowania dróg ewakuacyjnych, liczby i wymiarów wyjść ewakuacyjnych, wielkość całkowitego czasu ewakuacji tce należy zweryfikować w ćwiczeniach praktycznych na obiekcie zgodnie z ustaleniami „instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

Zakres możliwości wykorzystania projektowanych urządzeń.

W przypadku powstania pożaru możliwe będzie:

- samoczynne wykrycie pożaru i miejsca jego powstania,

- wszczęcie alarmu pożarowego .

- samoczynna transmisja sygnału alarmowego do Państwowej Straży Pożarnej,

- przeciwpożarowe zamknięcia wszelkich otworów w granicach stref pożarowych,

- wykonanie określonych sterowań niektórymi urządzeniami, np. wyłączenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, sprowadzenie dźwigów na ustalony poziom bezpieczny [± 0], itp.

- wyłączenie wentylacji mechanicznej

Zasadniczym celem projektowanego w obiekcie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego powinno być:

- zapewnienie możliwości bezpiecznej ewakuacji ludzi,

- ograniczenie rozwoju pożaru.

- Opis działania instalacji

W obiekcie przyjęto wariant alarmowania dwustopniowego.

- Alarm I-go stopnia

Powstanie alarmu I-go stopnia w centralce CSP jest wynikiem zadziałania automatycznego detektora pożaru. Sygnalizowany optycznie i akustycznie przez czas T1 (wstępnie zakłada się 30 sek) jest przeznaczony na zgłoszenie się ochrony i przyjęcie (potwierdzenie) alarmu.

Nie potwierdzenie alarmu w czasie T1 powoduje włączenie alarmu II-go stopnia.

Przyjęcie alarmu wydłuża czas alarmu I-go stopnia o czas T2 (3 min), który jest przeznaczony na dokonanie rozpoznania zaistniałego zagrożenia pożarowego.

W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy oceniają zagrożenie i podejmują odpowiednie działania, takie jak:

- skasowanie alarmu, w przypadku alarmu fałszywego po usunięciu przyczyny alarmu (do czasu usunięcia przyczyny alarm może być zablokowany)

- zablokowanie alarmu, w przypadku małego zagrożenia i możliwości ugaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, a po ugaszeniu pożaru skasowanie alarmu

- uruchomienie przycisku pożarowego ROP i przełączenie systemu w stan alarmu II-go stopnia, co powoduje zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o powstałym zdarzeniu

- wyłączenie wentylacji mechanicznej

- zamknięcie klap odcinających w przewodach wentylacyjnych

Dodatkowo w stopniu I alarmu uruchamiane są  samoczynne urządzenia oddymiające w klatkach schodowych.

Jeżeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastąpi automatyczne włączenie alarmu II-go stopnia.

- Alarm II-go stopnia

Załączenie alarmu II-go stopnia w centralce CSP może być spowodowane załączeniem przycisku ROP oraz nie skasowaniem w przewidzianym terminie alarmu I-go stopnia lub  zadymieniem dwóch czujek ( koincydencja). Włączenie alarmu II stopnia spowoduje uruchomienie sygnałów sterowniczych do urządzeń innych instalacji współpracujących z systemem SAP  (monitoring do Państwowej Straży Pożarnej).

Sterowania występujące po wystąpieniu II stopnia alarmowania to :

- przejście centralki w stan alarmu pożarowego II-go stopnia,

- zjazd awaryjny na poz. niskiego parteru, otwarcie drzwi i blokady dalszego działania dźwigu

- uruchomienie sygnalizatorów akustycznych

- zwolnienie drzwiowych trzymaczy elektromagnetycznych

- transmisję sygnału pożarowego poprzez system monitoringu do PSP,

- otwarcie drzwi ewakuacyjnych rozsuwanych

- Czas potwierdzenia

Po zgłoszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, służby dozoru mają obowiązek potwierdzenia przejęcia informacji o zagrożeniu pożarowym oraz o podjętej interwencji. Przyjęto, że czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik ochrony dozorujący w pomieszczeniu ochrony musi podejść do konsoli i wcisnąć przycisk ROZPOZNANIE. Po upływie czasu potwierdzenia bez wciśnięcia przycisku ROZPOZNANIE ze strony obsługi, system przechodzi w alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z brakiem możliwości podjęcia przez służby dozoru interwencji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy pożar wystąpił w pomieszczeniu ochrony i służby dozoru nie są w stanie realizować określonych procedur.

- Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez służby dozoru alarmu I stopnia następuje odliczanie czasu niezbędnego na dotarcie do miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego i określenia jego stopnia. Przyjęto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie pracownik służb dozoru po dotarciu na miejsce zagrożenia podejmuje decyzję o konieczności wezwania Jednostek Ratunkowych PSP lub próbie neutralizacji zagrożenia we własnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbędne jest wciśnięcie najbliższego ROPa lub przekazanie informacji do pracownika pełniącego dozór przy konsoli w celu wciśnięcia ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku możliwości podjęcia akcji gaśniczej we własnym zakresie niezbędne jest zablokowanie wywołania alarmu II stopnia poprzez skasowanie alarmu lub zablokowanie elementu alarmującego przed upływem 3 minut. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po 3 minutach system przechodzi automatycznie w alarm II stopnia. Szczegóły działania służb dozorujących przy centrali w budynku użytkownik określi wewnętrznymi procedurami organizacyjnymi.

- Automatyczne powiadamianie PSP

System umożliwia połączenie z lokalną jednostką Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem urządzenia transmisji alarmów (UTA).

Nadajnik UTA powinien przekazywać, co najmniej:

- 1. alarm pożarowy,

- 2. awarię zbiorczą systemu SSP.

- Współpraca z innymi systemami

Centrala sygnalizacji pożarowej steruje urządzeniami automatyki pożarowej za pośrednictwem układów przekaźnikowych zainstalowanych wewnątrz centrali pożarowej oraz poprzez moduły sterujące zainstalowane na pętli dozorowej w bezpośrednim sąsiedztwie sterowanych urządzeń.

- Sterowanie pożarową pracą dźwigu windowego

W przypadku wystąpienia alarmu ogólnego II stopnia niezbędne jest unieruchomienie dźwigów windowych. Za realizację powyższej czynności odpowiedzialne są odpowiednio oprogramowane sterowniki zarządzające pracą wind. Praca pożarowa dźwigu windowego polega na realizacji przez sterownik windy wcześniej ustalonego algorytmu po otrzymaniu sygnału z modułu instalacji SAP. Dźwig windowy na sygnał z CSP zostanie sprowadzony na niski parter i unieruchomiony z otwartymi drzwiami.

- Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi

System SAP poprzez pętlowe moduły sterujące będzie sterował załączaniem obwodów z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi.

Dla potrzeb zasilania sygnalizatorów przewiduje się zastosowanie zasilaczy stabilizowanych 24V, typu ZSP-135DR z akumulatorami. Stan pracy zasilacza będzie nadzorowany przez moduł sterujący we/wy.

Równocześnie dzięki zastosowaniu modułów z wejściami kontrolującymi napięcie zewnętrzne system SAP będzie monitorował ciągłość całego obwodu sygnalizatorów oraz obecność zasilania 24V zarówno w stanie czuwania jak i w stanie alarmowania.

- Sterowanie wyłączenie wentylacji mechanicznej bytowej

System SAP za pomocą modułów sterujących w I st. alarmu pożarowego wyłączy centrale wentylacji mechanicznej.

- Zamknięcie klap odcinających w przewodach wentylacyjnych

System SAP za pomocą modułów sterujących w I st. alarmu pożarowego wyłączy napięcie (24VDC) zasilające klapy przeciwpożarowe zamontowane na granicy stref pożarowych w kanałach wentylacyjnych. Spowoduje to ich zamknięcie, a tym samym uszczelnienie strefy pożarowej. Dodatkowo moduły systemu SAP będą monitorować stan klap pożarowych poprzez ich krańcówki.

- Zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych

System SAP za pomocą modułu sterującego w II st. alarmu pożarowego odetnie napięcie 24V zasilające trzymacze elektromagnetyczne. Nastąpi samoczynne zamknięcie drzwi, za pomocą samozamykaczy. W pozycji zamkniętej drzwi stanowią strefę pożarową.

- Transmisja sygnału pożarowego poprzez system monitoringu do KM PSP

System SAP umożliwi transmisję sygnałów z CSP do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej lub do inne jednostki, z którą Inwestor podpisze umowę na transmisję sygnałów pożarowych. Urządzenie transmisji alarmów (UTA) należy podłączyć do CSP.

Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych

W przypadku wystąpienia alarmu I stopnia niezbędne jest uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatek schodowych. Centrala SAP, po wykryciu pożaru, za pomocą modułów sterujących przekaże informację (sygnał) do central oddymiających. Następnie centrale otworzą klapy odymiające i napowietrzające. Istnieje również możliwość ręcznego uruchomienia oddymiania. W tym celu należy nacisnąć przycisk oddymiania.

W sytuacji gdy pożar pojawi się w klatce schodowej system SAP uruchomi oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych  a następnie przejdzie w stan alarmu II stopnia.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zawarte w tomach TOM4S/4- Instalacje sanitarne

13. OPIS DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.0. Otoczenie zewnętrzne w granicach opracowania, w tym dojście lub dojazd do budynku

1.1. Trasa dojścia do budynku

  - Czy przestrzeń manewrowa na planowanej trasie dojścia jest pozbawiona przeszkód, takich jak np. słupki zawężające trasę, nierówny chodnik, wysokie krawężniki, miejsca parkingowe, zwężenia chodnika?

TAK. Dla osób niepełnosprawnych  zaprojektowano wejście W1PA od strony ul. Kasprzaka oraz W5PA

  - Czy na trasie dojścia zastosowano stabilne i kontrastowe materiały wykończeniowe, ułatwiające orientację i poruszanie się?

Poza zakresem opracowania jeśli chodzi o wejście W1PA jest w granicy opracowania . Projekt nie zakłada wymiany nawierzchni poza zakresem opracowania i dz. nr 15. Jeśli chodzi o W5PA projekt przewiduje wymianę nawierzchni na materiały stabilne i kontrastowe  ułatwiające orientację i poruszanie się.

  - Czy na trasie dojścia zastosowano system prowadzący?

Tak  na trasie  do wejścia W5PA w granicach opracowania

1.2. Wyposażenie, elementy małej architektury, miejsca do odpoczynku

  - Czy trasa dojścia do budynku jest wolna od przeszkód, to znaczy jeśli występują miejsca do odpoczynku i siedzenia, to znajdują się one poza szerokością 1,8m trasy wolnej od przeszkód?

Tak

  - Czy wyposażenie i elementy małej architektury występują poza trasą wolną od przeszkód to znaczy poza szerokością 1,8 m?

Tak

  - Czy występują miejsca do parkowania rowerów poza trasą wolną od przeszkód to znaczy poza szerokością 1,8 m?

Tak

1.3. Oznaczenie, tablice informacyjne, drogowskazy

Czy na trasie dojścia do budynku zastosowano czytelne oznaczenia dla osoby z niepełnosprawnością, stosując między innymi wskazówki, tablice informacyjne w języku symbolicznym, obrazkowym, drogowskazy itp.?

Nie . Wejście W1PA jest w granicy działki a wejście W5PA jest wejściem bocznym.

1.4. Oświetlenie

  - Czy trasa dojścia do budynku jest dobrze oświetlona (tzn. czy rozstaw opraw oświetleniowych umożliwi równomierną dystrybucję światła, czy nie występują miejsca niedoświetlone, jeśli zastosowano oświetlenie kierunkowe to czy źródło światła znajduje się na tyle wysoko, aby zmniejszyć zjawisko olśnienia)?

Nie przewiduje się dodatkowego oświetlenia  dojścia do wejścia W1PA ponieważ jest poza granica opracowania, a dojście do wejścia W5PA jest oświetlone oświetleniem ulicznym.

2. Parking

Na terenie inwestycji nie ma możliwości zlokalizowania żadnych miejsc parkingowych.

- Wejście

3.1. Dojście do budynku, lokalizacja wejścia

Czy wejście do budynku jest dobrze widoczne, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku?

Położenie wejścia można wyróżnić za pomocą zagospodarowania przestrzennego terenu, elementów architektonicznych, między innymi takich jak zadaszenie, wnęka drzwiową, zmianę faktury nawierzchni pasem ostrzegawczym o szerokości 0,5 – 0,9 m, naprowadzenie, schody, pochylnie.

Tak. Główne wejście W1PA  znacznie wystaje poza lico elewacji frontowej. Jest podkreślone podświetlonym  logiem.  Wejście W5PA, odznaczone jest zadaszeniem, ponadto wraz z przedsionkiem, jest wysunięte przed elewacje i posiada rampę przed wejściem. Przed rampą znajduje się pas ostrzegawczy o szer. 90 cm.

- Czy dojście do budynku jest bezkolizyjne i ma szerokość minimum 1,5 m?

Tak

- Czy w przypadku zastosowania pochylni zewnętrznej jej minimalna szerokość wynosi 1,2 m, długość poniżej 9 m oraz czy zastosowano poręcz pochylni na dwóch wysokościach 0,75 i 0,9 m oraz krawężnik o wysokości minimum 7 cm?

Tak. Została wykonana przebudowa rampy przed wejściem W5PA,

- Czy w przypadku zastosowania pochylni zewnętrznej jej nachylenie wynosi poniżej 5% (bez zadaszenia) lub poniżej 8% (z zadaszeniem)?

Tak

- Czy liczba stopni zewnętrznych (prostych, bez podcięć) do pokonania jest mniejsza niż 10?

Tak

- Czy stopnie pierwszy i ostatni są oznaczone kontrastowo?

Nie dotyczy

- Czy zastosowano obustronną poręcz schodów i poręcz schodów jest wydłużona o 0,3 m przed pierwszym i ostatnim stopniem?

Nie dotyczy

- Czy stopnie mają wymiary: wysokość stopni maksymalnie 0,175 m, szerokość stopni minimalnie 0,35 m?

Nie dotyczy

- Czy poręcz pochylni jest wydłużona o 0,3 m, a zakończenie pochwytu jest skierowane w dół? Tak

- Czy spocznik schodów, pochylni ma minimalne wymiary 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania drzwi?

Tak

3.2. Równorzędnie dostępne wejście do budynku

- Czy wszystkie wejścia są równorzędnie dostępne, pozbawione progów w drzwiach lub w przypadku wejścia z progiem jego wysokość wynosi maksymalnie 1 cm, a klin progu jest ścięty i oznaczony kontrastowo (LRV30)?

Nie

- Czy przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp do budynku osobie

z niepełnosprawnością (np. brak różnicy poziomów, nawierzchni przed wejściem utwardzona i o nachyleniu do 3%, zastosowanie pochylni, windy, podnośnika)?

Tak, wejście W1PA, W4PA, W5PA zapewniają swobodny dostęp do budynku osobie z niepełnosprawnością.

- Czy  zastosowano maty wejściowe np. w postaci wycieraczek systemowych, wpuszczonych w posadzkę unikając grubych (powyżej 1 cm) gumowych wycieraczek z oczkami ?

Nie

- Czy zastosowano zadaszenie wejścia chroniące przed opadami atmosferycznymi

- słońcem?

Tak

- Czy tablica informacyjna przy wejściu jest czytelna dla osoby z niepełnosprawnością, czy umieszczono wskazówki w języku symbolicznym, obrazkowym w pobliżu wejścia?

Tak

3.3. Przedsionek, drzwi wejściowe, i drzwi wewnętrzne

- Czy przy wejściu do budynku zastosowano zmienną fakturę w posadzce w postaci na przykład pola uwagi, innego materiału posadzki?

Tak

- Czy szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi minimum 0,9 m a wysokość minimum 2,0 m, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych skrzydło ruchome o szerokości minimum 0,9 m?

Tak

- Czy klamkę przewidziano na wysokości pomiędzy 0,8 a 1,1 m?

Tak

- Czy przestrzeń manewrowa w przedsionku ma minimalne wymiary 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania drzwi?

Tak

- Czy zachowana jest przestrzeń manewrowa przy drzwiach? W przypadku, gdy klamka drzwi znajduje się po stronie narożnika ściany, należy zapewnić przestrzeń o szerokości nie mniejszej niż 0,6 m w celu swobodnego i samodzielnego otwarcia drzwi przez osobę na wózku. Lokalizując otwór drzwiowy w ścianie należy zapewnić minimum 0,1 m wolnej przestrzeni od strony zawiasów.

Tak

- Czy drzwi wejściowe, drzwi pomiędzy strefami pożarowymi przewidziane są jako automatycznie otwierane?

Drzwi wejściowe tak, drzwi pomiędzy strefami p.poż. nie.

- Czy drzwi ręcznie otwierane posiadają samozamykacz? Czy przewidziano, aby samozamykacz był wyposażony w siłowniki umożliwiające automatyczne lub półautomatyczne otwieranie?

Samozamykacz może stawiać duży opór przy otwieraniu drzwi, co w szczególności jest uciążliwe dla osób o ograniczonej mobilności. Jeżeli siła potrzebna do otwarcia drzwi przekracza 25 N, wymagane jest wyposażenie ich w siłowniki umożliwiające automatyczne lub półautomatyczne otwieranie.

Zgodnie z przepisami , wszystkie drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych posiadają samozamykacz oraz wszystkie drzrwi p.poz .

- Czy drzwi posiadają klamki łatwe do chwycenia w kształcie litery „L” lub „C”, pionowe i poziomie pochwyty?

Tak

- Czy w przypadku zastosowania szklanych drzwi przewidziano zastosowanie oznaczeń kontrastowych: dwoma pasami (LRV 30) lub elementami kontrastowymi na wysokości 0,9-1,0 m i 1,3-1,4 m o szerokości 0,1 m? Tak

3.4. Oświetlenie

- Czy powierzchnie poziome i pionowe wejścia i ciągów pieszych wokół budynku są dobrze oświetlone, natężeniem min. 100 lux? Czy rozstaw opraw oświetleniowych umożliwi równomierną dystrybucję światła, czy nie występują miejsca niedoświetlone, jeśli zastosowano oświetlenie kierunkowe to czy źródło światła znajduje się na tyle wysoko, aby zmniejszać zjawisko olśnienia?

Tak

Dobre oświetlenie zewnętrzne wejścia poprawia bezpieczeństwo, orientację przestrzenną, oraz umożliwia odczytywania znaków, wskazówek. Oświetlenie dojścia do budynku powinno wyraźnie podkreślać lokalizację wejścia. W szczególności oświetlenie miejsc niebezpiecznych takich jak: zewnętrznych schodów, pochylni powinno być równomierne, unikając miejsc zacienionych, niedoświetlonych. Wymagane natężenie światła dla schodów wejściowych do placówek takich jak: żłobki, szkoły, przedszkola min. 150 lux, hol wejściowy 200 lux, komunikacja wewnętrzna 100 lux.

- Czy oświetlenie wewnątrz budynku jest równomierne, ogranicza zjawisko olśnienia?

Tak

- Czy włączniki światła przewidziano na wysokości 0,8-1,1 m?

Tak

3.5. Sygnalizacja do przywołania pomocy

- Czy zastosowano system przyzywowy do przywołania pomocy przy wejściu do budynku, czy zostały zapewnione środki komunikacji umożliwiające uzyskanie pomocy, poprzez system łączności zewnętrznej np. dzwonek, domofon, wideofon, uzupełnioną o wyświetlacz tekstu dla użytkowników z trudnościami w słyszeniu?

W przypadku stosowania systemu przyzywowego np. domofonu należy wyposażyć go w potwierdzenie dźwiękowe i wizualne wybranego przycisku, potwierdzenie dźwiękowe i wizualne funkcji otwierania zamka, panel klawiszy na wysokości 0,8 – 1,1 m, klawisze oznakowane cyframi wypukłymi, wyróżnione kontrastowo z tła panelu.

Nie

- Komunikacja pozioma w budynku, recepcja, obsługa

- 1. Recepcja / punkt informacyjny

- Czy recepcję / punkt informacyjny przewidziano w pobliżu wejścia, a osoba obsługująca jest widoczna spoza lady?

Tak

- Czy dla przynajmniej jednego stanowiska recepcji / punktu kasowo – informacyjnego przewidziano blat recepcji o szerokości min. 0,9 m, o wysokości 0,8 m i wolną przestrzeń na kolana osoby na wózku o minimalnych wymiarach 0,7 m wysokości x 0,6 m głębokości?

Tak

- Czy zapewniono przestrzeń manewrową dla osoby na wózku o minimalnych wymiarach 1,5 x1,5 m przed stanowiskiem?

Tak

- Czy dla przynajmniej jednego stanowiska przewidziano wyposażenie w pętlę indukcyjną, a to stanowisko jest oznakowane symbolem?

Tak

- Czy dojście do recepcji / punktu kasowo – informacyjnego jest oznakowane zmienną fakturą lub systemem prowadzenia w posadzce?

Tak

4.2. Równorzędnie dostępne przestrzenie i korytarze w budynku

- Czy korytarze są bezkolizyjne, bez progów i innych przeszkód?

Tak

- Czy korytarze w budynku mają czytelny i intuicyjny układ?

Tak

4.3. Przestrzeń manewrowa

- Czy korytarze mają szerokość minimum 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób?

Szerokość dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku lecz nie mniej niż 1,4 m, dopuszczalne przewężenie do 0,9 m na maksymalnej długości 1,0 m.

Tak

- Czy występuje przestrzeń manewrowa o minimalnych wymiarach 1,5 x 1,5 m na zakończeniu korytarza oraz w miejscach wymagających zawrócenia na przykład przed drzwiami?

Tak

- Czy zachowana jest przestrzeń manewrowa przy drzwiach, w przypadku, gdy klamka drzwi znajduje się po stronie narożnika ściany, należy zapewnić przestrzeń o szerokości nie mniejszej niż 0,6 m w celu swobodnego i samodzielnego otwarcia drzwi przez osobę na wózku?

Tak

- Czy przewidziano zabezpieczenie miejsc, w których wysokość drogi ewakuacyjnej jest poniżej 2,2 m?

Wiszące, wystające elementy takie jak obudowy urządzeń technicznych, gabloty należy tak usytuować i zamocować, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób niewidomych lub niedowidzących. Dodatkowo należy przewidzieć ostrzeżenie o występującym elemencie możliwe do wykrycia za pomocą białej laski poprzez np. zastosowanie progu, wysokiego krawężnika o wysokości min 0,1 m, poręczy, odpowiednio umiejscowionych elementów małej architektury, lub aby dolna krawędź wysuniętego elementu znajdowała się max 0,3 m od posadzki.

Tak

4.4. Dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

- Czy miejsce dostępne dla tłumacza migowego jest oznaczone znakiem graficznym, dobrze oświetlone, z jednolitym tłem?

Nie

4.5. Zastosowane materiały wykończeniowe

- Czy w korytarzu, holu wejściowym zastosowano wykończenie powierzchni ścian, podłóg o jednolitych barwach, bez wzorów, lub o wzorach o kontraście kolorystycznym mniejszym od LRV =20?

Zakres PW

- Czy zastosowano oznaczenie kontrastowe powierzchni drzwi z kolorem ściany LRV≥30 lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany LRV≥30?

Zakres PW

- Czy zastosowano posadzkę antypoślizgową?

Tak

4.6. Wyposażenie, występują miejsca do odpoczynku i siedzenia

- Czy komunikacja pozioma budynku jest wolna od przeszkód, to znaczy jeśli występują miejsca do odpoczynku i siedzenia, to znajdują się one poza szerokością 1,8m trasy wolnej od przeszkód?

TAK

- Czy miejsca do siedzenia są wyposażone w podłokietniki?

Tak

- Czy przewidziano dedykowane miejsce do odpoczynku dla osoby na wózku inwalidzkim poza trasą wolną od przeszkód?

Tak

4.7. Oznaczenia, tablice informacyjne, drogowskazy

Zakres PW

4.8. Oświetlenie

- Czy stanowiska obsługi (recepcja, punkt informacyjny, biletowy) są dobrze oświetlone (min 200 lux, pole blatu 350-500 lux)?

Tak

- Czy zastosowano odpowiednie oświetlenie korytarzy - 100 lux, schodów, pochylni - 150-200 lux, pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 300-500 lux?

Tak

- Czy oświetlenie poprawia dobrą orientacje, jest równomierne, ogranicza zjawisko odbicia?

Tak

- Czy włączniki światła przewidziano na wysokości od 0,8 do 1,1 m od podłogi, a gniazda elektryczne na wysokości od 0,4 do 1,1 m od podłogi?

Tak

4.9. Sygnalizacja w budynku

- Czy przewidziano sygnalizację świetlną i dźwiękową uruchamianą na wypadek ewakuacji?

5. Komunikacja pionowa:

5.1. Równorzędnie dostępne windy

- Czy każda winda przystosowana jest do przewozu osób z niepełnosprawnością, tzn. wymiar wewnętrzny kabiny wynosi min. 1,1 m szerokości x 2,2 m długości (w przypadku nowych inwestycji) lub 1,1 m szerokości x 1,4 m długości (w sytuacji przebudowy)?

Tak

- Czy minimalny udźwig windy wynosi min. 300 kg (zalecane 630 kg)?

Tak

- Czy lokalizacja windy jest łatwa do zidentyfikowania w pobliżu holu głównego?

Tak

- Czy odległość od drzwi przystankowych do przeciwległej ściany wynosi dla dźwigu osobowego min 1,6 m?

Tak

- Czy winda dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu windy informując, która winda przyjechała oraz w którą zmierza stronę?

Tak

- Czy winda dysponuje sygnalizacją dźwiękową przyjazdu windy informując, która winda przyjechała oraz w którą zmierza stronę?

- Tak

- Czy winda dysponuje sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu i otwierania drzwi?

Tak

- Czy przy wejściu do windy zainstalowano zewnętrzny panel sterujący na wysokości 0,8 – 1,1 m, w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od ściany?

Tak

- Czy w windzie zainstalowano wewnętrzny panel sterujący na wysokości 0,8 – 1,1 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny?

Tak

- Czy panel sterujący wewnętrzny i zewnętrzny wyposażony jest w Brajlowskie numery lub wypukłe numery oraz czy przycisk kondygnacji „zero” jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie i dotykowo?

Tak

- Czy drzwi windy mają szerokość min. 0,9 m oraz czy otwierają i zamykają się automatycznie oraz są wyposażone w system zatrzymujący zamykanie w przypadku wystąpienia przeszkody w wejściu?

Tak

- Czy winda jest wyposażona w poręcze po obu stronach kabiny i czy przynajmniej jedną poręcz zamontowano równolegle po tej samej stronie, na której mieści się panel sterujący?

Tak

- Czy lustro umieszczone jest na ścianie kabiny naprzeciwko do drzwi windy? Dotyczy to sytuacji, gdy wymiar wewnętrzny kabiny wynosi 1,1 m szerokości x 1,4 m długości i obrócenie się przez osobę na wózku jest niemożliwe.

Tak

- Czy w przypadku zastosowania podnośników pionowych, minimalny wymiar platformy wynosi 0,9 x 1,2 m, a udźwig min. 300 kg?

Tak

5.2. Schody wewnętrzne

- Czy schody w budynku można ominąć używając windy lub podnośnika?

TAK

- Czy minimalna szerokość użytkowa biegu to 1,2 m?

TAK

- Czy liczba stopni (prostych, bez podcięć) do pokonania jest mniejsza lub równa 14 stopni (w budynku opieki zdrowotnej) lub 17 stopni (w innych budynkach)?

TAK

- Czy wysokość stopni wynosi max. 0,175 m (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej, budynków produkcyjnych, magazynowo - składowych, usługowych) lub max. 0,15 m (w przypadku żłobków, przedszkoli, budynków opieki zdrowotnej)?

TAK

- Czy szerokość stopni wynosi 0,3 m – 0,35 m ?

TAK

- Czy poręcz schodów o średnicy 0,035 – 0,045 cm jest wydłużona o 0,3 m a koniec poręczy jest skierowana w dół?

TAK

- Czy poręcz montowana wzdłuż ścian jest oddalona o co najmniej 0,05 m od ściany?

TAK

- Czy poręcz wewnętrzna umieszczona w duszy schodów jest ciągła, nieprzerywana?

TAK

- Czy pierwszy i ostatni stopień są oznaczone kontrastowo na powierzchni pionowej i poziomej?

TAK

- Czy nawierzchnie schodów i podłóg z nimi sąsiadujących są równe i stabilne, o właściwościach antypoślizgowych?

TAK

5.3. Miejsca manewrowe

- Czy spocznik ma wymiary minimum 1,5 x1,5 m i znajduje się poza polem otwierania drzwi?

TAK

- Czy występuje przestrzeń manewrowa o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m przed wejściem do windy?

TAK

- Czy zastosowano fakturowy pas ostrzegawczy na górnym i dolnym spoczniku schodów, informujący o miejscu niebezpiecznym?

- TAK

- Czy zastosowano fakturowy pas ostrzegawczy na górnym i dolnym spoczniku pochylni?

TAK

5.4. Oznakowanie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.7

5.5. Oświetlenie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.8

6. Pomieszczenia sanitarne: toalety dla osób z niepełnosprawnością, pomieszczenia dla rodziców z małymi dziećmi;

6.1. Dostępność toalet dla osób z niepełnosprawnością

- Czy zapewniono ogólnodostępną toaletę dla osoby z niepełnosprawnością na każdej kondygnacji?

TAK

- Czy w przynajmniej 1 toalecie (kabinie) ogólnodostępnej na każdej kondygnacji zapewniona jest możliwość transferu na miskę ustępową z obu stron (i z lewej i z prawej strony)?

TAK

- Czy w przypadku braku możliwości zapewnienia obustronnego transferu, zapewniono po 2 toalety (kabiny) ogólnodostępne dla osoby z niepełnosprawnością z jednostronną możliwością transferu (raz z lewej strony, raz z prawej strony)?

TAK

- Czy każdorazowo zapewniono możliwość transferu przedniego i kątowego, a wymiar transferu na miskę ustępową wynosi 0,9 x 1,4 m?

TAK

- Czy w przypadku braku dostępu do ogólnodostępnej toalety dla osoby z niepełnosprawnością na danej kondygnacji zapewniono możliwość dojazdu windą na inną kondygnację, gdzie znajduje się ogólnodostępna toaleta?

n.d.

- Czy zapewniono miejsce do przewijania niemowląt na wysokości 0,75 – 1,1 m nieograniczający obszaru transferu na miskę ustępową?

TAK

- Czy zapewniono osobne pomieszczenie dla rodziców z małymi dziećmi wyposażone w miejsce do przewijania niemowląt?

TAK

- Czy zapewniono dostępność natrysków dla osób z niepełnosprawnościami?

n.d.

- Czy w przypadku specjalistycznego przeznaczenia budynku przewidziano zastosowanie leżanki do przebierania dla osoby dorosłej wraz z podsufitowym podnośnikiem?

N.d.

- Czy zapewniono przewijak dla niemowląt 0,5 x 0,7 m, na wysokości 0,8 – 0,85 m zapewniająca utrzymanie ciężaru do 80kg, z zabezpieczeniem zapobiegającym zsunięciu się dziecka?

Tak

- Czy przynajmniej części szafek umieszczono na wysokości do 1,1 m, znajdujących się w miejscach dostępnych dla osoby poruszającej się na wózku?

Zakres PW

6.2. Drzwi do toalet dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z pkt. 3.3

6.3. Miejsce manewrowe w pomieszczeniu sanitarnym dla osób z niepełnosprawnością

- Czy zapewniono przestrzeń manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania drzwi?

Tak

- Czy zapewniono pole manewrowe przed umywalką o minimalnych wymiarach 0,9 x 1,5 m?

Tak

- Czy zapewniono przestrzeń wolną na kolana oraz stopy pod umywalką o minimalnych wymiarach: szerokość 0,9 m, głębokość 0,6 m?

Tak

- Czy zapewniono przestrzeń przed miską ustępową o minimalnych wymiarach 0,9 x 1,5 m?

Tak

- Czy zapewniono przestrzeń manewrową o minimalnych wymiarach 1,5 x 1,5 m w obszarze prysznica?

- Czy zapewniono wolną przestrzeń obok prysznica o wymiarach min. 0,9 x 1,3 m, umieszczonej równolegle do siedziska?

- Czy odpływ wody z prysznica zapewniony jest poprzez wyprofilowany odpowiedni spadek w podłodze?

- Czy wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe znajdują się poza przestrzenią manewrową wózka?

n.d.

- Czy przewijak dla niemowląt nie zmniejsza przestrzeni manewrowej po rozłożeniu?

n.d.

- Czy zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m przy wybranych szafkach w przebieralniach?

Zakres PW

6.4. Zastosowane materiały wykończeniowe zgodnie z pkt. 4.5

6.5. Wyposażenie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnością

- Czy wysokość siedziska miski ustępowej wynosi od 0,45 - 0,48 m?

Tak

- Czy głębokość miski ustępowej wynosi 0,7 m?

Tak

- Czy miska ustępowa znajduje się w odległości min. 0,45 m od najbliższej ściany?

Tak

- Czy zastosowano poręcze po obu stronach miski ustępowej, w odległości 0,32 – 0,40 m, mierząc od osi muszli do osi poręczy oraz na wysokości 0,20 – 0,30 m od górnej krawędzi miski do osi poręczy?

Tak

- Czy uchwyt od strony transferu jest podnoszony, lub składany? Czy jego długość wystaje min 0,10 - 0,25 m poza krawędź miski ustępowej? Szczegóły na str.206ii „Włącznik projektowanie bez barier” Integracja.

Tak

- Czy w przypadku miski ustępowej z jednostronnym transferem uchwyt stały ścienny ma formę uchwytu prostego lub kątowego? Szczegóły na str.207iii „Włącznik projektowanie bez barier” Integracja.

Tak

- Czy przycisk do spłukiwania wody umieszczono na wysokości 0,8-1,1 m od poziomu posadzki?

Tak

- Czy górna krawędź umywalki znajduje się na wysokości 0,8-0,85 m?

Tak

- Czy zastosowano uchwyty po obu stronach umywalki montowane na wysokości 0,9 - 1,0 m, w odległości 0,4 m od osi umywalki a osią poręczy, oraz równocześnie min 0,05 m pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką? Górna krawędź uchwytu powinna znajdować się na wysokości górnej krawędzi umywalki, a przednia krawędź uchwytu powinna sięgać przynajmniej do przedniej krawędzi umywalki; zalecane są poręcze wystające od 0,10 – 0,25 m przed krawędź umywalki.

Tak

- Czy zastosowano baterię obsługiwaną za pomocą dźwigni (z przedłużonym uchwytem) lub uruchamiana automatycznie za pomocą fotokomórki? W obu przypadkach odległość dźwigni lub czujnika od przedniej krawędzi umywalki nie może być większa niż 0,30 m. Należy wykluczyć stosowanie baterii obsługiwanych za pomocą kurków.

Tak

- Czy siedzisko prysznicowe o wymiarach min. 0,45 x 0,45 m, znajduje się na wysokości 0,45–0,48 m?

- Czy baterię prysznicową umieszczono w zasięgu osoby siedzącej na siedzisku, na ścianie prostopadłej do ściany, na której zainstalowano siedzisko, na wysokości 0,90– 1,10 m?

- Czy zastosowano poręcze prysznicowe – szczegóły na str.217 „Włącznik projektowanie bez barier” Integracjaiv?

n.d.

- Czy zastosowano dozownik mydła, dozownik papieru toaletowego / suszarkę lub dozownik ręczników na wysokości 0,8 – 1,1m od poziomu posadzki to znaczy w zasięgu ręki osoby siedzącej lub stojącej?

Tak

- Czy zastosowane ww. wyposażenie jest łatwe do użycia dla osoby o ograniczonej sprawności manualnej, ograniczonego zasięgu ręku?

Tak

- Czy zastosowane wyposażenie między innymi kosze na śmieci nie zmniejsza przestrzeni manewrowej, transferu, dostępu do przyborów sanitarnych?

Tak

- Czy dolna krawędź lustra stałego znajduję się na wysokości maks. 0,90 m, a górna krawędź lustra stałego: min. 1,90 m?

Tak

- Czy położenie rączki w lustrze uchylnym znajduje się na wysokości maks. 1,0 m?

Tak

- Czy pomieszczenie toalety wyposażono w przycisk lub linkę wzywania pomocy znajdującą się na wysokości maksymalnie 0,4 m w od poziomu posadzki?

Tak

- Czy w przypadku występowania systemu przyzywowego w toalecie, zapewniono procedurę reagowania na wywołanie alarmowe?

Etap użytkowania

- Czy w przypadku występowania systemu przyzywowego uruchomienie urządzeń alarmowych nie wymaga siły przekraczającej 30N?

Nie

- Czy zastosowany przynajmniej jeden wieszak na ubrania znajduje się na wysokości 1,1 m i 1,8 m od posadzki?

Tak

6.6. Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.7

6.7. Oświetlenie z pkt. 4.8

- Pomieszczenia (typu audytoryjne, do pracy, inne wynikające ze specyfiki obiektu)

7.1. Dostępność pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością

- Czy w pomieszczeniu konferencyjnym / audytoryjnym / pracy / inne zapewniono prostą aranżację oraz układ stołów i siedzisk umożliwiający poruszanie się przez osobę na wózku?

Tak

- Czy w pomieszczeniu konferencyjnym / audytoryjnym przeznaczonych dla kilkudziesięciu lub kilkuset uczestników, przynajmniej 1% miejsc, ale nie mniej niż jedno, jest przeznaczone dla osób poruszających się na wózku? Przy czym przy liczbie 51-100 osób min 3 miejsca, 100-200 osób min 4 miejsca, a na każde kolejne, rozpoczęte 200 miejsc min 1 dodatkowe miejsce. Wymiar miejsca przeznaczonego dla osoby na wózku nie może być mniejszy niż 0,9 x 1,4 m.

Tak

- Czy oprócz zapewnionej przestrzeni dla osoby na wózku o wymiarach 0,9 x 1,4 m zapewniono miejsce dla towarzyszącego asysty?

Tak

- Czy zapewniono wejście na scenę do mównicy za pomocą pochylni określonej zgodnie z pkt. 3.1?

n.d.

- Czy zapewniono wyposażenie sali konferencyjnej / audytoryjnej w stacjonarne pętle indukcyjne lub inne urządzenia przeznaczone dla osób słabosłyszących?

Tak

7.2. Przestrzeń manewrowa

- Czy zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach min. 1,50 m x 1,50 m w pobliżu wejścia, wykorzystywana jednocześnie do zapewnienia dostępu do drzwi?

Tak

- Czy zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach min. 1,50 m x 1,50 m w pobliżu stołu konferencyjnego, w pobliżu biurka do pracy?

Tak

- Czy zapewniono dostęp do dokumentów w zasięgu ręki osoby siedzącej do 1,4 m wysokości?

Tak

7.3. Drzwi do pomieszczenia zgodnie z pkt. 3.3

7.4. Zastosowane materiały wykończeniowe zgodnie z pkt. 4.5

7.5. Wyposażenie

- Czy w pomieszczeniu do pracy zapewniono wolną przestrzeń pod biurkiem (wysokość x szerokość x głębokość): min. 0,70 m x 0,90 m x 0,60 m?

Tak, tak w niektórych pomieszczeniach

- Czy przewidziano mobilne stoliki jako pomocniczą przestrzeń pracy?

Tak, w niektórych pomieszczeniach

- Czy przewidziano zintegrowaną listwę zasilającą nad blatem biurka?

- Tak, w niektórych pomieszczeniach

- Czy zastosowano szuflady zabezpieczone przed wypadnięciem?

Tak

- Czy blat biurka znajduje się na wysokości 0,7 - 0,8 m?

Tak

- Czy zapewniono w pomieszczeniach do pracy, pomieszczeniach konferencyjnych również dodatkowy dostęp do gniazdek elektrycznych z poziomu biurka?

Tak

7.6. Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.7

7.7. Oświetlenie z pkt. 4.8

8. Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja z budynku

- Czy na każdym piętrze umieszczono w widocznym miejscu plan ewakuacji oraz czy oznakowanie pięter znajduje się na wysokości 1,2-1,4 m?

Zakres użytkownika

- Czy zastosowano spoczniki powiększone o wymiar 0,9 x 1,4 m przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością ruchową, na wózku do czasu przybycia służb ratunkowych?

Tak , przy niektórych klatkach schodowych

- Czy przewidziano stosowanie krzesełka do ewakuacji umożliwiające transport osoby o ograniczonej mobilności w dół schodów?

Tak , przy klatce KS3E

- Czy zapewniono bezkolizyjne dojścia ewakuacyjne oraz dostępne drogi ewakuacyjne?

Tak

- Czy wprowadzono zabezpieczenia i procedury ewakuacyjne: znaki kierunkowe, oświetlenie awaryjne, system powiadamiania i ostrzegania, dźwiękowy system informujący o kierunku ewakuacji lub położeniu drzwi?

Tak

- Czy zapewniono windy przeznaczone do celów ratowniczych?

n.d.

- Czy zastosowano wyraźne oznakowanie różnic poziomów?

Tak

- Czy zastosowano specjalne systemy ewakuacyjne dla osób niesłyszących

oraz niewidzących np. sygnalizatory optyczno – akustyczne, urządzenia wibrujące?

Zastosowano sygnalizatory optyczno-akustyczne

II. WNIOSKI:

Obiekt , po wykonaniu remontu i przebudowy będzie dostosowany dla osób  niepełnosprawnościami.

III. STANDARDY I REFERENCJE

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Na rzutach dołączono oznaczenia graficzne wraz ze ścieżkami dostępu do podstawowych   funkcjonalności budynku

Arch. Andrzej Kaczmarczyk