VI.	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	7

2.	Stan istniejący	7

3.	Demontaże	7

4.	Bilans mocy	7

5.	Rozwiązania techniczne	11

5.1.	Zasilanie i stacja transformatorowa.	11

5.2.	Zasilanie z UPS.	12

5.3.	Pomieszczenia techniczne rozdzielni głównej.	13

5.4.	Główne WLZ	13

5.5.	Główny wyłącznik pożarowy	14

5.6.	Instalacje elektryczne do obsługi pomieszczeń na piętrze +1 i +2	14

5.7.	Rozdzielnice główne	14

5.8.	System monitoringu energii elektrycznej EMS	15

5.9.	Baterie kondensatorów	16

5.10.	Podrozdzielnice	16

5.11.	Zestawy gniazd wtyczkowych	17

5.12.	Tablice elektryczne do oświetlenia DMX	18

5.13.	Oświetlenie podstawowe	18

5.14.	Oświetlenie awaryjne	20

5.15.	Sterowanie oświetleniem	23

5.16.	Oświetlenie zewnętrzne	24

5.17.	Instalacja gniazd wtyczkowych	24

5.18.	Instalacja zasilania mechaniki sceny.	25

5.19.	Instalacja zasilania instalacji elektroakustyki	25

5.20.	Zasilanie urządzeń sanitarnych	26

5.21.	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej	27

5.22.	Uziemienia i połączenia wyrównawcze	28

5.23.	Instalacja odgromowa	30

5.24.	Instalacja fotowoltaiczna	30

5.24.1.	Panele fotowoltaiczne	30

5.24.2.	Konstrukcje wsporcze	31

5.24.3.	Inwerter	32

5.24.4.	Zabezpieczenie inwertera	33

5.24.5.	Zabezpieczenie instalacji PV	33

5.24.6.	Wyrównanie potencjałów	34

5.24.7.	Ochrona odgromowa	34

5.24.8.	Wyłączanie pożarowe paneli	35

5.25.	Instalacja przeciwprzepięciowa	35

5.26.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	35

6.	WYTYCZNE BRANŻOWE	35

6.1.	Instalacje zasilania elektrycznego urządzeń wydanych w branży architektonicznej	35

6.1.1.	Winda W1 i winda W2	36

6.1.2.	Podnośniki schodowe (platforma schodowa)	36

6.1.3.	Kurtyna przeciwpożarowa „KF1”	36

6.1.4.	Kurtyna dymowa „KF2” i „KF3”	36

6.1.5.	Kurtyna powietrzne „KW1” i „KW2”	37

6.1.6.	Drzwi automatyczne i okna wyrównujące ciśnienie	37

6.2.	Instalacje zasilania elektrycznego urządzeń wydanych w branży sanitarnej (HVAC)	37

6.2.1.	Ogrzewanie rur na dachu	37

6.2.2.	Grzejniki kanałowe	38

6.2.3.	Wentylacja mechaniczna pożarowa	38

6.2.4.	Zestaw hydroforowy	38

6.2.5.	Instalacje elektryczne w wymiennikowni	38

6.3.	Instalacje zasilania elektrycznego urządzeń wydanych w branży technologii sceny	38

6.3.1.	Instalacje oświetlenia scenicznego	39

6.3.2.	Instalacje oświetlenia scenicznego – multimedia	40

6.3.3.	Instalacje mechaniki sceny	40

6.3.4.	Instalacje elektroakustyki	41

6.4.	Instalacje zasilania elektrycznego urządzeń wydanych w branży niskoprądowej	41

Spis rysunków

| l.p | Nr rysunku | Tytuł rysunku: |
| --- | --- | --- |
| 1 | E-1 | Plan PZT. |
| 2 | E-1.1 | Schemat zasilania i układy pomiarowe Teatru Żydowskiego. |
| 3 | E-1.2 | Widok zewnętrzny układów pomiarowych Teatru Żydowskiego. |
| 4 | E-1.3 | Schemat zasilania i układy pomiarowe dla banku. |
| 5 | E-1.4 | Widok zewnętrzny układów pomiarowych dla banku. |
| 6 | E-1.5 | Schemat przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP. |
| 7 | E-1.6 | Widok zewnętrzny wyłącznika prądu PWP. |
| 8 | E-1.7 | Rozdzielnica główna „RG1”. |
| 9 | E-1.8 | Rozdzielnica główna „RG2”. |
| 10 | E-1.9 | Rozdzielnica główna „RG2.1”. |
| 11 | E-1.10 | Rozdzielnica główna „RG2.2”. |
| 12 | E-1.11 | Rozdzielnica główna UPS „RGUPS”. |
| 13 | E-1.12 | Rozdzielnica pożarowa „RGP”. |
| 14 | E-1.13 | Schemat instalacji centralnej baterii „CB1”. |
| 15 | E-1.14 | Schemat instalacji centralnej baterii „CB2”. |
| 16 | E-1.15 | Schemat instalacji centralnej baterii „CB3”. |
| 17 | E-1.16 | Schemat podłączenia zewnętrznych paneli kontrolnych systemu centralnej baterii. |
| 18 | E-1.17 | Schemat instalacji fotowoltaicznej. |
| 19 | E-2.1 | Rozdzielnica „R1”. |
| 20 | E-2.2 | Rozdzielnica „R2”. |
| 21 | E-2.3 | Rozdzielnica „R3”. |
| 22 | E-2.4 | Rozdzielnica „R4”. |
| 23 | E-2.5 | Rozdzielnica „R5”. |
| 24 | E-2.6 | Rozdzielnica „R6”. |
| 25 | E-2.7 | Rozdzielnica „R7”. |
| 26 | E-2.8 | Rozdzielnica „R8”. |
| 27 | E-2.9 | Rozdzielnica wentylacji „RW1”. |
| 28 | E-2.10 | Rozdzielnica wentylacji „RW2”. |
| 29 | E-2.11 | Rozdzielnica „R11”. |
| 30 | E-2.12 | Rozdzielnica „R12”. |
| 31 | E-2.13 | Rozdzielnica „R13”. |
| 32 | E-2.14 | Rozdzielnica „R14”. |
| 33 | E-2.15 | Rozdzielnica „R15”. |
| 34 | E-2.16 | Rozdzielnica „R16”. |
| 35 | E-2.17 | Rozdzielnica „R17”. |
| 36 | E-2.18 | Rozdzielnica wentylacji „RW3”. |
| 37 | E-2.19 | Rozdzielnica wentylacji „RW4”. |
| 38 | E-2.20 | Rozdzielnica wentylacji „RW5”. |
| 39 | E-2.21 | Rozdzielnica wentylacji „RW6”. |
| 40 | E-2.22 | Rozdzielnica elektroakustyki „RES1”. |
| 41 | E-2.23 | Rozdzielnica elektroakustyki „RES2”. |
| 42 | E-2.24 | Rozdzielnica elektroakustyki „RES3”. |
| 43 | E-2.25 | Rozdzielnica elektroakustyki „RES4”. |
| 44 | E-2.26 | Tablica sygnałowa „TS”. |
| 45 | E-2.27 | Schemat strukturalny zarządzania i komunikacji energia elektryczną. |
| 46 | E-2.28 | Schemat zestawów gniazd wtyczkowych. |
| 47 | E-2.30 | Sterowanie oświetleniem DALI w Foyer, pom.. S0.08. |
| 48 | E-2.31 | Sterowanie oświetleniem DALI w pom.. S0.10 i S0.13. |
| 49 | E-2.32 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. S0.15 – sala teatralna. Oświetlenie przeszkodowe – schody |
| 50 | E-2.33 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. S0.15 - sala teatralna. Oświetlenie na ścianie. |
| 51 | E-2.34 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. S0.15 - sala teatralna. Oświetlenie na stropie. Cz1/2. |
| 52 | E-2.35 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. S0.15 - sala teatralna. Oświetlenie na stropie. Cz2/2. |
| 53 | E-2.36 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. L2.06 - sala kameralna. Oświetlenie na stropie. Cz1/2. |
| 54 | E-2.37 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. L2.06 - sala kameralna. Oświetlenie na stropie. Cz2/2. |
| 55 | E-2.38 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. B1.06 - sala wielofunkcyjna CKJ. Oświetlenie na stropie. Cz1/2. |
| 56 | E-2.39 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. B1.06 - sala wielofunkcyjna CKJ. Oświetlenie na stropie. Cz2/2. |
| 57 | E-2.40 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. L2.08 - sala prób. Oświetlenie na stropie. Cz1/2. |
| 58 | E-2.41 | Schemat sterowania oświetleniem DMX w pom. L2.08 - sala prób. Oświetlenie na stropie. Cz2/2. |
| 59 | E-3 | Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych. Rzut niskiego parteru. |
| 60 | E-4 | Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych. Kondygnacja pośrednia - półpiętro |
| 61 | E-5 | Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych. Rzut wysokiego parteru. |
| 62 | E-6 | Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych. Rzut 1 piętra. |
| 63 | E-7 | Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych. Rzut 2 piętra. |
| 64 | E-8 | Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych. Rzut dachu. |
| 65 | E-9 | Plan instalacji oświetlenia. Rzut niskiego parteru. |
| 66 | E-10 | Plan instalacji oświetlenia. Kondygnacja pośrednia - półpiętro |
| 67 | E-11 | Plan instalacji oświetlenia. Rzut wysokiego parteru. |
| 68 | E-12 | Plan instalacji oświetlenia. Rzut 1 piętra. |
| 69 | E-13 | Detal ściany widowiskowej z oprawami oświetlenia protokołu DMX. |
| 70 | E-14 | Legenda opraw oświetleniowych. |
| 71 | E-15 | Plan instalacji uziemienia. |
| 72 | E-16 | Plan instalacji odgromowej. |
| 73 | E-17 | Plan instalacji koryt kablowych. Rzut niskiego parteru. |
| 74 | E-18 | Plan instalacji koryt kablowych. Kondygnacja pośrednia – półpiętro |
| 75 | E-19 | Plan instalacji koryt kablowych. Rzut wysokiego parteru. |
| 76 | E-20 | Plan instalacji koryt kablowych. Rzut 1 piętra. |
| 77 | E-21 | Plan instalacji koryt kablowych. Rzut 2 piętra. |
| 78 | E-22 | Plan instalacji koryt kablowych. Rzut dachu. |
| 79 | E-23 | Legenda koryt kablowych. |

Spis załączników

| l.p | Nr załącznika | Tytuł załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zał. nr 1 | Warunki przyłączenia nr ND\MM31030\2021 z dnia 04.04.2022. |
| 2 | Zał. nr 2 | Uzgodnienie ze służbami STOEN OPERATOR SP. Z O.O. przejścia instalacyjnego do stacji transformatorowej nr 8494. |
| 3 | Zał. nr 3 | MOTORLISTA – lista urządzeń zasilanych z rozdzielnic elektrycznych. |
| 4 | Zał. nr 4 | Obliczenia oświetlenia podstawowego. |
| 5 | Zał. nr 5 | Obliczenia oświetlenia awaryjnego. |
| 6 | Zał. nr 6 | Obliczenia instalacji fotowoltaicznej. |
| 7 | Zał. nr 7 | Uprawnienia i izby zawodowe |

Opis techniczny

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

# Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla budynku użyteczności publicznej „Teatr Żydowski” przy ul. Kasprzaka 22 w Warszawie.

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora,

- opracowanie branży architektoniczno-budowlanej

- wytyczne technologiczne w zakresie funkcji pomieszczeń i wymaganych parametrów,

- wytyczne projektowania instalacji teletechnicznych dla tego typu obiektów,

- obowiązujące przepisy i normy,

- uzgodnienia z architektem i inwestorem obiektu oraz międzybranżowe.

# Stan istniejący

Budynek wyposażony jest w stację transformatorową wbudowaną z pomieszczeniami należącymi w eksploatacji do zakładu energetycznego STOEN OPERATOR SP. Z O.O.

W części własności inwestora są główne rozdzielnice elektryczne NN w pomieszczeniach technicznych na niskim parterze. W pozostałych pomieszczeniach i korytarzach rozlokowane są miejscowe rozdzielnice elektryczne.

Obiekt posiada wszystkie niezbędne instalacje elektryczne do funkcjonowania, ale stan techniczny w części pomieszczeń nie pozwala na użytkowanie.

# Demontaże

Pomieszczenia przeznaczone dla teatru będą ulegały przebudowie i wszystkie instalacje elektryczne wymagają wymiany na nową. Odzyskane elementy instalacji elektrycznej przekazać do utylizacji.

# Bilans mocy

Zasilanie podstawowe i rezerwowe.

Uzupełnieniem bilansu mocy jest „MOTORLISTA”, która jest załącznikiem dokumentacji.

Motorlista zawiera listę urządzeń, które są zasilane z instalacji elektrycznych z podziałem na branże:

- architekturę

- instalacje sanitarne (HVAC)

- instalacje niskoprądowe

- instalacje technologii sceny

Zasilanie podstawowe

Zasilanie rezerwowe:

Zasilanie pożarowe:

Na potrzeby przebudowy budynku dla Teatru Żydowskiego przewiduje się zasilanie podstawowe i rezerwowe z sieci elektroenergetycznej Stoen Operator z istniejącej stacji trafo. Zasilanie z istniejącej stacji nowymi kablami nN – dla zasilania podstawowego oraz z nowego złącza zamontowanego przy istniejącej stacji trafo – dla zasilania rezerwowego.

Moce szczytowe:

Na zasilanie podstawowe: 560kW

Na zasilanie rezerwowe: 155kW, w tym na zasilanie gwarantowane (UPS): 50kW

Dla zasilania pozostałych części budynku, które nie będą służyły do celów teatru i jego zaplecza przewiduje się wydzielenie miejsca pod osobne rozdzielnice elektryczne dedykowane dla tych pomieszczeń na poziomie I piętra budynku.

Dla zasilania instalacji elektrycznej służącej dla celów pożarowych przewiduje się zapotrzebowanie energii na poziomie około 88kW. Zasilanie z przed wyłączników pożarowych.

# Rozwiązania techniczne

## Zasilanie i stacja transformatorowa.

Zakłada się wykorzystanie mocy elektrycznej z istniejącej stacji transformatorowej wbudowanej w obiekt przy ul. Kasprzaka 22. Zasilanie elektryczne po stronie nN 0,4kV. Istniejące warunki zasilania wydane w dniu 04.04.2022, nr ND\MM31030\2021.

Moc elektryczna dla przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe): 560kW

Moc elektryczna dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe): 155kW

Nie dopuszcza się łączenia równoległego WLZ-tów – trzeba zastosować blokady SZR w szafach głównych rozdzielnic elektrycznych.

Układ pomiarowy będzie znajdował się w pomieszczeniu rozdzielnic głównych – niski parter. Licznik i układ pomiarowy będzie własnością zakładu energetycznego.

Podział własności urządzeń został określony w warunkach zasilania i będzie znajdował się na zaciskach głównych w rozdzielni nN stacji trafo STOEN OPERATOR SP. Z O.O. – dla zasilania podstawowego oraz na zaciskach głównych w złączu ZK – dla zasilania rezerwowego na zaciskach głównych WLZ-tów w stronę odbiorcy.

Poszczególne zasilania urządzeń i instalacji są podzielone na grupy z podziałem na ważność zasilnia:

- grupa 1:

odbiorniki szczególnie istotne dla bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników.

podłączone przed wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu, urządzenia ochrony przeciwpożarowej budynku, zgrupowane w rozdzielnicy pożarowej „RGPOŻ”

- grupa 2 :

odbiorniki istotne dla bezpieczeństwa użytkowników:

- oświetlenie awaryjne, oprawy wyposażone w moduły awaryjne

- grupa 3a:

odbiorniki istotne dla użytkowników budynku: około 70% wszystkich z wyłączeniem zaliczonych do grupy 1. 2, 4.

- oświetlenie podstawowe, wyposażenie techniczne, dźwigi,

- grupa 3b:

pozostałe 30% urządzeń jak w grupie 3a

- część oświetlenia podstawowego urządzenia zasilane z gniazd elektrycznych porządkowych, itp.

- grupa 4:

odbiorniki mniej istotne dla bezpieczeństwa obiektu z możliwością odłączenia przy awaryjnym zasilaniu

- klimatyzacja komfortu, oświetlenie zewnętrzne, reklamy

- urządzenia technologiczne sceny: elektroakustyka, mechanika sceny, oświetlenie sceny, systemy multimedialne,

Grupa urządzeń 1,2,3a  - będą rezerwowane z zasiania sieciowego w przypadku braku zasilania podstawowego.

Grupa urządzeń 3b i 4 nie będą rezerwowane i w przypadku braku zasilania podstawowego będą wyłączone z zasilania.

## Zasilanie z UPS.

Zakłada się budowę centralnego zasilacza zasilania bezprzerwowego UPS.

Na potrzeby zasilania gwarantowanego przewidziano trójfazowy zasilacz UPS o mocy 50 kVA, wyposażony w akumulatory wewnętrzne, który podczas zaniku napięcia będzie w stanie podtrzymać zasilanie odbiorów przez czas nie krótszy niż 21 minut. Dla optymalnego wykorzystania dostępnego miejsca wszystkie akumulatory muszą znaleźć się wewnątrz obudowy.

Wymagania dotyczące zasilacza UPS:

- Moc zasilacza 50 kVA/ 50 kW

- Klasyfikacja sprawności wyjściowej: VFI-SS-111

- Współczynnik mocy wyjściowej 1.0

- Zakres napięcia wejściowego: 340-460 V

- Zakres częstotliwości: 40-70 Hz

- THDI <3% przy pełnym obciążeniu liniowym

- Programowalny łagodny start 1-40 sekund

- Tolerancja napięcia wyjściowego: +/-1% dla obciążenia symetrycznego, +/-3% dla obciążenia asymetrycznego

- THDU: <1% dla 100% liniowego obciążenia, <3% dla obciążenia nieliniowego

- Praca w warunkach przeciążenia: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut (w normalnym  trybie pracy), 110% ciągle, 1000% przez 100ms (w trybie pracy obejścia)

- Regulacja napięcia wyjściowego: Obciążenie symetryczne ± 1%, Obciążenie asymetryczne ± 3%

- Rodzaj zasilanych odbiorników: od 0,7 poj. do 0,7 ind. bez obniżenia wartości znamionowych

- Zakres napięcia obejścia: 360-440 V

- Sprawność w trybie normalnym nie mniej niz: 95,5% dla obciążenia 25%; 96,5% dla obciążenia 50%; 96,7% dla obciążenia 75%; 96,6% dla pełnego obciążenia

- Sprawność w trybie EKO nie mniej niż: 97,2% dla obciążenia 25%; 98,3% dla obciążenia 50%; 98,7% dla obciążenia 75%; 98,8% dla pełnego obciążenia

- Zasilacz UPS powinien być wyposażony w trzy wewnętrzne szeregi akumulatorów złożone z modułów 9Ah, zapewniające czas podtrzymania nie krótszy niż 21 minut dla 90% obciążenia

- 4.3-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwia sterowanie urządzeniem oraz odczyt parametrów systemu, w tym m.in. wartości napięć, prądów oraz częstotliwości wejściowych i wyjściowych; prąd, napięcie i temperaturę zestawu bateryjnego

- Zasilacz UPS powinien posiadać wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym (backfeed protection) i bezpieczniki

- Do zasilacza UPS należy dołączyć zewnętrzny bypass umożliwiający bezpieczne wykonywanie prac serwisowych

- Zasilacz w obudowie wolnostojącej, wyposażonej w filtr powietrza z dostępem serwisowym z przodu, kolor RAL 9003

- Brak konieczności rezerwowania przestrzeni serwisowej z tyłu zasilacza

- Hałas słyszalny w odległości 1m od jednostki: 49 dB przy 70% obciążenia, 55 dB przy 100% obciążenia

- Maksymalne wymiary: 1485 x 521 x 847 (wys x szer x dł, mm)

- Waga z akumulatorami: nie więcej niż 570 kg

- Możliwość pracy w różnych trybach (normalny, bateryjny, obejścia, ECO, ulepszony ECO)

- Możliwość pracy w trybie ekonomicznym, spełniającym klasę 1 normy IEC62040-3, zapewniający bezprzerwowe przejście w tryb pracy bateryjnej, filtracje THDi, korekcje współczynnika mocy oraz doładowywanie baterii poprzez falownik

- Zasilacz UPS wyposażony w funkcję polegająca na symulacji obciążenia UPS-a z wykorzystaniem zamkniętego wewnętrznego przepływu energii, bez konieczności zastosowania zewnętrznych obciążnic

- Komunikacja: SNMP, Modbus, styki bezpotencjałowe

- Zgodność z normami: EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2, poziom 2M2, UL 1778

UPS centralny będzie zasilał:

- gniazda elektryczne – przynajmniej 1 gniazdo na pomieszczenie, a w pom. biurowych 2 gniazda na każde stanowisko biurowe

- zasilanie urządzeń wyposażenia technicznego

Oprócz zasilacza centralnego zakłada się UPS lokalny do szafy rack 19”. Zasilacz będzie podtrzymywał zasilanie do urządzeń aktywnych okablowania strukturalnego w obrębie szafy.

UPS centralny podlega wyłączeniu zasilania poprzez przyciski pożarowe oznaczone jako  PWP (ups) zamontowane obok przycisków zasilania podstawowego i rezerwowego.

## Pomieszczenia techniczne rozdzielni głównej.

Projektuje się osobne pomieszczenia elektryczne przeznaczone dla obsługi pomieszczeń Teatru Żydowskiego i osobne pomieszczenia dla obsługi pomieszczeń nie wchodzących w skład teatru – obsługujące piętra +1 i +2.

Pomieszczenia elektryczne do obsługi Teatru Żydowskiego:

- Pomieszczenie rozdzielnic głównych RG: S0.04

- Pomieszczenie dla rozdzielnicy głównej pożarowej RGPOŻ: S0.03a

- Pomieszczenie dla szafy rack 19” IT GPD: S0.03

- Pomieszczenie dla UPS: S0.07

Pomieszczenia elektryczne do obsługi pięter +1+2:

- Pomieszczenie rozdzielnic głównych RG: B3.03

- Pomieszczenie dla rozdzielnicy głównej pożarowej RGPOŻ: B3.03c

- Pomieszczenie dla szafy rack 19” IT GPD: B3.03a

Pomieszczenia dla rozdzielnicy pożarowej RGPOŻ będzie wydzielonym pożarowo pomieszczeniem elektrycznym. W pomieszczeniu znajdzie się również centralka baterii centralnej wraz z bateriami.

## Główne WLZ

Główne kable zasilające łączące stację trafo STOEN OPERATOR SP. Z O.O. a rozdzielnice główne odbiorcy będą układane na drabinkach kablowych pod stropem pomieszczeń.

Kable te będą osłonięte płytami ognioodpornymi REI 120 z uwagi na brak możliwości wyłączenia tych odcinków kabli z pod napięcia w czasie wystąpienia pożaru obiektu.

## Główny wyłącznik pożarowy

Główne wyłączniki pożarowe (od zasilania podstawowego i rezerwowego) będą znajdowały się w głównych rozdzielnicach elektrycznych. Układ SZR między zasilaniem podstawowym i rezerwowym będzie wyposażony w automatykę sterującą z blokadą oraz zdalnym wyłączaniem pożarowym przyciskami PWP zamontowanymi przy wejściach głównych do budynków.

Sprzed wyłączników głównych będą zasilone

• zasilanie rezerwowe windy,
• centrala systemu sygnalizacji pożarowej,
• oświetlenie awaryjne,
• wentylacja zapobiegająca zadymieniu klatek schodowych lub usuwająca dym z
klatek schodowych,
• samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania
dymu sceny teatralnej,
• zasilanie kurtyny wydzielającej scenę od widowni,
• zasilanie pompowni hydrantowej o ile będzie ona konieczna.

Przyciski PWP będą działały wzajemnie na wyłączniki główne zasilania teatru i pięter +1+2.

## Instalacje elektryczne do obsługi pomieszczeń na piętrze +1 i +2

## Rozdzielnice główne

Rozdzielnice główne będą zlokalizowane w oddzielnym pożarowo pomieszczeniu jako przyścienne stojące. Będą składały się z następujących elementów:

- wyłączników głównych

- samoczynnego załączenia rezerwy (SZR)

- ochronników przepięciowy klasy T1 i T2

- lampki kontrolne

- przekaźnika kontroli faz

- baterii kondensatorów z dławikami (7%)

- aparatów zabezpieczających główne WLZ-ty,

Rozdzielnice będą wyposażone w sekcję pożarową – rozdzielnicę RGPOŻ – która będzie zamontowana w osobnym pomieszczeniu ruchu elektrycznego. Rozdzielnica RGPOŻ przeznaczona do zasilania urządzeń biorących udział w pożarze.

Podstawowe dane rozdzielnic głównych:

- I klasa izolacji obudowy

- stopień ochrony IP40

- stopień ochrony IK10

- napięcie znamionowe 230/400V

- prąd znamionowy 400A

- prąd zwarciowy Ics = 15kA

- głębokość obudowy rozdzielnic: RG1; RG2.1; RG2.2: 650mm;  RGUPS i RGPOŻ: 450mm

Rozdzielnice główna RG2.1 będzie wyposażona w licznik energii elektrycznej z protokołem Modbus do pomiaru energii do tablicy elektrycznej MPEC – „TWC”.

Wszystkie rozdzielnice będą posiadały system zamka MASTER-KEY.

## System monitoringu energii elektrycznej EMS

System monitoringu energetycznego (EMS – Energy Management System) jest platformą programową służącą monitorowaniu:

- jakości energii elektrycznej;

- pewności zasilania;

- zużycia i produkcji energii elektrycznej

- monitorowania sygnałów z urządzeń

Realizacja powyższych zadań będzie odbywała się z wykorzystaniem następujących funkcji:

      - monitoring w czasie rzeczywistym;

      - alarmowanie o przekroczeniu wartości progowych i zdarzeniach w infrastrukturze zasilającej;

      - analizowanie kosztów energii;

      - wizualizacja stanu instalacji elektrycznej (stany łączników, obciążenie obwodów i urządzeń).

Oprogramowanie EMS będzie posiadać:

- certyfikat zgodności z Systemem Zarządzania Energią ISO50001.

- funkcje oprogramowania EMS będą wspomagać działania związane z Systemem Zarządzania Energią, w szczególności opisane w rozdziale 4 standardu PN-EN ISO 50001.

- funkcje oprogramowania EMS będą wspomagać przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16247.

- oprogramowanie EMS będzie posiadać certyfikat zgodności normami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa: IEC62443-4-1 oraz IEC62443-4-2 (SL1)

- Oprogramowanie EMS będzie umożliwiać rozbudowę podstawowej funkcjonalności w dowolnym momencie za pomocą dodatkowych modułów funkcjonalnych.

- system MONITORINGU ENERGETYCZNEGO – monitoring w czasie rzeczywistym

- oprogramowanie EMS będzie zawierało graficzną aplikację do monitorowania i analizy danych dotyczących zużycia mediów

Monitorowane sygnały od urządzeń:

- wyłącznika pożarowego „PWP” (stany wyłączników, ochronników przepięciowych zadziałanie automatyki wyłącznika „PWP”

- sterowników SZR1 i SZR2,  ochronników przepięciowych, stany przekaźników kontroli faz, w rozdzielnicy RG1; RG2.1; RGUPS; RG2.2, RGP

Do infrastruktury komunikacyjnej systemu EMS należy podłączyć (zgodnie ze schematem nr E-2.27)

- analizatory sieci P1- P9

- sygnały z PLC szafka TS;

- UPS w rozdzielnicy RUPS;

- Sterownik układu SZR rozdzielnicy RGNN i RGPOŻ;

- Licznik energii L1 (do szafki MPEC)

W tablicy „TS” zamontowany będzie panel do wyświetlania funkcji graficznych i zebranych danych oraz wyświetlenie w czasie rzeczywistym monitorowanych funkcji.

W pom. B0.25 znajdować się będzie komputer z oprogramowaniem dedykowanym do EMS.

Cała instalacja EMS będzie wydzielona z sieci okablowania strukturalnego i będzie pracowała jako niezależna instalacja.

## Baterie kondensatorów

W projekcie uwzględniono zestaw baterii kondensatorów :

- BK1 podłączonej do rozdzielnicy RG1

- BK2.1 podłączonej do rozdzielnicy RG2.1

- BK2.2 podłączonej do rozdzielnicy RG2.2

Zastosowane baterie kondensatorów będą o podstawowych danych:

- znamionowa moc bierna: 50kVA

- regulator współczynnika mocy

- współczynnik występowania harmonicznych: 25 – 50%

- współczynnik zawartości harmonicznych THD: 4 – 7%

- trójfazowe filtry harmonicznych 440V 189Hz-7%.

- ochrona bezpiecznikami na stopień.

- ilość stopni: 5+10+15+20 kvar

- IP40

Uwaga:

Dobrane baterii kondensatorów na etapie projektowym należy zweryfikować po podłączeniu wszystkich urządzeń i instalacji oraz około rocznej funkcjonalności obiektu bo wtedy będzie można poznać realną potrzebę prawidłowego doboru baterii.

## Podrozdzielnice

Podrozdzielnice będą rozmieszczone zgodnie z potrzebami obiektu i będą to rozdzielnice zamontowane natynkowo. W każdej rozdzielnicy będzie:

- rozłącznik

- ochronnik przepięciowy klasy T2 + T3

- lampki kontrolne

- przekaźniki kontroli faz

- aparaty zabezpieczające instalacje elektryczne

Rozdzielnice obiektowe będą przeznaczenia:

- ogólnego R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7; R8; R11; R12; R13; R14; R15; R16; R17

- dedykowanego dla wentylacji i klimatyzacji: RW1; RW2; RW3; RW4; RW5; RW6

- dedykowanego dla technologii sceny: elektroakustyka RES1; RES2; RES3; RES4

Rozdzielnice dla mechaniki sceny, oświetlenia scenicznego są zaprojektowane przez projektantów poszczególnych działów w oddzielnych dokumentacjach. Są one jedynie zasilane elektrycznie z rozdzielnic głównych RG.

Szczegóły opisane w tym opisie w dziale nr 6 – Wytyczne branżowe.

Rozdzielnice przeznaczenia ogólnego będą wyposażone w 2 sekcje:

- odbiorniki i instalacje zasilania podstawowego

- odbiorniki i instalacje zasilania gwarantowanego z rozdzielnicy RGUPS i  zasilacza bezprzerwowego UPS.

Wszystkie rozdzielnice będą posiadały system zamka MASTER-KEY.

W rozdzielnicach ogólnych, dedykowanych dla wentylacji i klimatyzacji, mechaniki sceny będą zbierane sygnały do instalacji BMS budynku:

- stan rozłącznika głównego rozdzielnicy zasilania podstawowego i gwarantowanego

- stan ochronnika przepięciowego zasilania podstawowego i gwarantowanego

- stan kontroli faz zasilania podstawowego

W celu realizacji przekazywania do BMS budynku stanów ww urządzeń będą zamontowane w rozdzielnicach sterowniki z kartami wejściowymi. W skład zestawu sterownia będą wchodziły:

- zasilacz 230V AC / 24 VDC

- sterownik / kontroler

- karta wejść 8DI 24V DC

Kabel magistralny łączący sterownik z instalacją BMS będzie ujęty w dokumentacji branży niskoprądowej, BMS.

## Zestawy gniazd wtyczkowych

Na terenie obiektu zostaną zainstalowane zestawy gniazd wtyczkowych. Zestawy będą składały się z trzech rodzajów opisanych na rzutach oraz na schemacie E-2.28 jako:

„ZE”; „ZE1” i „ZE2”.

Szafki z zestawem gniazd będą zamykane na klucz master key, będą wyposażone w zabezpieczenia obwodów gniazd. Wszystkie gniazda trójfazowe będą 5-cio pinowe (L1, L2, L3, N, PE).

W skład poszczególnych zestawów wchodzą:

ZESTAW GNIAZD ELEKTRYCZNYCH "ZE":

- 2x gniazdo 16A/230V

- 1x gniazdo 16A/400V

- 2x gniazdo 32A/400V

- WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM GNIAZD I ŁĄCZNIKIEM I-0

Szafka ZAMYKANA NA KLUCZ, IP min 55, Z ZAMKIEM MASTER-KEY

Do wykonania i zamontowania 12 kompletów.

ZESTAW GNIAZD ELEKTRYCZNYCH "ZE1":

- 2x gniazdo 16A/230V

- 1x gniazdo  63A/400V

- 1x gniazdo 125A/400V

W SZAFCE ZEWNĘTRZNEJ ZAMYKANE NA KLUCZ

WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM I ŁĄCZNIKIEM I-0

Szafka ZAMYKANA NA KLUCZ, IP min 55, Z ZAMKIEM MASTER-KEY

Do wykonania i zamontowania 7 kompletów.

ZESTAW GNIAZD ELEKTRYCZNYCH "ZE2":

- 2x gniazdo 16A/230V

- 2x gniazdo 63A/400V

WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM I ŁĄCZNIKIEM I-0

Szafka ZAMYKANA NA KLUCZ, IP min 55, Z ZAMKIEM MASTER-KEY

Do wykonania i zamontowania 6 kompletów.

## Tablice elektryczne do oświetlenia DMX

Na obiekcie będą zamontowane tablice elektryczne służące do zamontowania w nich urządzeń takich jak :

- zasilacze

- LED drivery

- splitery

Urządzenia służą do zasilania i sterowania opraw pracujących z  protokołem DMX.

Każda tablica będzie posiadała następujące cechy:

- tablica natynkowa

- drzwi z otworami wentylacyjnymi (grzanie się zasilaczy i urządzeń)

- materiał obudowy - metal

- izolacja I klasy

- płyta montażowa + szyna TH 35

Miejsca zainstalowania tablic:

- dla sali teatralnej (oświetlenie przeszkodowe –schody, oświetlenie na ścianie, oświetlenie na stropie) – pom. S1.04 , S1.01; S1.03

- dla sali kameralnej (oświetlenie na stropie)  - pom. L0.04

- dla sali CKJ (oświetlenie na stropie) - pom. B1.09

- dla Sali prób (oświetlenie na stropie) - pom. L2.08

Szczegóły na schemat o numerach rysunków: E-2.32 do E-2.41.

## Oświetlenie podstawowe

Oświetlenie podstawowe będzie wykonane zgodnie z normą oświetleniową PN-EN 12464 - 1:2012 Światło i oświetlenie  - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1 Miejsca pracy we wnętrzach.

Zakłada się przykładowe natężenie oświetlenia:

Hol wejściowy						150 lux

Pom. biurowe						500 lux

Komunikacja						100 lux

Pom. WC i łazienki					200 lux

Szatnia						200 lux

Aneks kuchenny					300 lux

Magazyn						300 lux

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach oraz położenie opraw będą stanowiły podstawę montażu opraw zgodnie z obliczeniami zawartymi w załączniku nr 4 – „Obliczenia oświetlenia podstawowego”.

Oświetlenie podstawowe wewnątrz budynku realizowane jest na oprawach pokazanych w legendzie opraw.

Zaprojektowano w budynku kilka rodzajów oświetlenia:

    - Oświetlenie sceniczne , technologia sceny. Ten rodzaj oświetlenia znajduje się w osobnym projekcie. Należy przewidzieć jedynie zasilanie rozdzielnic elektrycznych wydanych w tym zakresie wg tego opisu pkt  6.3.1

    - Oświetlenie podstawowe widowni – oświetlenie z protokołem DMX ujęte w zakresie tego opracowania. Szczegóły wg tego opisu pkt  6.3.1

    - Oświetlenie holu wejściowego – foyer pom. S0.08 – sterowanie za pomocą scen świetlnych systemu DALI

    - Oświetlenie zascenia – pom. S0.10; S0.13 – sterowanie przyciskami systemu DALI

Oświetlenie przeszkodowe na sali teatralnej S0.14   będzie zamontowane wg opisu sterowania z protokołem DMX w punkcie 5.16 opisu

Ad3

Oświetlenie foyer będzie miało możliwość wywołania zaprogramowanych scen świetlnych w zależności od aktualnych potrzeb:

- przybycia gości na spektakl

- przerwy w spektaklu

- dzień powszedni – godziny przedpołudniowe i popołudniowe oraz wieczorne

- oświetlenie nocne

Sceny świetlne będą możliwe do wywołania po naciśnięciu dedykowanego danej scenie przycisku po zaprogramowaniu instalacji.

Wybór sceny świetlnej będzie odbywał się z pomocą paneli dotykowych:

- panel przewodowy 8 – przyciskowy zamontowany na ścianie portierni pom. B0.25 przy wejściu głównym od strony południowej budynku

- panel bezprzewodowy 2 - przyciskowy zamontowany na słupie przy wejściu głównym od strony południowej budynku.

Panel 8 przyciskowy – przede wszystkim jako wywoływanie scen oświetlenia.

Panel 2 przyciskowy – jako wejście / opuszczenie budynku.

Ad4

Oświetlenie pom. S0.10; S0.13 zascenie i scena główna będzie miało możliwość sterowania oświetleniem w postaci włącz / wyłącz oraz płynnego rozjaśniania / ściemniania  oprawami w tych pomieszczeniach.

Realizacja poprzez łączniki zwierne oraz zamontowane w puszkach instalacyjnych  łączników zwiernych ściemniaczy DALI PCU do realizacji funkcji. Należy zamontować puszki podtynkowe głębokie dedykowane do ściemniaczy DALI. Łączniki zwierne ze ściemniaczami należy zamontować lokalnie w ww pomieszczeniach.

Sterowanie oświetleniem w pozostałych pomieszczeniach.

W pozostałych pomieszczeniach będzie realizowane przez łączniki ścienne pojedyncze, schodowe, zwierne. W korytarzach oraz pomieszczeniach łazienek i WC oświetlenie będzie sterowane za pomocą czujek ruchu i obecności.

Czujniki ruchu i obecności będą dobrej klasy i będą charakteryzować się min :

- wykonaniem optyki  w technologii podczerwieni pasywnej

- automatycznym przełącznikiem światła posiadającym minimum 4000 stref przełączenia

-posiadaniem czujnika zmierzchu

- mocą minimalną sterowania 2300W dla obciążenia żarowego

Zasilanie opraw oświetlenia podstawowego będzie realizowane z lokalnych rozdzielnic obiektowych.

Oświetlenie w pom. wymiennikowni w tym dobór opraw wg dokumentacji wymiennikowni.

Oświetlenie w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych dedykowanych dla pięter +1 +2 będzie zasilone z tablicy tych pięter – projekt niniejszy obejmuje jedynie dobór opraw.

## Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne projektuje się zgodnie z normą PN-EN 1838, PN-EN 62034 oraz

PN-EN 50172.

Wg PN-EN 1838 pkt.3.1 oświetlenie awaryjne jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu) oraz oświetlenie strefy otwartej.

W budynku proponuje się system oświetlenia awaryjnego jako centralny.

Bateria centralna będzie składała się z trzech części:

- bateria centralna CB1 – w pom. B0.36

- bateria centralna CB2 – w pom. S0.03a

- bateria centralna CB3 – w pom. L3.01

Połączenie między centralkami będzie odbywało się za pomocą skrętki UTP kat 6A.

Przy każdej centralce CB będą zamontowane będą panele „PZS”. PZS to panel sygnalizacyjny do zdalnej konTroli stanów systemu CB .

Centralna bateria uwzględniać będzie monitoring poszczególnych opraw i obwodów.

W każdej oprawie instalowany jest moduł adresowalny, który monitoruje prąd. Dzięki temu system może dokładnie poinformować użytkownika, z którą oprawą jest problem. Dzięki zastosowaniu modułów adresowanych możliwa jest dowolna konfiguracja trybu pracy w tym pracę jako oprawy nocne.

W pomieszczeniach gdzie odbyć się będzie spektakl lub próba możliwe będzie ściemnianie opraw awaryjnych. Należy wpiąć za pomocą styków bezpotencjałowych kabel z centralnej baterii do pulpitu operatora scenicznego. Dotyczy to pomieszczeń:

·sala teatralna

·sala kameralna

·sala prób

·sala CKJ

Operator będzie mógł sterować oprawami oświetleniowymi tak jak oprawami podstawowymi widowni. W czasie wystąpienia awarii zasilania oprawy awaryjne w pomieszczeniach gdzie były sterowane będą świecić pełną mocą.

Zastosowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w zintegrowane moduły adresowe zasilane z centralnej baterii napięciem bezpiecznym SELV (48VDC) pracujące w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW),

b) na ciemno: oprawa zapala się po zaniku napięcia (oprawa o symbolu AW)

W obiekcie przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, umożliwiające bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napięcia, poprzez samoczynne załączenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji.

Na ścianach i drzwiach dróg ewakuacyjnych należy umieścić piktogramy zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1838. Wszystkie piktogramy będą montowane w taki sposób, by można je było łatwo odczytać, bez względu na wszelkie inne występujące oznakowanie, obiekty i inne.

Oprawy będą montowane:

-  przy drzwiach stanowiących wyjście awaryjne

- w pobliżu schodów aby zapewniały oświetlenie każdego stopnia

- przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej

- przy skrzyżowaniu dróg ewakuacyjnych

- w pobliżu urządzeń p.poż

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto 1h.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m mierzone 
w jej osi przy podłodze nie może być niższe niż 1 lx, natomiast w miejscach lokalizacji punktów pierwszej pomocy lub urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 5 lx. W obszarze środkowym drogi ewakuacyjnej, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości  tej drogi natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jak kilka dróg ewakuacyjnych o szerokości 2m. Stosunek maksymalnego 
do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być większy 
niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego), minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosić jedną godzinę. Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiągnąć wartość 50% założonego natężenia oświetlenia po 5s, a pełne natężenie oświetlenia po 60s od momentu załączenia, oraz oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi się załączyć 
w czasie nie dłuższym niż 2s po zaniku opraw oświetlenia podstawowego. W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1.

Wszystkie zastosowane oprawy muszą posiadać funkcję przełączania w tryb pracy dozorowej (nocnej) z poziomu sterownika systemu lub oprogramowania zarządzającego. Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać możliwość pracy w różnych trybach na jednym obwodzie.

Pomieszczenie obsługi obiektu należy wyposażyć w panel kontrolny, umożliwiający pełny nadzór nad system oświetlenia ewakuacyjnego. Do tego celu zaprojektowano panele „PK1” i „PK2” zamontowane w portierni L0.04 oraz  B0.25

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. System centralnej baterii musi posiadać  aktualny Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez uprawnioną jednostkę badawczą oraz być oznaczony Znakiem Budowlanym „B”.

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach oraz położenie opraw będą stanowiły podstawę montażu opraw zgodnie z obliczeniami zawartymi w załączniku nr 5 – „Obliczenia oświetlenia awaryjnego”.

Dane podstawowe centralnej baterii:

- Centralka posiada możliwość indywidualnego ściemnienia opraw awaryjnych (ewakuacyjnych) w trybie sieciowym z nastawą co 1%.

- System ma możliwość komunikacji z BMS budynku za pomocą styków bezpotencjałowych lub protokołu BACnet oraz Modbus (TCP/IP).

- Do zasilania centralnej baterii projektuje się akumulatory kwasowo ołowiowe z rekombinacją gazów VRLA,  o  projektowanej żywotności 10 lat . Parametry pracy zestawu akumulatorów muszą być zgodne z kartą materiałową ze  szczególnym uwzględnieniem temperatury pracy (20°C).

- Do zasilenia obwodów oświetleniowych się użyć przewodów ognioodpornych np. NHXH 2x1,5mm2 zgodnie z załączonymi schematami.

- Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

- System centralnej baterii musi posiadać aktualny Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez uprawnioną jednostkę badawczą oraz być oznaczony Znakiem Budowlanym „B”.

- Monitoring maksymalnie 160 opraw awaryjnych zasilanych napięciem bezpiecznym 48V

- Długość obwodu końcowego do 300m.

- Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normą PN-EN 50172

- Zapis i przechowywanie dziennika zdarzeń przez minimum 2 lata

- Monitorowanie i zapisywanie parametrów jak data i godzina zaniku zasilania, jego powrót, a także całej sekwencji załączenia i wyłączenia zasilania opraw również podczas pracy bateryjnej systemu.

- Ciągła komunikacja z oprawami awaryjnymi za pośrednictwem dwużyłowego kabla zasilającego

- Unikatowe adresy opraw nie wymagające ręcznej nastawy z możliwością dodatkowego opisu w centrali.

- Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokół BacNET, Modbus)

- Komunikacja jednostronna napięciowa z BMS budynku (4 sygnały wyjściowe)

- Zdalna kontrola przez Ethernet i stronę WWW oraz przez dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne

- Podział opraw na grupy (oprawy kierunkowe, oświetlenie nocne, dozorowe, zewnętrzne zapalane z łącznika, timera itp.)

- Możliwość ustawienia dla każdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia świetlnego zarówno w awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (płynna regulacja od 100% do 0% strumienia)

- Wbudowane timery pozwalające na ustawienie zwłoki (np. 15 min) wyłączenia ośw. awaryjnego

- Możliwość zablokowania pracy opraw oświetleniowych – tryb serwisowy

- Zabezpieczenie oprogramowania przed nieautoryzowanym dostępem

- Sygnalizacja stanów pracy za pomocą wyświetlacza

- Konfiguracja i nadzoru za pomocą zewnętrznego kontrolera wyposażonego w panel dotykowy

- Możliwość sterowania oprawami dynamicznymi i współpracy z systemem sygnalizacji pożarowej FAS

- Grupy wejść – możliwość wymiany sygnałów sterujących miedzy urządzeniami

- Możliwość ustawienia funkcji przypomnienia o przeglądzie systemu i oświetlenia.

- Intuicyjny Wizzard ułatwiający pierwsze uruchomienie

- Możliwość ustawienia opóźnienia zadziałania wejść sterujących

- Możliwość wysyłania wiadomości serwisowych za pomocą klienta poczty internetowej

| 1. | Zasilanie wejście/wyjście | 230VAC/48VDC |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wbudowany akumulator zapewniający podtrzymanie | 1,3 lub 8h |
| 3 | Ilość niezależnych obwodów 48VDC | 8szt. |
| 4 | Maksymalna ilość opraw awaryjnych na jednym obwodzie | 20szt. |
| 5 | Wejścia bezpotencjałowe (możliwość rozbudowy poprzez moduł zewnętrzny IN16F) | 8szt. |
| 6 | Wejścia potencjałowe (możliwość rozbudowy poprzez moduł zewnętrzny PH3F) | 2szt. |
| 7 | Wyjścia sterujące (możliwość rozbudowy poprzez moduł zewnętrzny OUT4F) | 4szt. |
| 8 | Złącza komunikacyjne | RJ45, SD, RS485 |
| 9 | Wbudowany timer i kalendarz | 2szt. |
| 10 | Możliwość podziału opraw na grupy | 15 grup |
| 11 | Indywidualny adres IP dla centralki | TCP/IP |

## Sterowanie oświetleniem

Projekt przewiduje zastosowanie sterowania oświetleniem wykorzystujące urządzenia w technologii DALI oprócz pomieszczeń widowni, gdzie będzie sterowanie z protokołem DMX.

W tym celu wykorzystywane będą urządzenia typu:

- jednostka zarządzająca (Hub)

- łączniki ścienne (moduły zadawczo/wykonawcze)

- czujniki obecności, czujniki światła dziennego, panele naścienne zadawcze scen świetlnych

- czujnik zmierzchowy oraz zegar astronomiczny – oświetlenie zewnętrzne

Sterowanie oświetleniem z użyciem urządzeń w technologii DALI.

Oświetlenie budynku w przestrzeniach wspólnych zarządzane jest poprzez procesor
systemu sterowania. Głównym zadaniem systemu sterowania jest ściemnianie
lub włączanie i wyłączanie oświetlenia niezależnie czy mamy do czynienia ze źródłami
żarowymi, świetlówkami czy źródłami LED. Dodatkowym zadaniem systemu sterowania
oświetleniem może być łatwość integracji z innymi systemami kontroli oraz systemami
zarządzania budynkiem (BMS).
Zastosowanie systemu sterowania oświetleniem pozwala na zmniejszenie o 50% zużycia
energii przeznaczanej na cele oświetleniowe, które mogą stanowić do 35% całkowitej
energii elektrycznej zużywanej przez budynek. Zwiększa elastyczność instalacji
oświetleniowej poprzez ograniczenie ilości włączników, dodanie funkcji scen świetlnych,
integrację różnych typów opraw oświetleniowych oraz możliwość centralnego
zarządzania.
System sterowania oświetleniem powinien być wyposażony o jednostkę zarządzającą ( Hub) z wbudwanym procesorem oświetlenia obsługującym magistrale systemowe, do których
podłączone są elementy wykonawcze i zadawcze w postaci modułów wykonawczo/zadawcych sterowania oświetleniem, interfejsów, kontrolerów naściennych.
Komunikacja pomiędzy procesorem a elementami wykonawczymi/zadawczymi powinna
być okablowana przewodem magistralnym niskonapięciowym GRX-CBL-
346S-500 lub równoważnym. Jednostka Hub powinna być zabezpieczona fabrycznie
obudową min IP44 z listwami zaciskowymi. 
Część oświetlenie podstawowego będzie zasilane z sekcji zasilania rezerwowego:

- oświetlenie widowni;

- oświetlenie w obszarach komunikacyjnych;

- w WC ogólnych,

- obszary wejść głównych;

Sterowanie oświetleniem podstawowego widowni będzie za pomocą protokołu DMX z  systemu sterowania scenicznego, który potrafi płynnie ściemnić lub rozjaśnić oświetlenie od 0% do 100% i odwrotnie z panelu sterowniczego w pom. portierni (L0.04), oraz z paneli na stanowiskach inspicjenta i oświetleniowca, również z nastawni komputerowej oświetlenia technologicznego sceny.

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym z zegara astronomicznego i czujnika zmierzchowego.

## Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne budynku jest przewidziane do :

- oświetlenia elewacji – neony w narożnikach budynku

- podświetlenie gablot , np. z repertuarem teatru

- podświetlenie informacji wizualnej

Projekt instalacji elektrycznych do oświetlenia zewnętrznego (oprócz opraw na wejściu do budynku) obejmuje jedynie zasilanie tych elementów oraz sterowanie oświetleniem od zegara zmierzchowego astronomiczny zamontowanego w rozdzielnicy głównej „RGUPS”.

## Instalacja gniazd wtyczkowych

Stanowiska pracy będą zasilane z dwóch rozdzielnic: zasilania podstawowego gniazda ogólne oraz gniazda typu DATA (czerwone) z centralnego zasilacza bezprzerwowego UPS.

Z rozdzielnic piętrowych zasilane są instalacje oświetlenia, gniazda ogólne i komputerowe.

Gniazda technologiczne oraz do sprzątania będą zamontowane na wysokości 30cm od posadzki.

Gniazda elektryczne w pomieszczeniach biurowych , gabinetach, salach konferencyjnych, sekretariatach będą montowane na ścianach oraz w kanałach PCV i puszkach podłogowych.

Gniazda elektryczne ogólne montowane podtynkowo, natomiast w pomieszczeniach technicznych (pom. w rozdzielni głównej, wymiennikowni) natynkowo. Gniazda zasilania podstawowego będą w kolorze białym, z bolcem uziemiającym, IP20, bryzgoszczelne IP44 w pomieszczeniach technicznych. Gniazda do zasilania komputerów w kolorze czerwonym,  IP20, z kluczem (z blokadą).  Gniazda w aneksach kuchennych zamontować nad dolnymi szafkami kuchennymi ,stosować gniazda IP20 a dla urządzeń typu zmywarka IP44. W kuchniach i gastronomi zastosowane wytyczne technologiczne instalacji elektrycznych.

Przewiduje się gniazda w pomieszczeniach:

- na każdej odsłoniętej ścianie

- punkty PEL (punkty elektryczno-logiczne) na każde stanowisko pracy w biurze

- gniazda w puszkach podłogowych (floorbox) (np. sala konferencyjna, sala kameralna, foyer, sala warsztatowa)

- gniazda DATA (czerwone) w biurze ilości 2szt na stanowisko

- gniazda elektryczne na zewnątrz : gniazdo 125A i gniazdo 63A (5P, 400V) będą zaprojektowane przepusty kablowe od ul. Łomnickiego – „Lipsk” i ul. Kasprzaka.

## Instalacja zasilania mechaniki sceny.

Instalacja mechaniki sceny oraz jego sterowanie jest poza zakresem tego opracowania. Wykonana jest osobna dokumentacja opisująca założenia projektowe tego zagadnienia.

W projekcie instalacji elektrycznych ogólnych należy przewidzieć WLZ z rozdzielni głównej budynku do rozdzielni RNS dobrany do podanej mocy szczytowej.

Moc obliczono na podstawie mocy znamionowej planowanych urządzeń.

Napędy Sali Widowiskowej zasilane z rozdzielnicy RNS w podsceniu będą łącznie wyposażone w silniki elektryczne o mocy zainstalowanej:

Pi = 74kW

kj = 0,5

Ps = 37kW

| Moce – oświetlenie |  |  | Moc Elektryczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala | Rozdzielnia | Pom. | Pi [kW] | Wsp.kj | Ps [kW] | min. Zab. |
| Wid | ROT(Oświetlenie) | B0.40a (projektowane) | 175 | 0,7 | 122 | 250A |
| Wid | RNS(Napędy) | B0.40a (projektowane) | 63 | 0,5 | 32 | 100A |

W projekcie instalacji elektrycznych ogólnych należy przewidzieć trasy kablowe na potrzeby instalacji napędowych.

W zakresie architektury / konstrukcji przewidzieć podkonstrukcje do montażu urządzeń mechanicznych.

Na widowni przewidzieć rewizje dostępowe do urządzeń napędowych.

Lokalizacja rozdzielni RNS należy przewidzieć wentylowane i klimatyzowane pomieszczenie dla rozdzielni RNS. Przewidywane zyski ciepła od rozdzielni RNS maksymalnie 1kW;

Ze względu na możliwość generowania zakłóceń kabel zasilający RNS nie może przebiegać bezpośrednio w obrębie sali a w szczególności pod sceną;

Ze względu na zakłócenia należy zachować minimum 0,5 m odległości pomiędzy instalacją napędową, a instalacją elektroakustyczną;

## Instalacja zasilania instalacji elektroakustyki

Instalacja elektroakustyki sceny oraz jego sterowanie jest poza zakresem tego opracowania. Wykonana jest osobna dokumentacja opisująca założenia projektowe tego zagadnienia.

W projekcie instalacji elektrycznych ogólnych należy przewidzieć WLZ z rozdzielni głównej budynku do rozdzielni RES dobrany do podanej mocy szczytowej.

Moc obliczono na podstawie mocy znamionowej planowanych urządzeń.

- Pi = 99kW

- kj = 0,6

- Ps = 60kW

Podstawowe wytyczne dla instalacji elektroakustyki:

- System elektroakustyczny powinien zostać zasilony z jednego źródła z rozdzielni głównej RG. Nie dopuszcza się stosowania rozdzielni pośrednich oraz zasilania urządzeń niewchodzących w skład systemu elektroakustycznego z jej rozdzielni.

- W amplifikatorniach, należy zainstalować system klimatyzacji pomieszczenia.

- Należy przewidzieć ruchomy most głośnikowy Sali Głównej, umożliwiający montaż 5 gron szerokopasmowych o wadze 75 kg każde.

- Należy przewidzieć stałe sztankiety głośnikowe Sali Głównej oraz Sali Kameralnej, na potrzeby montażu urządzeń niskotonowych oraz efektowych.

- Założono wykorzystanie 4 pomieszczeń na potrzeby zasilania urządzeń elektroakustycznych. Należy doprowadzić zasilanie do szaf rack z rozdzielnicy RES w pomieszczeniach:

- S0.02 (amplifikatornia)

- B0.36 (amplifikatornia)

- L1.03a (zaplecze sprzętu elektroakustycznego)

- B1.09 (zaplecze sali CKJ)

## Zasilanie urządzeń sanitarnych

Zakłada się zasilanie urządzeń sanitarnych typu wentylacja, klimatyzacja, klimakonwektory. Agregaty chłodu z oddzielnych dedykowanych rozdzielnic elektrycznych. W projekcie instalacji elektrycznych należy przewidzieć  zasilania i sterowania następujących urządzeń wentylacji i klimatyzacji:

- Centrale wentylacyjna z własna automatyką

- Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne klimatyzacji

- Agregaty chłodnicze do centrali wentylacyjnej

- Agregat chłodniczy do klimatyzacji

- Wentylatory wywiewny

- Zestaw hydroforowy

- Urządzenia napowietrzające klatki KL3

- Urządzenia napowietrzające sceną teatralną – wentylator W1

- Urządzenia napowietrzające sceną teatralną – wentylator W2

Wszystkie urządzenia wentylacyjne powinny mieć wyłącznik serwisowy zamontowany blisko urządzenia. Zainstalowane centrale wentylacyjne będą wyposażone w zintegrowaną automatykę sterującą w raz z zadajnikami.

Zakłada się sterowanie urządzeniami HVAC z własną automatyką firmową lub przez zaprojektowanie instalacji AKPiA wraz z zarządzaniem BMS. Szczegóły w opisie instalacji niskoprądowej.

Tabelka zapotrzebowania na moc elektryczną dla głównych instalacji sanitarnych:

| Główne urządzenia HVAC | Nawiew | Wywiew | Jednostka | Moc elektryczna kW | Chłodnica kW | Nagrzewnica kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala NW1 - ogólna prawo | 4940 | 2960 | m3/h | 5,3 | 34 |  |
| Centrala NW2 - sala główna | 27990 | 27990 |  | 28 | 191 |  |
| Centrala NW3 - ogólna środek | 4800 | 4250 |  | 4,5 | 33 |  |
| Centrala NW4 - ogólna lewo | 6490 | 4890 |  | 8,1 | 44 |  |
| Centrala NW5 - sala kameralna, sale prób | 4740 | 4740 |  | 4,5 | 32 |  |
| Centrala NW6 - ogólna prawo sale prób | 7660 | 7120 |  | 10,5 | 52 |  |
| Centrala NW7 - ogólna lewo biura | 3790 | 3290 |  | 4,5 | 26 |  |
| Centrala NW8 - gastronomia sala | 900 | 900 |  | 2,7 | 6 |  |
| Wentylator SW1 | 0 | 100 |  | 0,3 | - | - |
| Wentylator SW2 | 0 | 300 |  | 0,5 | - | - |
| Wentylator SW3 | 0 | 450 |  | 0,5 | - | - |
| Wentylator SW4 | 0 | 500 |  | 0,5 | - | - |
| Wentylator SW5 | 0 | 80 |  | 0,3 | - | - |
| Wentylator SW6 | 0 | 350 |  | 0,5 | - | - |
| Wentylator SW7 | 0 | 500 |  | 0,5 | - | - |
| Wentylator TW1 | 0 | 500 |  | 0,5 | - | - |
| Wentylator TW2 | 0 | 270 |  | 0,5 | - | - |
| Wentylator TW3 | 0 | 360 |  | 0,5 | - | - |
| Wentylator TW4 | 0 | 50 |  | 0,3 | - | - |
| Wentylator TW5 | 0 | 750 |  | 0,8 | - | - |
| Wentylator TW6 | 0 | 770 |  | 0,8 | - | - |
| Wentylator TW7 | 0 | 190 |  | 0,5 | - | - |
| Wentylacja trafo | 300 | 300 |  | 3,7 | - | 3,2 |
| Wentylacja węzeł ciepł. | 560 | 560 |  | 6,8 | - | 6,0 |
| Wentylacja śmietnik | 450 | 450 |  | 5,3 | - | 4,8 |
| Wentylacja gastronomia kuchnia okapy | 2700 | 2700 |  | 3,0 | - | 36,2 |
| Agregaty chłodnicze | - | - | - | 256,0 | - | - |
| Bilanse |  |  |  |  |  |  |
| Chłodzenie budynek+centrale |  |  | kW | 768 |  |  |
| Ogrzewanie budynek c.o |  |  |  | 405 |  |  |
| Ogrzewanie budynek c.t |  |  |  |  |  |  |
| Moc elektryczna (uwaga: tylko HVAC) |  |  |  | 350 |  |  |

## Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

W budynku projektuje się rozprowadzenie głównych poziomych i pionowych ciągów instalacji elektrycznych z wykorzystaniem perforowanych koryt kablowych z blachy ocynkowanej i drabin kablowych .Instalacje elektryczne i teletechniczne będą układane w osobnych korytach i drabinkach kablowych.

Szachty kablowe dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej będą wykonane jako osobne. Na każdym piętrze będą zamontowane drzwiczki rewizyjne (dół drzwiczek około 20cm od posadzki).

Od koryt kablowych instalacja będzie układana podtynkowo lub  natynkowo w  rurkach instalacyjnych w zależności od przeznaczenia pomieszczeń.

W związku z przebudową budynek zostanie podzielony na strefy pożarowe sklasyfikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL1, ZLIII i PM, gdzie kable i przewody powinny być dobrane w klasie wg dyrektywy CPR 305/2011 i powinny być sklasyfikowane w kategoriach nie gorszych niż:

Tabelka nr 1:

| l.p. | Rodzaj strefy pożarowej | Klasyfikacja budynku |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poza drogami ewakuacyjnymi | Na drogach ewakuacyjnych |
| 1 | ZLI | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 |
| 2 | ZLIII | Dca-s2,d1,a3 | Dca-s2,d1,a3 |
| 3 | PM | Eca | Dca-s2,d1,a3 |

Zgodnie z ekspertyzą pożarową przewody i kable elektryczne wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, będą mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. Wszystkie kable i przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych prowadzone w szachtach kablowych powinny być wykonane w klasie nie gorszej niż B2ca-s1b,d1,a1 – klasy wyższej niż ujęto w tabelce nr 1.

Wobec powyższego przyjmuję się typy kabli spełniające założenia pożarowe:

- Kable i przewody bezhalogenowe i ognioodporne do urządzeń zasilania i sterowania urządzeniami pracującymi w czasie pożaru:

np: FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV

- Kable i przewody bezhalogenowe i nierozprzestrzeniające płomienia  dla pozostałych urządzeń i instalacji elektrycznych do układania na drogach ewakuacyjnych i poza nimi:

np: FLAMEBLOCKER N2XH 0,6/1kV; BIT INSTAL H 450V/750V

Korytka, drabinki kablowe oraz uchwyty do prowadzenia kabli pożarowych w systemie bezpieczeństwa pożarowego będą stanowiły wraz z kablami certyfikowane trasy kablowe E30 i E90. System tras kablowych oraz puszek rozgałęźnych E30 i E90 będzie jednego producenta.

Montaż tras kablowych na przegrodach budowlanych: ścianach i stropach minimum REI 30 dla tras kablowych w obrębie dróg ewakuacyjnych i REI 90 do urządzeń bezpieczeństwa  pracujących w czasie pożaru.

Niedopuszczalne układanie koryt i drabinek kablowych przez przegrody budowlane. Elementy te powinny się kończyć i zaczynać około 5cm przed przegrodami budowlanymi.

Przejścia kabli przez przegrody budowlane – ściany (REI 30,60,90) i stropy REI60 będą zabezpieczone masami ognioodpornymi o nie gorszych parametrach pożarowych niż przegrody budowlane.

## Uziemienia i połączenia wyrównawcze

Instalacja uziemiająca powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN 62305-1:2011.

Należy wykonać instalację uziemienia w pomieszczeniach:

- rozdzielni głównej RG i serwerowni

- pom. technicznym sanitarnym

- szyny jezdne windy

Z  instalacja uziemienia będą przyłączone wypusty do:

- złączy kontrolnych do instalacji odgromowej

- głównej szyny wyrównawczej GSW w budynku głównym

Rezystancja uziemienia nie większa niż 10 omów .

Połączenia wyrównawcze główne projektuje się w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej.  Należy do niej przyłączyć:

- metalowe obudowy wszystkich urządzeń umieszczonych w pomieszczeniu rozdzielni nN przewodem LgY 25mm2

- metalowe drzwi przewodem LgY 6mm2

- zbrojenie fundamentu połączeniem płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm

- szyny PEN, PE rozdzielnic,

- konstrukcje kablowe,

- metalowe obudowy wszystkich urządzeń umieszczonych w pomieszczeniach objętych instalacja uziemiającą,

Dla uniemożliwienia występowania różnic potencjału w nieelektrycznych instalacjach budynku należy wykonać wewnętrzne połączenia wyrównawcze. Projektuje się na każdym poziomie lokalne szyny połączeń wyrównawczych. Szyny połączone z instalacją uziemiającą w pom. rozdzielni głównej płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm (płaskownik układany w szachcie kablowym). W pomieszczeniach do dedykowanych rozdzielnic technologicznych : elektroakustyki, oświetlenia, mechaniki sceny, typu, WC i w łazienkach należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem LGżo o przekroju 6mm2

Do  szyny wyrównawczej piętrowej (w szachcie) należy przyłączyć:

- zacisk główny PEN, PE rozdzielnic,

- duże masy metalowe budynku,

- metalowe rurociągi wodne, kanalizacji i centralnego ogrzewania (wprowadzane do budynku i układane w budynku),

- metalowe obudowy kanałów wentylacyjnych (należy zapewnić ciągłość eklektyczną na wstawkach izolacyjnych tych kanałów), metalowych rur wod-kan, gazów, itp.

- korytka i drabinki kablowe (należy zapewnić ciągłość elektryczną tras kablowych),

- lokalne szyny połączeń wyrównawczych z WC, łazienek

Połączenia z rurociągami za pośrednictwem objemek dobranych odpowiednio do średnicy rur. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normą PN-IEC60364-1:2000).

Instalacja uziemienia budynku wymaga sprawdzenia pomiarami elektrycznymi oraz po przez odkop kontrolny. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego uziomu (Fe/Zn 30x4mm) po uprzednim stwierdzenia jego przydatności.

W przypadku niewystarczającej rezystancji uziemienia (mniej niż 10 omów) należy wykonać nowy uziom otokowy bednarką Fe/Zn 40x4mm. Oprócz tego w miejscach wyprowadzenia z uziemienia otokowego:

- przewodu Fe/Zn 40x4 do głównej szyny wyrównawczej GSW;

- przewodów Fe/Zn 30x4 odprowadzających z instalacji odgromowej;

- przewodów Fe/Zn 30x4 uziemień do węzła cieplnego, szybu dźwigowego, wprowadzenia rurociągów metalowych do budynku

przyłączyć do otoku uziom pionowy w postaci uziemienia szpilkowego fi 20mm o długości 6m.

## Instalacja odgromowa

Istniejąca instalacja odgromowa z uwagi na zmiany zachodzące przebudowywanym dachu: nadbudowa komina scenicznego, budowa instalacji fotowoltaicznej, dodatkowe urządzenia instalacji HVAC oraz z uwagi na istniejącą instalację wykonaną wg starych norm PN/E 05009)  należy zdemontować i wykonać jako nową.

Instalację odgromową projektuje się zgodnie z polskimi normami oraz stosowanymi zasadami i instrukcjami (PN-EN 62305:2011).

Podstawowe dane instalacji:

- Instalację odgromową projektuje się z wykorzystaniem zwodów poziomych niskich oraz zwodów podwyższonych dla ochrony urządzeń technologicznych.

- Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurkach ochronnych o odporności na przebicia 100kV w warstwach ocieplenia budynku. Na parterze projektuje się złącza probiercze połączone z uziomem otokowym budynku.

- Elementy metalowe projektuje się z wybraniem urządzeń z min 5 letnia gwarancją na korozję.

## Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje się instalację fotowoltaiczną pracującą jako on-grid.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z zespołu paneli fotowoltaicznych 82szt o mocy 370Wp, co w sumie daje potencjalnie moc 30340Wp.

Energia elektryczna produkowana przez instalację będzie dostarczana do instalacji energetycznej nN 0,4kV, zasilającej bezpośrednio budynek poprzez falownik „T1” i rozdzielnicę główną „RG1” oraz falownik „T2” i rozdzielnicę główną „RG2”.

Rozdzielnica będzie miejscem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej budynku. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej będzie realizowany poprzez liczniki zainstalowane w pom. L0.09 . Oprócz tego projektuje się na zasilaniu falowników w rozdzielnicach głównych analizatory sieci do pomiaru energii elektrycznej dla potrzeb teatru.

### Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne (zamontowane w panelach) zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Zasada działania ogniw fotowoltaicznych polega na tym, że foton (minimalna jednostka światła) padając na ogniwo fotowoltaiczne, jest pochłaniany przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch elektronów to przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej.

Panele fotowoltaiczne połączone między sobą tworzą stringi, z których energia przekazywana jest za pomocą linii kablowych do inwertera.

Projektuje się panele fotowoltaiczne z gwarancją degradacji paneli po 30 latach do 87,4% mocy znamionowej

- Ilość paneli dla planowanej inwestycji: 82szt

- Ilość falowników (inwerterów): 2szt („T1” i „T2”)

Wejście dla każdego inwertera:

- A: 1x17szt paneli

- B: 1x17szt paneli

- C: 1x 74szt paneli

W projekcie zastosowano panele fotowoltaiczne o następujących danych technicznych (STC):

Typ: 								monokrystaliczny typ N

Moc maksymalna:						270Wp

Sprawność modułu						21,24%

Napięcie jałowe(obwód otwarty): Uoc:			42,3V

Napięcie punktu mocy maksymalnej Umpp:		            34,49V

Prąd zwarciowy Isc:						11,43A

Natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej Impp:	10,73A

Długość:							1692mm

Szerokość:							1029mm

Masa								19kg

Wysokość:							30mm

Maks. napięcie systemowe					1000V

Połączenia między panelami oraz między panelami a inwerterem należy wykonać kablami  solarnymi ekranowanymi o przekroju 4mm2. Zakończenia przewodów należy wykonać poprzez wtyczki MC4. Pętlę kablową powrotną na dachu należy układać równoległe do siebie. Na końcach przewodów od paneli do rozdzielnicy DC i inwertera oraz rozdzielnicy elektrycznej „RG” oznaczniki kablowe.

Panele fotowoltaiczne należy zamontować na stojakach dedykowanych do montażu na dachu płaskim, pochylone pod kątem 15 st Stelaże ułożone w rzędach w odległości 1,25m w celu uniknięcia samozacienienia. Moduły fotowoltaiczne należy zamontować zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.

### Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych należy wykonać przy zastosowaniu materiału jakim jest aluminium ekstrudowane w formie pustego profilu dla zmniejszenia obciążenia dachu i braku rdzewienia oraz wytrzymałość i dokładność wykonania. Konstrukcje dedykowane do połaci dachowej płaskiej. Kąty położenia konstrukcji regulowane. Należy dostarczyć na montaż kompletny system balastowy przeznaczony na dach płaski, który nie będzie ingerował w pokrycie dachu. Należy dostarczyć system o  aerodynamiczny kształcie  z osłonami tylnym i bocznym dla zmniejszenia naporu wiatru.

Śruby solarne będą dostarczane wraz z uszczelnieniem oraz kompletnym adapterem do mocowani klem oraz belki. Wykorzystanie nakrętek i śrub dla umożliwienia regulacji wysokości blachy montażowej i ewentualną niwelację nierówności dachu.

Dla wykonania połączeń wyrównawczych na dachu przyłączyć konstrukcje wsporcze do instalacji połączeń wyrównawczych budynku za pomocą przewodów LgYżo 6mm2.

### Inwerter

Inwerter umożliwia przetworzenie wytworzonej energii elektrycznej z paneli na dachu na energię elektryczną dostosowaną i synchronizowaną do systemu energetycznego OSD zgodną z wymogami zakładu energetycznego oraz dokumentacją techniczno-rozruchową inwertera.

Zastosowano inwerter o mocy czynnej AC maksymalnej  15000W (cosΦ =1) i napięciu sieciowym 230V/400V.

Podstawowe dane:

- Śledzenie punktu mocy maksymalnej: 3x MPPT

- Wyłącznik prądu stałego

- Moc nominalna: 15000 VA

- Stopień ochrony: IP 65

- MPP napięcie min.: 257V

- MPP napięcie max.: 800V

- Wyświetlacz LED

- Połączenie Wifi

- Porty LAN: 2x

- Przekaźniki wielofunkcyjne

- Połączenie DC: SunClix

- Wymiary: 266mm x 728mm x 762mm

- Waga: 35kg

- Emisja hałasu max 65 dB (pomiar 1m)

Montaż inwerterów należy przeprowadzić w pomieszczeniu technicznym na poziomie +1 (L3.01). Podłączenie inwerterów do rozdzielnicy elektrycznej „RG” należy wykonać za pomocą kabla N2XH-J 5x10mm2, a zabezpieczenie w rozdzielnicy „RG” B25A.

Inwerter powinien być podłączony do instalacji wyrównania potencjału - przewód LgYżo 16mm2.

W celu monitorowania i zarządzania instalacją fotowoltaiczną należy podłączyć inwerter do  sieci okablowania strukturalnego. Uzyska się dostęp do wizualizacji i prezentacji danych dotyczących instalacji oraz możliwość uzyskania nowszych wersji oprogramowania inwertera oraz informacji o awariach i błędach instalacji.

### Zabezpieczenie inwertera

Inwerter należy zabezpieczyć od przepięć od strony AC i DC. Zabezpieczenie przepięciowe od strony AC wykonane w rozdzielnicy „RDC1” (ochrona klasy T1+T2).

Od strony DC należy wykonać ochronę przepięciową w rozdzielnicy „RDC2” gdzie każdy przewód DC z generatora dachowego należy zabezpieczyć ogranicznikiem przepięć typowy do instalacji PV – obliczenia w dalszej części opisu. Rozdzielnica „RDC1” i „RDC2” zamontowana w pomieszczeniu technicznym obok inwerterów.

### Zabezpieczenie instalacji PV

Prądy przetężeniowe:

Do doboru bezpieczników przetężeniowych brane są pod uwagę wartości napięcia obwodu otwartego oraz nominalny prąd w warunkach STC – co oznacza, że pomiary elektryczne danego panela fotowoltaicznego były wykonywane w ustandaryzowanych warunkach  laboratoryjnych, z których najważniejsze to natężenie promieniowania słonecznego na poziomie 1000 W/m2 oraz temperatura ogniw fotowoltaicznych oświetlanego modułu na poziomie 25°C.

Wartość prądu bezpieczników dla jednego rzędu paneli wylicza się z wzoru:

1,4*Isc(STC)≤IN≤2,4*Isc(STC)

gdzie:
Isc(STC) – nominalny prąd zwarciowy pojedynczego panelu w warunkach STC,
IN        – wartość prądu znamionowego bezpiecznika gPV,

Isc(STC) - 11,43A

IN 	- 20A

1,4*11,43≤20≤2,4*11,43;

16A≤20A≤27,43A

Dobrano wkładkę gPV – 20A

Napięcie znamionowe bezpiecznika.

Wartość napięcia znamionowego bezpiecznika gPV wylicza się z wzoru:

UN≥UOC*1,2

gdzie:
UN – napięcie znamionowe bezpiecznika gPV,
UOC – napięcie obwodu otwartego łańcucha modułów.

UN=1000V;

UOC=42,3V* 17szt modułów=719,1V

1000V≥719,11V*1,2;

1000V≥862,92V

Dobrano wkładkę gPV o napięciu znamionowym 1000V DC

Dobór zabezpieczenia przepięciowego paneli na dachu.

Dla instalacji elektrycznej budynku wyposażonego w zewnętrzna ochronę odgromową dobiera się ogranicznik przepięć typ1+ typ2

gdzie:
Uc – napięcie trwałe = 1200V
In – znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) = 20kA

Dobrano zabezpieczenie przepięciowe po stronie DC typ 1 typ2 1200V; (In 8/20) 20kA, warystorowo - iskiernikowe

### Wyrównanie potencjałów

W celu wyrównania potencjałów należy wykonać instalację i połączyć z lokalną szyną wyrównawczą LSW obiektu konstrukcję wsporcze pod panele fotowoltaiczne na dachu. Połączenie wykonać  przewodem LgYżo 6mm2.

Oprócz tego do szyny wyrównawczej LSW przyłączyć:

1. Tablicę „RDC1” i „RDC2” – LgYżo 165mm2
2. Falownik „T1” i „T2” - LgYżo 16mm2

### Ochrona odgromowa

Panele fotowoltaiczne objęte zostaną ochroną odgromową. W tym celu projektuje się zwody poziome układane na dachu. Należy podłączyć instancję odgromową do uziemienia. Do obliczeń przyjęto poziom ochrony odgromowej III.

Odstępy izolacyjne "s" masztów odgromowych od konstrukcji paneli fotowoltaicznych:

s=kikckml=0,041112=0,48m

gdzie:

ki - współczynnik zależny od wybranej klasy LPS (dla III = 0,04)

kc - współczynnik zależny od wartości prądu płynącego w elementach LPS

km - współczynnik zależny od rodzaju materiału izolacyjnego w odstępie "s"

- długość w metrach mierzona wzdłuż zwodu lub przewodu odprowadzającego od punktu, w którym jest rozpatrywany odstęp izolacyjny "s" do punktu połączenia wyrównawczego, w projekcie to wartość 12m.

Z obliczeń wynika, że najmniejszy odstęp izolacyjny nie może być mniejszy niż 48cm. Dla ułatwionego montażu przyjmujemy odstęp 50cm.

W celu uziemienia instalacji fotowoltaicznej należy wykonać uziemienie GSW.

### Wyłączanie pożarowe paneli

W celu bezpieczeństwa pożarowego należy zamontować na dachu wyłączniki pożarowe do paneli fotowoltaicznych. Zaprojektowano  jeden wyłącznik pożarowy na 3 stringi paneli. Należy połączyć wyłączniki pożarowe na dachu kablem NHXMH-J 2x1,5mm2 do wyjść przekaźnikowych wyłącznika pożarowego „PWP” – na zanik napięcia na zasilaniu.

## Instalacja przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicy głównej RG budynku zamontować ochronniki przepięciowe klasy 1 i 2 (B+C), w każdej rozdzielnicy piętrowej klasy 2 (C). Kable przyłączeniowe do ochronników przepięciowych klasy C o przekroju min 16mm2 a do B min 25mm2.

## Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochronę przeciwporażeniową realizować przez samoczynne wyłączenie zasilania.

Układ sieci odbiorczej jest układem typu TN-C-S. Przewód neutralny N i ochronny PE są rozdzielone od rozdzielnicy głównej RG.

W obwodach gniazd wtykowych, w obwodach pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostaną wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe na znamionowy prąd wyzwalający 30mA. W tych pomieszczeniach będzie także instalacja połączeń wyrównawczych.

Do zasilania urządzeń typu DATA przewidziano zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych ze zwłoką czasową 10ms.

Skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji.

Wymagania dotyczące czasu odłączenia są spełnione, gdy:

Zs  * Ja   < Uo

gdzie :

Zs	- impedancja pętli zwarcia

Ja	- wartość prądu w amperach, zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączającego w czasie nie przekraczającym 5 sek dla Wlz, dla  pozostałych odbiorów 0,4 sek

Uo	- napięcie pomiędzy przewodem skrajnym, a ziemią [V]

Metalowe obudowy opraw oświetleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny być połączone z przewodem PE. Przekrój przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe części, które mogą się znaleźć pod napięciem powinny być podłączone do systemu połączeń wyrównawczych.

# WYTYCZNE BRANŻOWE

## Instalacje zasilania elektrycznego urządzeń wydanych w branży architektonicznej

Lista urządzeń wymaganych do zasilania i sterowania w tej branży znajduje się w „motor liście” – załącznik nr  3 do dokumentacji.

### Winda W1 i winda W2

Winda W1 to dźwig towarowo-osobowy. Zasilanie szafy sterująco-zasilajacej dźwig przewiduje się z dwóch obwodów z rozdzielnicy „RGP” -  jeden obwód do zasilania instalacji dźwigu a drugi obwód do zasilania administracji szybu dźwigowego, tzn oświetlenia i gniazdo wtyczkowe na parterze windy oraz w pom. szafy sterowniczej L00.01 a także zasilanie grzałki i wentylatora – wg wytycznych dostawców windy. Pozostawić zapas kabli dla tych dwóch obwodów zasilanych z „RGP” o długości około 5m. Obwody wyprowadzone z rozdzielnicy pożarowej „RGP” kablami pożarowymi (N)HXH FE180 E90.

Oświetlenie szybu windowego będzie oświetlone kompletnym zestawem oświetlenia dedykowanego do szybów windowych;

- dla szybu "W1" o wysokości 11m. zestaw zawiera: taśmę led o długości 10m, przewód 10m z wtyczką, zapasowy bezpiecznik i niezbędne akcesoria. taśma oświetleniowa na każdym metrze ma 120 diod led oraz wbudowane oświetlenie awaryjne. moc taśmy około 100W.

- dla szybu "W2" o wysokości 7m. zestaw zawiera: taśmę led o długości 6m, przewód 10m z wtyczką, zapasowy bezpiecznik i niezbędne akcesoria. taśma oświetleniowa na każdym metrze ma 120 diod led oraz wbudowane oświetlenie awaryjne. moc taśmy około 60W.

Sterowanie oświetleniem w szybie dźwigowym łącznikami zwiernymi zamontowanymi na pierwszej i ostatniej kondygnacji dźwigu.

W rozdzielnicy dźwigu dostarczonej przez producenta będzie zamontowane odpowiednie zabezpieczenia poszczególnych obwodów , w tym  zabezpieczenia różnicowo-pradowe do gniazd elektrycznych.

W szybie windowym przewiduje się również zamontowanie uziemienia szyn windowych – bezpośrednie połączenie przez spawanie szyn do uziemienia otokowego bednarką pomiedziowaną Fe/Zn 30x4, 70 mikronów Cu.

### Podnośniki schodowe (platforma schodowa)

Platformy schodowe – 2szt będą zasilane z lokalnych rozdzielnic elektrycznych z zabezpieczeniem obwodu wył. różnicowo-prądowym 30mA. Przewidzieć zapas kabla zasilającego  - około 2 m. Doprowadzenie zasilania wg dtr urządzenia wydanego przez producenta.

### Kurtyna przeciwpożarowa „KF1”

Należy doprowadzić w pobliże kurtyny przeciwpożarowej obwód zasilający 230V do centralki sterującej kurtyną. Oprócz tego doprowadzić przewód 4 żyłowy 400V do miejsca napędu elektrycznego bramy.

Obwody wyprowadzone z rozdzielnicy pożarowej „RGP” kablami pożarowymi (N)HXH FE180 E90.

### Kurtyna dymowa „KF2” i „KF3”

Przeciwpożarowe bramy kurtynowe zamontowane w holu – niski parter.

Kable zasilające doprowadzić do centralki sterującej – pozostawić zapasy kabli 5m.

Obwody wyprowadzone z rozdzielnicy pożarowej „RGP” kablami pożarowymi (N)HXH FE180 E90.

### Kurtyna powietrzne „KW1” i „KW2”

Kurty powietrzne zasilane będą z rozdzielnic wentylacyjnych RW1 oraz RW2

I zabezpieczone wyłącznikami silnikowymi. Kurtyny zasilone napięciem 230V. Sterowanie z dedykowanego do kurtyny sterownika, Sterownik zamontowany w bliskiej odległości od kutyny na wysokości około 140cm od posadzki. Sterownik kurtyny zabezpieczony hasłem dostępu. Zasilanie kablami typu N2XH-J 3x1,5mm2.

### Drzwi automatyczne i okna wyrównujące ciśnienie

Drzwi dobrane przez branże architektoniczną.

Drzwi automatyczne wymagają zasilania i sterowania. W zależności od przeznaczenia drzwi : pożarowe / napowietrzające czy tylko drzwi wejściowe będzie sposób zasilania i sterowania.

W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza w razie wystąpienia pożaru będą zamontowane drzwi napowietrzające, które będą mieć za zadanie utworzenie korytarza powietrznego i wraz z pozostałymi elementami sterowania oddymianiem -  w tym oknami wyrównującymi ciśnienie - będą działać na odprowadzenie dymu z obiektu. Te drzwi będą zasilane i wysterowane z instalacji pożarowej SSP (w osobnej dokumentacji).

Drzwi wejściowe przesuwne „Z9” oraz „Z10” będą zasilane zwykłymi kablami z rozdzielnicy lokalnej „R4”. Kable z zapasem 2m należy doprowadzic do centralki sterującej drzwiami.

## Instalacje zasilania elektrycznego urządzeń wydanych w branży sanitarnej (HVAC)

Lista urządzeń wymaganych do zasilania i sterowania w tej branży znajduje się w „motor liście” – załącznik nr  3 do dokumentacji.

Uwaga ogólna do wszystkich urządzeń sanitarnych - przede wszystkim wentylatorów, drzwi przesuwnych, central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych z jednostkami zewnętrznymi – wszystkie te urządzenia powinny być wyposażone w wyłączniki serwisowe zamontowane blisko urządzeń. Wyłączniki powinny być dostarczone jako komplet z urządzeniem na budowę. Jeśli nie ma ich dostarczonych od producenta to należy zamontować wyłączniki serwisowe jako element dodatkowy ale niezbędny do odbioru instalacji.

Wszystkie urządzenia są zasilane z rozdzielnic elektrycznych dedykowanych wentylacji o nazwie „RW”. Przewidziano rozdzielnice „RW1” do… „RW6”. Z tych rozdzielnic zasilone są: wentylatory, centrale wentylacyjne, jednostki wewnętrzne i zewnętrzne klimatyzacji, grzejniki kanałowe, kurtyny wentylacyjne, nawilżacz kanałowy, agregaty chłodnicze, przewody grzejne układane na rurach instalacji HVAC na dachu,.

Wentylacja mechaniczna pożarowa zasilana jest z rozdzielnicy pożarowej „RGP”.

Podejścia kablowe wg dtr poszczególnych urządzeń.

### Ogrzewanie rur na dachu

Na dachu budynku w ciągu rur sanitarnych pokazanych na rzucie dachu należy ułożyć przewody grzejne samoregulujące. Przewody zasilające przyłączyć przez puszkę przyłączeniową dedykowaną do kabli grzejnych.

Pomimo, że zaprojektowano przewody samoregulujące należy zamontować w rozdzielnicy „RW4” i „RW5” termostaty a na rurach czujniki temperatury dedykowane do rur. Wysterowanie termostatów wg wytycznych sanitarnych.

### Grzejniki kanałowe

Grzejniki kanałowe są zlokalizowane przy ścianach zewnętrznych szklanych (pom. L0.06; B0.03a) oraz wewnętrznych w korytarzu (pom. L0.08 i S0.01). Grzejniki kanałowe będą  zamontowane w podłodze. Sterowanie grzejnikiem wodnym za pomocą sterownika o napięciu 24V AC zamontowanego na ścianie ogrzewanego pomieszczenia.

Sterownik (termostat) z funkcją wyboru prędkości wentylatora. Wentylator 24V do sterowania 0-10V. W grzejniku kanałowym sterowany będzie także siłownik elektryczny zaworu wody 24V. Obok sterownika zamontować w osobnej puszce podtynkowej transformator 230V / 24V.

### Wentylacja mechaniczna pożarowa

Urządzenia wentylacji mechanicznej służąca akcji pożarowej będzie zasilana z rozdzielnicy pożarowej „RGP” kablami o odporności pożarowej (N)HXH FE180 E90. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej będą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru nie mniejszy niż 90 minut.

Wentylacja mechaniczna pożarowa stanowi:

- oddymianie klatki schodowej KL1 – doprowadzenia kabla z zapasem 2m do urządzenia modułu sterującego napowietrzaniem klatki schodowej (niski parter)

- oddymianie klatki schodowej KL2 – doprowadzenia kabla z zapasem 2m do urządzenia modułu sterującego napowietrzaniem klatki schodowej (niski parter)

- oddymianie klatki schodowej KL3 – doprowadzenia kabla z zapasem 2m do urządzenia modułu sterującego napowietrzaniem klatki schodowej (dach budynku) – 1 obód zasilający 2 obwody sterujące

Uwaga! – siłowniki w oknach i drzwiach wysterowane napięciem 24V – zaprojektowane w projekcie SSP część niskoprądowa

- oddymianie sceny – doprowadzenie kabla z zapasem 2m do urządzenia modułu sterującego oddymianiem znajdującego się w pom. S0.03a, Kable od modułu sterującego do wentylatorów poza zakresem instalacji (instalacje sanitarne).

### Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy do wody pożarowej wymaga zasilania kablem (N)HXH FE180 E90. Oprócz tego wymagane jest wysterowanie zaworu pierwszeństwa znajdującego się obok hydroforu (pom. B0.45). Wysterowanie zaworem z instalacji SSP.

### Instalacje elektryczne w wymiennikowni

Instalacje elektryczne w pom. wymiennikowni  (B0.22) będą zasilane i sterowane z tablicy wymiennikowni „TWC” która będzie zasilana z rozdzielnicy głównej „RG2.1”.

Tablica „TWC” oraz instalacje elektryczne poza zakresem tej dokumentacji. W wydzielonej dokumentacji tego zakresu są instalacje elektryczne i AKPiA uzgodnione u dostawcy ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.

W rozdzielnicy „RG2.1” na odpływie do tablicy „TWC” zamontowany analizator sieciowy.

## Instalacje zasilania elektrycznego urządzeń wydanych w branży technologii sceny

Lista urządzeń wymaganych do zasilania i sterowania w tej branży znajduje się w „motor liście” – załącznik nr  3 do dokumentacji.

### Instalacje oświetlenia scenicznego

Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do szaf zasilająco-sterujących wydanych w branży oświetlenia scenicznego. W branży tej projektant przewidział następujące tablice:

- ROT-ST

- ROT-SK

- ROT-SP

- ROT-CKJ

Tablice te będą zasilane z rozdzielnicy głównej „RG1” i „RG2” kablami WLZ. Granicą opracowania będą zaciski kabli WLZ zasilające tablice oświetlenia scenicznego.

Oprócz tego przewidziano zestawy dwa gniazd „ZE2” ( w tym gniazdo 63A, 3P). Zestawy gniazd i kable zasilające są w zakresie niniejszego opracowania. Zasilanie gniazd z rozdzielnicy obiektowej „R4”.

Tablice zasilania i sterowania oświetleniem scenicznym w pomieszczeniach :

- Sali teatralnej

- Sali kameralnej

- Sali prób

- Sali wielofunkcyjnej CKJ

są poza zakresem i należy wykonać instalacje elektryczne wg wytycznych zawartych w zasobach projektowych tej części dokumentacji.

Samo oświetlenie widowni jest w zakresie instalacji elektrycznych tego opracowania. Do  wykonania jest okablowanie opraw, tablice zasilające zawierające zasilacze i „drivery” zasilające oprawy na widowni. Granicą opracowania są zaciski kabla standardu cyfrowej komunikacji sieciowej (DMX) w tablicach :

- ROT-ST – pom. S1.04

- ROT-SK – pom. L1.03

- ROT-SP – pom. L1.03

- ROT-CKJ – pom. B1.09

Z wyżej wymienionych tablic należy wyprowadzić kable DMX i wprowadzić do spliterów DMX (rozdzielaczy linii) zamontowanych w tablicach: ROT-EL1; ROT-EL2; ROT-EL3; ROT-EL4 dedykowanych do poszczególnych pomieszczeń sterowania oświetleniem widowni.  Oprócz tego projektuje się tablice elektryczne dla zasilaczy i „driverów” dedykowanych do zasilania opraw w poszczególnych pomieszczeniach widowni.

Oprawy z protokołem DMX ujęte w niniejszej dokumentacji będą zamontowane :

- w sali teatralnej: oświetlenie przeszkodowe –schody, oświetlenie na ścianie wg rysunku E-12; oświetlenie na stropie

- w sali kameralnej oświetlenie na stropie

- w sali CKJ oświetlenie na stropie

- w sali prób oświetlenie na stropie

Schematy połączeniowe od E-2.32 do E-2.41.

Bilans mocy oświetlenia scenicznego:

Trasy kablowe na potrzeby instalacji oświetlenia scenicznego technologicznego są ujęte w tejże dokumentacji.

Przewidywane zyski ciepła od oświetlenia scenicznego technologicznego dla sali teatralnej 60kW w tym:

-  widownia 20kW

-  scena 40kW.

Maksymalne zyski ciepła dla rozdzielnic oświetlenia sceny to maksymalnie 4kW – projekt przewiduje w tych pomieszczeniach gdzie znajdują się rozdzielnice oświetlenia sceny wentylację i klimatyzację. Są to pomieszczenia:

- ROT-ST – pom. S1.04

- ROT-SK – pom. L1.03

- ROT-SP – pom. L1.03

- ROT-CKJ – pom. B1.09

Ze względu na możliwość generowania zakłóceń kabel zasilając ROT-ST nie może przebiegać bezpośrednio w obrębie sali a w szczególności pod sceną.

Ze względu na zakłócenia należy zachować minimum 0,5 m odległości pomiędzy instalacją 230V  oświetlenia technologicznego, a instalacją elektroakustyczną.

### Instalacje oświetlenia scenicznego – multimedia

W projekcie instalacji elektrycznych przewiduje się zamontowanie gniazd elektrycznych dla monitorów multimedialnych M1….. do M8. Gniazda będą zamontowane w pomieszczeniach niskiego parteru: L0.02; L0.08; B0.27 i S0.08. Gniazda zamontować na wysokości 220cm od gotowej posadzki.

### Instalacje mechaniki sceny

Instalacje elektryczne mechaniki sceny podobnie jak oświetlenia scenicznego nie wchodzą w zakres dokumentacji instalacji elektrycznych ogólnych. Na ten zakres wykonana jest oddzielna dokumentacja.

Należy doprowadzić kable WLZ zasilające rozdzielnice mechaniki sceny z rozdzielnicy głównej „RG1” do pomieszczeń

- „RNS-ST” – rozdzielnica napędów sceny sali teatralnej – w pom. S2.01

- „RNS-SK” – rozdzielnica napędów sceny sali kameralnej – w pom. L1.03

### Instalacje elektroakustyki

Lista urządzeń wymaganych do zasilania i sterowania w tej branży znajduje się w „motor liście” – załącznik nr  3 do dokumentacji.

Instalacje elektroakustyki są poza zakresem opracowania. Wykonana jest osobna dokumentacja opisująca założenia projektowe tego zagadnienia.

W projekcie instalacji elektrycznych ogólnych należy przewidzieć:

-  WLZ z rozdzielni głównej budynku do rozdzielnic „RES”

- „RES1”  zlokalizowana w pomieszczeniu S0.02 (amplifikatornia)

- „RES2”  zlokalizowana w pomieszczeniu B0.36 (amplifikatornia)

- „RES3”  zlokalizowana w pomieszczeniu L1.03a (zaplecze sprzętu elektroakustycznego)

- „RES4”  zlokalizowana w pomieszczeniu B1.09 (zaplecze sali CKJ)

- rozdzielnice dedykowane zasilaniu urządzeń elektroakustyki: RES1; RES2; RES3; RES4 wg niniejszej dokumentacji

- okablowanie i trasy kablowe do urządzeń zasilanych z rozdzielnic „RES.. x” .

Instalacje koryt kablowych dla kabli z branży elektroakustyki poza kablami zasilającymi WLZ z rozdzielnicy głównej i kablami zasilającymi urządzenia z rozdzielnic „RES..x” w opracowaniu dedykowanym „Elektroakustyka”.

Moc obliczono na podstawie mocy znamionowej planowanych urządzeń.

Pi = 100kW

kj = 0,65

Ps = 65kW

Podstawowe wytyczne dla instalacji elektroakustyki.

- System elektroakustyczny powinien zostać zasilony z jednego źródła - z rozdzielni głównej „RG1”. Nie dopuszcza się stosowania rozdzielni pośrednich oraz zasilania urządzeń niewchodzących w skład systemu elektroakustycznego z jej rozdzielni.

- w amplifikatorniach, należy zainstalować system klimatyzacji pomieszczenia.

- należy przewidzieć ruchomy most głośnikowy sali głównej, umożliwiający montaż 5 gron szerokopasmowych o wadze 75 kg każde.

- należy przewidzieć stałe sztankiety głośnikowe sali głównej oraz sali kameralnej, na potrzeby montażu urządzeń niskotonowych oraz efektowych.

- zyski ciepła od urządzeń wydanych w branży elektroakustyka to około 33kW.

## Instalacje zasilania elektrycznego urządzeń wydanych w branży niskoprądowej

Lista urządzeń wymaganych do zasilania i sterowania w tej branży znajduje się w „motor liście” – załącznik nr  3 do dokumentacji.

Zasilanie urządzeń z branży niskoprądowej to urządzenia:

- zasilacze pożarowe – obwody wyprowadzone z rozdzielnicy pożarowej „RGP” kablami (N)HXH FE180 E90 i na trasach stanowiących Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej będą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru nie mniejszy niż 90 minut.

- zasilacze do kontroli dostępu KD instalacji SSWiN

- szafy rack 19” instalacji okablowania strukturalnego:

- szafa GPD w pom. B0.03

- szafa PPD1 w pom. S0.03

- szafa PPD2 w pom. B0.36

Zasilanie zasilaczy KD z obwodów rozdzielnic lokalnych , zasilanie szaf GPD i PPD z rozdzielnicy RGUPS.

Paweł Woszczek