# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

OPIS TECHNICZNY	4

1.	Przedmiot i zakres opracowania	4

2.	Podstawa  opracowania	4

3.	Instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	4

4.	Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego zastosowania 230 V	5

5.	Monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych	5

6.	Uwagi końcowe	7

7.	Normy i przepisy	8

ZAŁĄCZNIKI	9

RYSUNKI	10

SPIS RYSUNKÓW

| #### LP | Tytuł rysunku | #### Skala | #### Nr arkusza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan instalacji oświetlenia - rzut poziomu +3 war_II | 1:100 | E-12 |
|  | Plan instalacji gniazd i siły - rzut poziomu +3 war_II | 1:100 | E-22 |

# OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest aneks do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Grodzkiej 45 - Zespół Opieki Leczniczej (ZOL) na dz. nr 2968/20, 2968/19, 2968/53, 2961/6 obręb Śródmieście 0005 w Krośnie.

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne:

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

- gniazd wtyczkowych 1 - faz.

- monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem instalacji teletechnicznych                - zostaną ujęte w oddzielnych opracowaniach.

## Podstawa  opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- rzuty architektoniczne

- wytyczne Inwestora,

- wytyczne branży architektonicznej,

- wytyczne branży sanitarnej

- obowiązujące przepisy i normy.

## Instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

W obiekcie projektuje się rozbudowę systemu centralnej baterii CSB.                                   ( Ujętego w dokumentacji Oddziału i Poradni Dermatologicznej )

Przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w oparciu o system opraw oświetlenia awaryjnego oraz kierunkowego, umożliwiające bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napięcia, poprzez samoczynne załączenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto 1h.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m mierzone 
w jej osi przy podłodze nie może być niższe niż 1 lx, natomiast w miejscach lokalizacji punktów pierwszej pomocy lub urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 5 lx. W obszarze środkowym drogi ewakuacyjnej, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości tej drogi natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jak kilka dróg ewakuacyjnych o szerokości 2m. 
Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego), minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosić jedną godzinę. Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiągnąć wartość 50% założonego natężenia oświetlenia po 5s, a pełne natężenie oświetlenia po 60s od momentu załączenia, oraz oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi się załączyć w czasie nie dłuższym niż 2s po zaniku opraw oświetlenia podstawowego. W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1

Zastosowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w zintegrowane moduły adresowe zasilane z centralnej baterii pracujące w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe

b) na ciemno: oprawa zapala się po zaniku napięcia

Wszystkie zastosowane oprawy muszą posiadać funkcję przełączania w tryb pracy dozorowej (nocnej) z poziomu sterownika systemu lub oprogramowania zarządzającego lub automatycznie z poziomu wbudowanego timera. Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać możliwość pracy w różnych trybach na jednym obwodzie.

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy spełnieniu poniższych przepisów i norm:

Do odbiorów końcowych budynku i do wglądu dla odbierających obiekt służb  należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany typów opraw, należy wykonać                          i przedstawić kompletne nowe obliczenia.

## Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego zastosowania 230 V

Instalację gniazd wtyczkowych 1 - faz ogólnego zastosowania projektuje się wykonać przewodami N2XH-J 3 x 2,5 mm2 ułożonymi w korytkach, na uchwytach oraz pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych osprzętem o klasie ochronności IP20, zaś                    w mokrych najmniej IP44 .

## Monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Zaprojektowano rozbudowę system centralnej baterii

( Ujętego w dokumentacji Oddziału i Poradni Dermatologicznej )

spełniającego wymogi normy:

- VDE 0108

- Polska Norma PN-EN 50171:2005 Centralne układy zasilania.

- Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów.

Właściwości systemu:

- Z poziomu sterownika urządzenia istnieje możliwość zaprogramowania i dowolnej konfiguracji każdej opraw oświetlenia awaryjnego oraz dynamicznego.

- Unikatowe adresy opraw nie wymagające ręcznej nastawy z możliwością dodatkowego opisu w centrali.

- Możliwość współpracy z oprawami DALI

- Tryb pracy w układzie sieci IT (tryb bateryjny) z możliwością manualnego załączenia.

- Monitorowanie i zapisywanie parametrów jak data i godzina zaniku zasilania, jego powrót, a także całej sekwencji załączenia i wyłączenia zasilania opraw również podczas pracy bateryjnej systemu.

- Konfiguracja systemu odbywa się za pomocą komputera poprzez aplikację SmartVISIO lub 
za pomocą przeglądarki internetowej.

- Systemy w obrębie jednej grupy mogą zdalnie wywoływać testy i blokady w innych systemach, które należą do tej samej grupy.

- Zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem baterii, które grozi ich nieodwracalnym uszkodzeniem

- Systemu pomiaru napięcia oraz temperatury dla całego zestawu akumulatorów oraz dodatkowy układ do pomiaru napięcia i temperatury IBMS dla każdego akumulatora oddzielnie.

- Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normą PN-EN 50172

- Zapis i przechowywanie dziennika zdarzeń przez minimum 2 lata

- Programowanie trybu pracy każdej oprawy poprzez menu sterownika lub oprogramowanie wizualizacyjne (brak manualnych przełączników trybu pracy w oprawie)

- Możliwość instalowania na jednym obwodzie opraw pracujących w różnych trybach pracy 
(jasny, ciemny, przełączalny)

- Komunikacja z oprawami awaryjnymi za pośrednictwem kabla zasilającego

- Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokół BacNET i Modbus)

- Komunikacja jednostronna napięciowa z BMS budynku (4 sygnały wyjściowe)

- Zdalna kontrola przez Ethernet i stronę WWW oraz dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne

- Podział opraw na grupy (oprawy kierunkowe, oświetlenie nocne, dozorowe, zewnętrzne załączane z łącznika, timera itp.)

- Wbudowane timery pozwalające na ustawienie zwłoki (np. 15 min) wyłączenia ośw. awaryjnego

- Możliwość sterowania włączaniem poszczególnych obwodów w awaryjnym stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napięcia

- Możliwość zablokowania pracy opraw oświetleniowych – tryb serwisowy

- Zabezpieczenie oprogramowania przed nieautoryzowanym dostępem

- Sygnalizacja stanów pracy za pomocą wyświetlacza

- W przypadku zastosowania podstacji ze sterownikiem uszkodzenie jednostki centralnej nie powoduje całkowitej awarii systemu, ponieważ podstacje przejmują kontrole i sterowanie obwodami końcowymi 
i oprawami.

Każdy obwód baterii centralnej umożliwi monitorowanie opraw w układzie mieszanym i może pracować w jednym z trzech trybów pracy:

- oświetlenie działające w trybie gotowości (tryb „ciemny”),

- oświetlenie działające w trybie ciągłym (tryb „jasny”),

- oświetlenie działające w trybie przełączalnym (tryb „przełączalny” potencjałowy, bezpotencjałowy lub dynamicznym).

## Uwagi końcowe

Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.

Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych instalacji należy konsultować z projektantem.

Prace montażowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

Wszystkie przedstawione w projekcie rozwiązania systemowe , firmy i materiały są przykładowe i mogą ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu 
z Inwestorem.

## Normy i przepisy

Projekt została opracowany w oparciu o obowiązujące normy i przepisy . Przy realizacji robót Wykonawca  winien również stosować się do przedmiotowych norm

- Rozporządzenie nr 305/2011 (CPR)

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne 
w budynkach

- PN-EN 50575:2015-03 " Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze 
i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej"

- PN-HD 60364-4-41 - "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym",

- PN-HD 60364-4-43 - "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym",

- PN-IEC 60364-4-473 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym".

- PN-IEC 60364-5-523 - "Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów",

- PN-IEC 60364-5-53	- "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza",

- PN-HD 60364-5-54 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

- wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne",

- PN-HD 60364-5-56 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

- wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa",

- PN-EN-12464-1 - "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”,

- Dziennik Ustaw Nr 75 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .

- Dziennik Ustaw Nr 56 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03. 2009  zmieniające rozporządzenie sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

# ZAŁĄCZNIKI

# RYSUNKI