I. OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży elektrycznej, teletechnicznej oraz systemu audio wizji dla przebudowy i remontu sali wystawowej w skrzydle północnym Zamku Lubelskiego przy ul. Zamkowej 9, 20-117 Lublin.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

-	zlecenie Inwestora,

-	podkłady budowlane 1:50,

-    inwentaryzacja zdjęciowa / projekty archiwalne,

- 	uzgodnienia międzybranżowe,

- 	obowiązujące normy i przepisy.

- ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- zasilanie, rozdział energii,

-    instalacje elektryczne,

-	instalacje audiowizualne,

-    instalacje połączeń wyrównawczych.

- ZASILANIE,  ROZDZIAŁ  ENERGII

Zasilanie odbiorów przebudowywanej i remontowanej sali wystawowej wraz z wydzielonym z Sali pomieszczeniem biurowo-socjalnym i pomieszczeniem technicznym przewiduje się z nowej, projektowanej rozdzielnicy R/SW, zasilanej z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku RG projektowaną wewnętrzną linią zasilającą (WLZ).

Rozdzielnica R/SW zamontowana zostanie w  wydzielonym z sali wystawowej pomieszczeniu technicznym.

Z rozdzielnicy R/SW zasilane będą projektowane odbiory sali wraz z nowymi urządzeniami technicznymi (wentylacji, klimatyzacji) oraz  rozdzielnica R/B – pomieszczenia biurowo – socjalnego.

Wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) przewiduje się wykonać  kablem bezhalogenowym Cu(żo), klasa CPR B2ca, (0,6/1kV).

Moc szczytowa zapotrzebowana rozdzielnicy R/SW wynosi Pzssw = 30,0 kW.

- INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

Sala wystawowa  wyposażona zostanie w instalacje:

- oświetlenia ogólnego,

- oświetlenia ekspozycji,

- oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, ewakuacyjno-kierunkowego,

- zasilania gniazd wtykowych potrzeb ogólnych 230V,

- zasilania gniazd wtykowych odbiorów komputerowych 230 V,

- zasilania odbiorów technologicznych sali wystawowej – system audio wizji,

- zasilania odbiorów technicznych – urządzeń wentylacji / klimatyzacji, urządzeń sanitarnych.

Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami kabelkowymi / kablami bezhalogenowymi 1 kV, Cu, kl.B2ca, z osprzętem wtynkowym lub natynkowym, o stopniu ochrony IP 20(44), odpowiednio dobranym, w zależności do wymagań stref w pomieszczeniach.

Przewody układane będą w korytkach kablowych – poziome ciągi główne, w rurkach ochronnych RL n.t./p.t., p.t.

Przewiduje się montaż gniazd wtykowych potrzeb ogólnych 230V, zestawów PEL (punkt elektryczno-logiczny) – zestaw gniazd instalacji logicznej (RJ45) oraz gniazd instalacji 230V, 16A/Z – ogólnej i dedykowanej /komputerowej (DATA).

Zestawy PEL oraz gniazda wtykowe 230V, 16A/Z potrzeb ogólnych mocowane będą w p.t./n.t., w puszkach podłogowych, zestawach sufitowych.

Sala wystawowa zostanie wyposażona w system audiowizualny, na który składać się będzie:

- mobilny system multimedialny (5szt.),

- system nagłośnienia ogólnego.

Mobilny system multimedialny obejmować będzie wideoprojektor na uchwycie do podwieszania na dedykowanych szynach sufitowych wraz z głośnikiem aktywnym i odtwarzaczem multimedialnym.

W/w zestaw podłączony będzie do sieci lokalnej sali wystawowej LAN celem zarządzania.

Ogólny system nagłośnienia składać się będzie z równomiernie rozmieszczonych głośników sufitowych, wzmacniaczy i odtwarzaczy, odbiornika mikrofonu bezprzewodowego.

W/w elementy zostaną zamontowane w projektowanej dedykowanej szafie SLAN.

Odbiory technologiczne / techniczne zasilane będą z rozdzielnicy R/SW; obwody zakończone będą gniazdami wtykowymi lub wprowadzone na listwy zaciskowe urządzeń zgodnie z ich DTR.

W pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie odpowiednio dobranych opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła światła typu LED – oświetlenie ogólne i oświetlenie ekspozycji sali.

Oprawy oświetleniowe zapewniać powinny, zgodnie z obowiązującymi normami, następujące średnie wartości natężenia oświetlenia pomieszczeń:

- 500/300 lx		– pomieszczenie biurowo-socjalne,

- 100/200/300 lx            – pomieszczenie sali wystawowej,

Sterowanie obwodami oświetlenia ogólnego przewiduje się wyłącznikami, przełącznikami lub przyciskami - w pomieszczeniu biurowym z częścią socjalną, panelami systemu DALI – w sali wystawowej.

Oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne i ewakuacyjno-kierunkowe, umożliwiające bezpieczne opuszczenie pomieszczeń, przewiduje się zrealizować poprzez zastosowanie opraw ze źródłami światła typu LED, z inwerterami (oprawy autonomiczne), zapewniającymi zasilanie opraw w czasie min. 1 h po zaniku napięcia w sieci zasilania podstawowego; wymagane natężenie oświetlenia na podłodze, w osi drogi ewakuacyjnej, powinno wynosić Emin = 1lx - dla dróg ewakuacyjnych,  Emin = 0,5lx - dla stref otwartych,   E= 5 lx  - przy urządzeniach ppoż. (hydranty ppoż., przyciski ostrzegawcze ROP).

- INSTALACJE  TELETECHNICZNE

Budynek Zamku wyposażony jest w systemy LAN, KD , SSWIN, CCTV, SSP.

W ramach projektu w pomieszczeniu sali wystawowej przewiduje się demontaż urządzeń/elementów  systemów LAN, KD, SSWIN, SSP i ponowny montaż instalacji w miejscach dostosowanych do aranżacji architektonicznej.

Pomieszczenie sali wystawowej zostanie  wyposażone  w  instalacje:

-	sieci strukturalnej (sieć logiczna / telefoniczna)  - IT,

-	systemu włamania i napadu SSWiN,

-       kontroli dostępu KD ,

-	telewizji dozorowej (monitoringu)  - CCTV,

-	systemu sygnalizacji pożaru – SSP.

Rozprowadzenie instalacji teletechnicznych przewiduje się wykonać w odrębnych ciągach koryt/drabinek kablowych.

Nową szafę dystrybucyjną LAN CCTV AV – montaż – przewiduje się zamontować w projektowanym dedykowanym pomieszczeniu wydzielonym z sali wystawowej, w miejscu, gdzie po drugiej stronie ściany usytuowana jest istniejąca szafa i moduły KD, SSWIN, SSP.

Poza istniejącymi urządzeniami KD, SSWIN, SSP projekt przewiduje instalację :

-  nowych kamer kompatybilnych z istniejącym system budynkowym CCTV,

-  nowego punktu kontroli dostępu kompatybilnego z istniejącym system budynkowym KD,

- modułu rozszerzeń SSWIN dla podłączenia czujek bezprzewodowych alarmowych dla wystaw czasowych.

-  dodatkowych czujek dymu SSP dla ochrony przestrzeni miedzy-sufitowej,

-  dodatkowych modułów sterujących SSP dla klap p.poż w kanałach wentylacyjnych.

Dodatkowe urządzenia SSP będą  zainstalowane na istniejących pętlach dozorowych systemu .

Gniazda i okablowanie sytemu LAN zostanie wymienione całkowicie na nowe.

Okablowanie LAN zostanie objęte nową gwarancją producenta systemu.

Okablowania dla systemów:

- SSP wykonane będzie zgodnie z istniejącym okablowaniem,

- SSWIN i KD wykonane będzie  zgodnie z istniejącym okablowaniem,

- LAN – wykonane będzie kablem typu U/FTP kat. 6A B2ca.

- OCHRONA  PRZED  PORAŻENIEM

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) – samoczynne wyłączenie zasilania/wyłączniki różnicowoprądowe.

- INSTALACJA  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH

Przewiduje się ułożenie instalacji połączeń wyrównawczych – szyny wyrównawczej, do której zostaną podłączone metalowe obudowy urządzeń mechanicznych / technologicznych, rurociągi instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanały wentylacji, prowadnice platformy, zaciski PE w rozdzielnicach elektrycznych.

Instalacja wykonana będzie taśmą FeZn 25x4mm, przewodami Cu(żo) 4(6)(16)(25)(35)mm2, kl.B2.

- OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

W sali wystawowej oraz w części biuro – socjalnej przewiduje się zastosowanie opraw ze źródłem światła LED, wyposażonych w inwertery (minimalny czas podtrzymania zasilania opraw – 1h) – oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne. Oprawy oświetlenia awaryjnego zapewniać będą natężenie oświetlenia  Emin=1lx na poziomie podłogi, w osi drogi ewakuacyjnej, Emin=0,5lx - dla stref otwartych,   E= 5lx  - przy urządzeniach ppoż. (hydranty, przyciski ostrzegawcze ROP).

Oświetlenie awaryjne powinno wytworzyć 50% wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s.

Przejścia instalacji elektrycznych przez granice stref pożarowych będą wykonane z zabezpieczeniem o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej ścian/stropów.

12.   UWAGI

-	Wszystkie urządzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikaty (atesty) 	dopuszczające do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-	Instalacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

-	W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 	technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.