Sucha Beskidzka, 2023-12-19

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9A , Tel/fax (33) 874 40 21 e-mail mnlublin@aak.com.pl

Odpowiedzi na uwagi :

Uwagi ścinaka mobilna : 
1. Zlikwidować oprawę oświetleniową na ścianę mobilnej.

ODP. ZLIKWIDOWANO
2. Proszę opisać rodzaj kółek - muszą być trwałe ale nie niszczące powierzchni i umożliwiające wygodne przesuwanie ścianki.

ODP. Uzupełniono na rysunkach
3. Proszę o informację o przybliżonej wadze ścianki

ODP. Uzupełniono na rysunkach

Odnośnie br. elektrycznej jest nieścisłość na rysunku - w opisie szynoprzewody zawieszone są na linkach - proszę to usunąć . Odpowiada nam wersja wskazana na rysunkach - zlicowane z sufitem.

ODP. Nie  wiemy gdzie jest zapis o zwieszanych szynoprzewodach. Projektujemy szynoprzewody wbudowane w sufit.

1.Z pliku E2 wynika, że pod magistralę dali nr 1 jest podpięte 74 lampy. Magistrala obsługuje 64 urządzenia (lampy, włączniki, czujki). Należy pamiętać, że musimy mieć skalowalny system lamp. Dobrze żebyśmy mieli zapas na magistrali  co najmniej 10 % t.j ok 6 lamp. 
ODP: Wykorzystany w projekcie router obsługuje 128 urządzeń na magistrali, wg schematu E1 ark. 1.
2. Dostosować wysokość drzwi rewizyjnych do wysokości kraty wentylacyjnej (skoro obniżyliśmy wysokość kraty to obniżmy też dolną linię drzwi - niech drzwi będą od kraty dolnej do kraty górnej ) 
ODP: Poprawiono
3 Proszę o podanie wysokości montażu (wys. od podłogi): 
czujka ruchu PIR+MW 
kamera wewnętrzna kopułowa 
sugestia – jak najwyżej brak kolizji z elementami wystaw. 
ODP:

CZUJKA

wys  zależna jest od producenta który zastosuje wykonawca

przykładowa czujka  SATEL  SLIM-DUAL-PRO

zalecana wysokość montażu to 2,4m

KAMERA

montaż na suficie tak jak lampy - montaż najbardziej estetyczny

jednak jeśli źródła światła będą spuszczone poniżej sufitu   to kamery także trzeba obniżyć - przynajmniej te które są w pobliżu.

Opisano wysokości na rzutach i przekrojach.

W części opisowej architektury dopisaliśmy , że wszystkie  elementy instalacji należy  przed montażem uzgodnić z zamawiającym tak aby nie były w kolizji z przyszłymi elementami ekspozycji.

4. Proszę wyraźnie napisać że przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych przez kominy wymaga prac budowlanych tj. oczyszczenia komina, poszerzenia kanałów – z tego co wiem nie było inwentaryzacji stąd należy się zastrzec odpowiednimi zapisami. Zapis taki został uwzględniony w br sanitarnej ale uważam że trzeba go powtórzyć w br budowlanej. 
ODP: Uzupełniono opis.
5. Czy przy drzwiach rewizyjnych montowanych w obudowie Sali wystawowej nie należy dopisać o konieczności stosowania profili systemowych drzwiowych a nie tylko C75. 
ODP: Zastało dopisane 
6. Należy dopisać że po zakończeniu prac związanych z montażem centrali, kanałów wentylacyjnych itp. Należy przywrócić pomieszczenia , elewację do stanu zastanego. – Czyli naprawa tynków , malowanie itp. 
ODP: Uzupełniono opis.
7. Schody na galerii – czy zaproponowane noski w stopniach są prawidłowe z uwagi na przepisy i czy nie należy kolorystycznie oznaczyć początku i końca każdego biegu schodowego.

ODP. Przepisy dotyczące  nosków w stopniach dotyczą budynków opieki zdrowia i żłobków, ale je zlikwidowaliśmy. Początek i koniec biegów jest oznaczony poprzez kontrastowe elementy jakim jest napis M, dodatkowo została wprowadzona linia świetlna na spoczniku. 

8. Drzwi D4 – czy nie powinny być wytłumione akustycznie. W sumie pytanie to dotyczy pozostałych drzwi rewizyjnych również. 
ODP: W pomieszczeniu wentylatorni, na kanale nawiewnym zamontowany będzie tłumik zabezpieczający przed przenoszeniem hałasu z wentylatora. W sali wystawowej główne przewody prostokątne ( nawiew i wywiew ) będą wykonane z wełny mineralnej, która ma bardzo dobre możliwości tłumienia dźwięku. Wszystkie kanały wentylacyjne są dodatkowo izolowane ( 50 mm ). Dobrane prędkości przepływu powietrza nie przekraczają 3 m/s, co dodatkowo zapewnia cichą pracę wentylacji, wiec nie ma obawy , że instalacja wentylacji będzie powodować hałas, wiec nie am potrzeby wygłuszania rewizji w ścianach. Natomiast  drzwi D4 wygłuszyliśmy i zamknęliśmy to pomieszczenie od góry izolacja , aby pomieszczenie techniczne było wyizolowane z uwagi na kumulacje kilku urządzeń w jednym miejscu.
9. Proszę jeszcze raz sprawdzić dokumentację pod kątem nazw własnych np. w kosztorysie elektrycznym mamy szynę Stucchi. 
ODP: Kosztorys oraz przedmiar instalacji elektrycznych został sprawdzony oraz poprawiony.
10. Proszę jeszcze raz spojrzeć na kosztorys czy nie są zawyżone niepotrzebnie – jeżeli nie zostawiamy je w takiej formie. 
ODP. Kosztorysy zostały zweryfikowane jeszcze raz , ale nie widzimy możliwości obniżenia cen, tym bardziej że od styczna wraz z nowym kwartałem wejdą  nowe stawki, które będą wyże niż w 2023r. WKI sumarycznie się zmniejszyła ponieważ ścianki nie są już wyposażone w elektrykę.
11. Posadzkę w Sali wystawowej należy opisać dokładniej co do cech i czego oczekujemy jako wynik finalny. Nie mamy jej w ST a to jest bardzo ważny element który jednocześnie będzie trudny do wykonania. Należy opisać  efekt powierzchni, dopuszczalne odchyłki. 
ODP. Do opisu dołożyliśmy zdjęcia z realizacji( efekt końcowy jaki jest oczekiwany) oraz parametry obciążenia tocznego co jest dosyć istotne przy założeniu, że będą po posadzce przesuwane ścianki mobilne na kołach.

12. Odnośnie opraw zastosowanych w szynoprzewodach – oprawy do wystaw. Proszę dopisać że Wykonawca ma obowiązek przedstawić 3 równoważne oprawy (spełniające warunki z projektu) celem porównania ich na etapie realizacji przez Zamawiającego. Oprawy muszą być przedstawione w formie umożliwiającej ocenę ich pracy – tj. zamontujemy je na innej wystawie (stąd konieczność kontabilności z naszymi systemami). 
ODP. Wprowadzono w/w uwagę do opisu do pkt 5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
13. Uwaga ogólna do sali wystawowej - jak najmniej elementów obniżających sufit albo z niego wystających. Lampy, czujki, głośniki itp. jak najwyżej. Oczywiście lampy wystające z szynoprzewodów zlicowanych z sufitem pozostają.

ODP. Wprowadzono w/w uwagę do opisu do pkt 5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.