Architekt – Sebastian Kulik

Ul. Górska 1a

43-300 Bielsko – Biała

www.a-sk.pl

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

| INWESTOR |  | Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Przebudowa i remont budynku teatru w ramach zadania "Likwidacja barier architektonicznych w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15" na działkach nr 3, 1/1, 5/1, obręb nr 150 w Częstochowie. |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | ul. Kilińskiego 15, Częstochowa KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | DZ. NR EWID. Dz. nr 3, 1/1, 5/1 OBRĘB: obręb nr 150 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Częstochowa |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant główny | mgr inż. arch. Sebastian Kulik | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: MPOIA/047/2016 | Architektura |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Anna Jando - Roztoczyńska | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: UAN-8346/24/85 | Architektura |  |

10.2023r. Kraków

# Spis treści

- Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	3

- Przeznaczenie i program użytkowy	3

- Inwentaryzacja obiektów znajdujących się na terenie inwestycji.	3

  - Ogólny opis istniejących obiektów budowlanych	3

  - Stan techniczny istniejących obiektów budowlanych	4

  - Wartość zabytkowa obiektu	5

  - Wyposażenie w media	6

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	7

- Forma architektoniczna i funkcja obiektu, dostosowanie do otoczenia oraz krajobrazu	14

  - Forma architektoniczna	14

  - Projektowany układ funkcjonalny	14

- Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	18

- Układ konstrukcyjny, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	18

  - Układ konstrukcyjny	18

  - Ślusarka drzwiowa	20

  - Materiały wykończeniowe	21

- Sposób zapewnienia dostępu i korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami	26

- Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związane z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi	29

- Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego	29

- Warunki ochrony przeciwpożarowej	30

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem	30

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	31

- Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	31

- Zapisy szczegółowe	31

# Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

| Kategoria | Współczynnik kategorii obiektów (k) | Współczynnik wielkości obiektów (w) |
| --- | --- | --- |
| Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych | 4,0 | 2,5 (ponad 10 000 m3 kubatury brutto) |

# Przeznaczenie i program użytkowy.

Obiekt został wzniesiony w 1920 r. jako teatr. Projekt nie zakłada zmiany przeznaczenia obiektu. Program użytkowy – zgodnie z opisem na rysunkach.

# Inwentaryzacja obiektów znajdujących się na terenie inwestycji.

## Ogólny opis istniejących obiektów budowlanych

Inwestycja obejmuje przebudowę i remont istniejącego budynku teatru w Częstochowie. W budynku realizowana jest funkcja widowiskowa.

Podpiwniczenie zajmują w całości pomieszczenia techniczne, w tym: wymiennikownia ciepła, wentylatorownia, hydroforownia z centralą tryskaczową i zraszaczową, rozdzielnia niskiego napięcia 220/380 V.

Kondygnacje nadziemne budynku zagospodarowano na każdym poziomie w bardzo podobny sposób. Część centralną od strony południowej zajmują pomieszczenia dwóch Scen: „Kameralnej" i „Dużej", obejmujące również widownie. Na obwodzie tych pomieszczeń znajduje się foye, przechodzące na parterze w hol szatniowy.

W części południowej, po obydwu stronach - wschodniej i zachodniej zlokalizowano trzony komunikacji pionowej.

Z komunikacji dostępne są trzony higieniczno-sanitarne zlokalizowane na kondygnacji +1,+2,+3 i +5. Główne wejście do Teatru prowadzi od strony północno-wschodniej poprzez wiatrołap i hol kasowy. Bezpośrednie wyjścia z budynku znajdują się po stronie zachodniej i południowo-wschodniej.

Szatnie na parterze są otwarte na przyległe korytarze.

Scena „Kameralna" , dostępna z poziomu parteru, posiada widownię przeznaczoną obecnie dla 118

osób. Scena „Kameralna" obejmuje kondygnacje +1 i +2.

Scena „Duża", posiada poziom podstawowy na kondygnacji +3. Widownia przeznaczona łącznie dla 384 osób obejmuje także balkon z 92 miejscami. Scena „Duża" obejmuje kondygnacje +3, +4, +5 budynku, przy czym kondygnacja +4 poza sceną zawiera wyłącznie spoczniki w klatkach schodowych i przestrzeń nad foyer.

Z korytarza kondygnacji +5 dostępne są pomieszczenia techniczne, wydzielonych z przestrzeni widowni. Z tych pomieszczeń dostępne jest również wejście (przy pomocy stalowej drabiny) na poziom pomostu technicznego pod dachem obiektu, ponad sufitem podwieszonym nad widownią Sceny Dużej.

W części zachodniej kondygnacji +5 znajduje się kolejna scena - Histrion", przeznaczona dla 49 osób.

## Stan techniczny istniejących obiektów budowlanych

Ocenę stanu technicznego dokonano w obrębie planowanych zmian w obiekcie.

Fundamenty

Ławy fundamentowe wykonano z kamienia wapiennego. W wielu miejscach zastosowano w piwnicy trapezowy przekrój ław. Krawędź ławy zaczyna się odchylać od pionu od 60-100cm nad posadzką i pod niewielkim kątem schodzi ku dołowi. Ławy te w wielu miejscach nie są wykonane w sposób ciągły, poszerzenia są miejscami przerywane, nie tylko w miejscu otworów drzwiowych. Kształt ław ma na celu stabilizację masywnych ścian i przeniesienie obciążeń z całego budynku na większą powierzchnię podłoża gruntowego. Wszystkie ściany fundamentowe wykonane są jako murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian fundamentowych nośnych od 51cm do ponad 120cm, zwykle jednak około 77-79cm. Na fundamentach (również na posadzkach) nie stwierdzono nadmiernego zawilgocenia czy śladów podtapiania i podciągania wody gruntowej. Ściany fundamentowe są suche. Poziom posadowienia, bazując na archiwalnych dokumentach określono 70cm poniżej poziomu posadzki, tj. rzędna -3,35m. Stan techniczny konstrukcji fundamentów ocenia się na dobry i nie budzący zastrzeżeń w związku z planowanym zamierzeniem budowlanym.

Ściany murowane nośne

W obrębie planowanego zamierzenia budowlanego ściany murowane wykonane zostały z cegły ceramicznej pełnej, otynkowanej. Grubość ścian jest zróżnicowana, ze względu na lokalizację w planie waha się od 51cm do 78cm. Nie zaobserwowano uszkodzeń ścian wynikających z nieprawidłowego działania konstrukcji. Stan techniczny ścian i nadproży uznaje się za dobry.

Strop nad piwnicą

Nad piwnicą stwierdzono występowanie stropów żelbetowych podpartych na układzie belek żelbetowych w rozstawie co max. 2,0m mierząc w ich osiach. Belki żelbetowe o wymiarach BxH = 30x25cm (wymiar mierzony pod strop). Grubość stropu została określona na 12cm (po dokonaniu przewiertu przez strop). Dokonano inwentaryzacji zbrojenia tych elementów żelbetowych za pomocą skanera (w części objętej projektowanym zamierzeniem). Stwierdzono poniższe:

- Zbrojenie belek żelbetowych: dołem 4#12mm

- Zbrojenie płyty żelbetowej: dołem #10 co 130mm – jednokierunkowo pomiędzy belkami żelbetowymi

Oględziny stropu dokonano z piwnicy. Stan powierzchni betonu w stanie dobrym, lokalnie występują niedobetonowane miejsca, tzw. „raki”, które w trakcie wykonywania prac należy zinwentaryzować i naprawić za pomocą zapraw naprawczych. W części obliczeniowej sprawdzona zostanie nośność stropu, natomiast stan techniczny można uznać za zadowalający, zaleca się wykonanie napraw niedobetonowanych miejsc.

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi głównie wykonano jako stropy ceramiczne Kleina, rozparte bezpośrednio pomiędzy ścianami nośnymi lub oparte na belkach żelbetowych. W obrębie planowanego zamierzenia budowlanego nie stwierdzono (bazując na oględzinach) uszkodzeń stropów. Nie wykazują nadmiernych ugięć, co pozwala stwierdzić, że stan SGN i SGU jest zachowany. Natomiast z racji, że obiekt jest w trakcie użytkowania zaleca się, aby w trakcie zamierzenia budowlanego dokonać kilku odkrywek tynków spodniej powierzchni stropów w celu potwierdzenia stanu stalowych profili nośnych stropu oraz cegieł stropowych.

Stan techniczny można uznać za zadowalający z naciskiem na powtórną weryfikację w trakcie

prowadzenia prac budowlanych.

Klatka schodowa od strony zachodniej

Klatka schodowa od strony zachodniej wykonana w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej opartych na spocznikach stropowych. Klatka trójbiegowa. Spocznik stropowy oparty na ścianach głównych budynku oraz belkach żelbetowych zlokalizowanych w centralnej części spocznika. Grubość płyty żelbetowej spocznika około 10cm, wymiar zdwojonej belki podpierającej strop spocznikowy BxH = 15x18cm (mierząc pod strop). W ramach planowanego zamierzenia przewiduje się wykonanie otworu na szyb windowy biegnącego przez środek spocznika i wycinającego belki podpierające centralną część spocznika. W poniższej części obliczeniowej przedstawiona zostanie propozycja wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, umożliwiających wykonanie zamierzenia projektowego. Stan techniczny konstrukcji schodów ocenia się jako zadowalający.

## Wartość zabytkowa obiektu

Początek budowy datuje się na 11.11.1928 rok. Budowę stanu surowego ukończono z końcem roku 1929. Częściowe oddanie budynku i pierwsze przedstawienia miały miejsce 15 lutego 1930 roku. W następnych latach planowano ukończenie i stopniowe oddanie do użytku kolejnych pięter, niestety kryzys ekonomiczny dotknął również sfery kultury, co doprowadziło nawet do próby licytacji budynku w roku 1932. Po długich perturbacjach formalnych miasto nabyło nieruchomość w roku 1937. Po zakupie nieruchomości miasto przystąpiło do stopniowej przebudowy i remontu górnej części teatru, której po latach nieużytku groziła już ruina. W roku 1938 teatr oficjalnie przyjął nazwę Teatru Miejskiego w Częstochowie. Wybuch wojny przerwał na kilka lat działalność rozwijającego się teatru. Po wojnie, dzięki zaangażowaniu grupy aktorów, wykonano remont zniszczonego gmachu i wznowiono przedstawienia. W roku 1949 Teatry Miejskie w Częstochowie zostały upaństwowione. We wrześniu 1979r. przystąpiono do modernizacji i rozbudowy budynku teatru. Podczas trwającego 5 lat remontu, spektakle odbywały się poza budynkiem. Działalność w obiekcie zainaugurowano 1 października 1984 roku.

Teatr im Adama Mickiewicza mieści się w zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Kilińskiego 15 w Częstochowie. Zaokrąglona lekko część frontalna fasady przechodzi w symetrycznie rozłożone płaskie ściany, przedłużające fasadę w głąb obu ulic. Na ściętej narożnej ścianie wejściowej znajdują się trzy ocienione kolumnadą wejścia, przedłużone na wyższych piętrach w neogotycko stylizowane okna.

Także na pozostałych częściach fasady zgrupowano po trzy strzeliste wnęki okienne, podkreślając symetrię i rytm kompozycji architektonicznej. Zwieńczenie frontu tympanonem nadaje gmachowi monumentalnego charakteru, a jednocześnie podkreśla jego geometryczny układ.

Budynek, w którym teatr ma swoja siedzibę, jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rejestracyjnym 456/89 z 19.06.1989r i znajduje się pod opieką Delegatury Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie.

## Wyposażenie w media

Budynek został wyposażony w następujące instalacje techniczne użytkowe:

- elektroenergetyczna,

- grzewcza - system centralnego ogrzewania wodnego, zasilanego z sieci miejskiej.

- wentylacyjna - w budynku głównym teatru - system centralnej wentylacji mechanicznej, nawiewno-

wywiewnej; w pozostałej części obiektu wentylacja grawitacyjna,

- wodno-kanalizacyjna,

- odgromowa,

- teletechniczna,

- nagłośnieniowa,

- oświetlenia awaryjnego i przeszkodowego

- instalację tryskaczową i hydrantową

Pomieszczenia elektryczne usytuowane w różnych częściach obiektu (m.n.. kondygnacji -1 i +1), nie zostały wydzielone pożarowo. Rozdzielnia główna posiada dwie sekcje, zasilane z dwóch różnych transformatorów. Przełączanie zasilania odbywa się automatycznie.

Przewody elektryczne w większości przypadków prowadzone są w stalowych rurkach.

Rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu pełni wyłącznik zabudowany w pomieszczeniu portierni. Jak wynika z udostępnionych dokumentów, wyłącznik ten odcina dopływ prądu w rozdzielni, jednocześnie następuje samoczynne załączenie oświetlenia awaryjnego w obiekcie.

Próby przeprowadzone podczas ostatnich czynności kontrolno-rozpoznawczych przez przedstawicieli w KMPSP Częstochowa wykazały, że przeciwpożarowy wyłącznik główny nie odcina zasilania pomp w hydroforni pożarowej, odcina natomiast zasilanie układu sterowania ręcznego klapami dymowymi w klatkach schodowych.

System wentylacji mechanicznej zasilany jest z pomieszczeń wentylatorowni.

Przewody wentylacyjne wykonano z blachy stalowej. Ze względów akustycznych wewnętrzne powierzchnie większości przewodów wyłożono warstwą fiku technicznego o nieustalonym stopniu palności.

Przewody wentylacyjne nie zostały w żadnym miejscu wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. Kratki wentylacyjne zabudowan.in.in. w kilku miejscach w ścianach korytarzy budynku teatru. Centrale wentylacyjne można wyłączyć tylko ręcznie.

Instalacja odgromowa została wykonana w postaci zwodów niskich nieizolowanych.

Instalacja oświetlenia awaryjnego składa się z oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego. Zasilanie zapewnia centralna bateria akumulatorowa. Układ zasilania poddano w ostatnich miesiącach istotnej modernizacji, instalując nową szafę zasilającą i nowe baterie. Jednocześnie dokonano wymiany

żarówek na energooszczędne świetlówki kompaktowe. Centralna bateria została zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni niskiego napięcia, która nie jest wydzielona jako strefa pożarowa. Pozostała część instalacji, w tym okablowanie, jak i lokalizacja punktów świetlnych nie uległa zmianie praktycznie od ponad 20 lat. Brak punktów świetlnych na klatkach schodowych, a także za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi. Teatr nie dysponuje aktualnymi pomiarami natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, w tym w funkcji czasu. Istniejące rozwiązania nie pozwalają na zdalne monitorowanie stanu technicznego. Pomimo dokonanej modernizacji zasilania, system oświetlenia ewakuacyjnego należy uznać za niespełniający obowiązujących obecnie wymagań.

Zasilanie Teatru w wodę oparto na dwóch przyłączach ø100 z dwóch sieci wodociągowych miejskich: z ulicy Jasnogórskiej i z ulicy Kilińskiego. Ponadto Teatr posiada zbiornik wody dla celów przeciwpożarowych o pojemności 150 m3. Wymagane parametry ciśnienia i wydajności zapewniają dwie hydroforownie, wydzielone jako oddzielne strefy pożarowe w kondygnacji -1.

# Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

| PARAMETR | WARTOŚĆ |
| --- | --- |
| Wysokość budynku | Do 25 m (bez zmian) |
| Długość | 46,9 (bez zmian) |
| Szerokość | 49,2 m (bez zmian) |
| Liczba kondygnacji | 5 nadziemnych i 1 podziemna (bez zmian) |

Zestawienie powierzchni netto:

| KONDYGNACJA -1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| -1.1 | WYDZIELONA KL. SCH. | 22.85 |
|  | POM. GOSPODARCZE | 13.26 |
|  | WYMIENNIKOWNIA | 9.9 |
|  | POM. GOSPODARCZE | 15.85 |
|  | POM. GOSPODARCZE | 23.39 |
|  | POM. GOSPODARCZE | 26.61 |
|  | POM. GOSPODARCZE | 18.49 |
|  | KORYTARZ PIWNICZNY | 7.54 |
|  | KORYTARZ PIWNICZNY | 15.1 |
|  | KOMUNIKACJA | 28.46 |
|  | POM.TECHNICZNE | 2.25 |
|  | POM.TECHNICZNE | 16.64 |
|  | POM.TECHNICZNE | 9.05 |
|  | POM.TECHNICZNE | 12.05 |
|  | POM.TECHNICZNE | 7.58 |
|  | KORYTARZ PIWNICZNY | 17.33 |
|  | PRALNIA | 61.76 |

|  | TOALETA | 16.6 |
| --- | --- | --- |
|  | POM. GOSPODARCZE | 15.67 |
|  | POM.INSTALATORA | 14.08 |
|  | POM.GOSPODARCZE | 7.88 |
|  | POM. PPOŻ | 15.87 |
|  | POM.GOSPODARCZE | 7.39 |
|  | ROZDZIELNIA REG.SCENY | 8.6 |
|  | POM.TECHNICZNE | 12.05 |
|  | WENTYLATORNIA | 55.72 |
|  | KORYTARZ PIWNICZNY | 30.44 |
|  | KL. SCHODOWA | 16.99 |
|  | KOMUNIKACJA | 15.34 |
|  | PODSCENIE | 141.89 |
|  | KORYTARZ PIWNICZNY | 11.56 |
|  | KORYTARZ PIWNICZNY | 33.45 |
|  | KORYTARZ PIWNICZNY | 98.4 |
|  | KORYTARZ PIWNICZNY | 32.37 |
|  | KORYTARZ PIWNICZNY | 11.94 |
|  | PRZYŁĄCZE WODY | 10.37 |
|  | PRZYŁĄCZE WODY | 10.11 |
|  | POMPOWNIA POŻAROWA | 43.82 |
|  | PRZEDSIONEK | 14.32 |
|  | PRZEDSIONEK | 14.12 |
|  | WĘZEŁ CIEPLNY | 37.46 |
|  | POM.TECHNICZNE | 68.18 |
|  | SUMA: | 1052.73 |
| KONDYGNACJA +1 |  |  |
| NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 1.1 | FOYER | 113.05 |
| 1.2 | SZATNIA | 25.25 |
| 1.3 | KOMUNIKACJA | 13.98 |
| 1.4 | WYDZIELONA KL. SCH. | 23.33 |
| 1.5 | KOMUNIKACJA | 13.89 |
| 1.6 | TOALETA MĘSKA | 10.76 |
| 1.7 | SZATNIA | 24.94 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 12.58 |
|  | POKÓJ SOCJALNY | 13.18 |
|  | KOMORA TRAFO | 9.45 |
|  | KOMORA TRAFO | 9.04 |
|  | KOMUNIKACJA | 8.06 |
|  | WARSZTAT | 28.87 |
|  | HALL WEJŚCIOWY | 12.4 |
|  | KOMUNIKACJA | 12.67 |

|  | SZATNIA | 15.68 |
| --- | --- | --- |
|  | PORTIERNIA | 12.87 |
|  | ZAPLECZE | 25.42 |
|  | BUFET | 37.2 |
|  | MAG.BIURA | 14.86 |
|  | PERUKARNIA | 7.53 |
|  | KOMUNIKACJA | 19.6 |
|  | TOALETY | 13.46 |
|  | GARDEROBA | 13.52 |
|  | GARDEROBA | 13.32 |
|  | GARDEROBA | 11.84 |
|  | GARDEROBA | 12.06 |
|  | GARDEROBA | 12.87 |
|  | PRZEDSIONEK | 6.92 |
|  | TOALETY | 18.49 |
|  | ROZDZIELNIA | 13.17 |
|  | MAGAZYN | 44.76 |
|  | ROZDZIELNIA | 24.41 |
|  | PRZEDSIONEK | 8.26 |
|  | KOMUNIKACJA | 19.6 |
|  | WARSZTAT | 11.48 |
|  | WARSZTAT | 61.18 |
|  | KULISY | 143.71 |
|  | POM.POMOCNICZE | 3.8 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 12.27 |
|  | PRZEDSIONEK | 9.72 |
|  | ADMINISTRACJA | 36.06 |
|  | DZIEDZINIEC | 23.47 |
|  | PRZEDSIONEK | 9.94 |
|  | PRZEDSIONEK | 10.85 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 27.84 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 28.19 |
|  | POM. POMOCNICZE | 5.84 |
|  | POM.POMOCNICZE | 8.32 |
|  | MAG. DEKORACJI | 7.51 |
|  | SCENA KAMERALNA | 130 |
|  | KASA BILETOWA | 5.85 |
|  | TOALETA DAMSKA | 9.69 |
|  | HOL WEJŚCIOWY | 81.81 |
|  | SUMA: | 1304.82 |
| KONDYGNACJA +2 |  |  |
| NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 2.1 | WYDZIELONA KL. SCH. | 29.71 |

| 2.2 | TOALETA DAMSKA | 10.76 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | TOALETA MĘSKA | 10.04 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 12.58 |
|  | KOMUNIKACJA | 7.55 |
|  | POK.GOŚCINNY | 8.78 |
|  | TOALETY | 6.99 |
|  | MAG.KOTAR | 19.5 |
|  | KOMUNIKACJA | 21.52 |
|  | MAG.BIURA | 7.97 |
|  | PERUKARNIA | 7.21 |
|  | KOMUNIKACJA | 17.32 |
|  | TOALETY | 13.46 |
|  | POM.STRAŻAKA | 13.51 |
|  | GARDEROBA | 13.28 |
|  | GARDEROBA | 11.83 |
|  | GARDEROBA | 12.54 |
|  | MAG.REKWIZYTÓW | 11.81 |
|  | SALA PRÓB | 45.83 |
|  | KOMUNIKACJA | 9.54 |
|  | POM.AKUSTYKÓW | 11.06 |
|  | PRAC. ELEKTROTECHNICZNA | 28.28 |
|  | POM.GOSPODARCZE | 1.91 |
|  | POM.BIUROWE | 10.83 |
|  | PRZEDSIONEK | 6.92 |
|  | KOMUNIKACJA | 21.99 |
|  | TOALETY | 9.9 |
|  | TOALETY | 18.49 |
|  | MAG.KOSTIUMÓW | 91.64 |
|  | TOALETA | 13.99 |
|  | PRZEDSIONEK | 8.26 |
|  | KOMUNIKACJA | 19.6 |
|  | POM.GOSPODARCZE | 11.48 |
|  | PRACOWNIA KRAWIECKA | 28.33 |
|  | POM.SOCJALNE | 30.83 |
|  | ADMINISTRACJA | 10.52 |
|  | ROZDZIELNIA | 5.71 |
|  | PRZESTRZEŃ TECHNICZNA | 114.59 |
|  | PRZESTRZEŃ TECHNICZNA | 42.63 |
|  | KOMUNIKACJA | 47.21 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 41.9 |
|  | POM.POMOCNICZE | 5.8 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 18.51 |
|  | KOMUNIKACJA | 49.88 |

|  | KLATKA SCHODOWA | 41.58 |
| --- | --- | --- |
|  | SUMA: | 983.57 |
| KONDYGNACJA +3 |  |  |
| NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 3.1 | WYDZIELONA KL. SCH. | 30.49 |
| 3.2 | TOALETA MĘSKA | 10.76 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 12.58 |
|  | MAG.WYROBÓW EL | 7.36 |
|  | MAG.REKLAM | 10.58 |
|  | SKŁADNICA AKT | 9.87 |
|  | POM.BIUROWE | 10.95 |
|  | POM.BIUROWE | 11.04 |
|  | POM.BIUROWE | 11.06 |
|  | POM.BIUROWE | 10.71 |
|  | GŁÓWNA KSIĘGOWA | 28.41 |
|  | KOMUNIKACJA | 19.48 |
|  | MAG.O.C. | 1.91 |
|  | PRZEDSIONEK | 6.92 |
|  | KOMUNIKACJA | 13.13 |
|  | MAG.OBUWIA | 9.9 |
|  | MAG.KOSTIUMÓW | 108.62 |
|  | PRZEDSIONEK | 8.26 |
|  | KOMUNIKACJA | 19.6 |
|  | MAG.MEBLI | 27.99 |
|  | MAG.MEBLI | 25.01 |
|  | ARCHIWUM | 17.51 |
|  | POKÓJ SOCJALNY | 37.07 |
|  | KOMUNIKACJA | 17.35 |
|  | KOMUNIKACJA | 20.44 |
|  | TOALETY | 13.46 |
|  | GARDEROBA | 13.52 |
|  | GARDEROBA | 13.32 |
|  | GARDEROBA | 11.84 |
|  | GARDEROBA | 12.5 |
|  | GARDEROBA | 13.79 |
|  | KULISY | 114.39 |
|  | SCENA DUŻA | 306.92 |
|  | PRZEDSIONEK | 5.81 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 18.49 |
|  | FOYE | 92.91 |
|  | TOALETA DAMSKA | 9.69 |
|  | KOMUNIKACJA | 53.88 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 41.9 |

|  | KOMUNIKACJA | 49.5 |
| --- | --- | --- |
|  | KLATKA SCHODOWA | 41.58 |
|  | KIEROWNIK TECHNICZNY | 18.17 |
|  | SUMA: | 1318.67 |
| KONDYGNACJA +4 |  |  |
| NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 4.1 | WYDZIELONA KL. SCH. | 29.82 |
|  | KOMUNIKACJA | 6.25 |
|  | KOMUNIKACJA | 4.52 |
|  | POKÓJ GOŚCINNY | 18.14 |
|  | POKÓJ GOŚCINNY | 14.4 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 12.58 |
|  | POM.GOSPODARCZE | 43.36 |
|  | POKÓJ NARAD | 27.43 |
|  | KOORDYNATOR PAC.ART. | 11.04 |
|  | KOORDYNATOR PRAC.TEATRU | 11.06 |
|  | SEKRETARIAT | 16.05 |
|  | DYREKTOR | 28.41 |
|  | KOMUNIKACJA | 9.63 |
|  | PRZEDSIONEK | 6.92 |
|  | WENTYLATORNIA | 92.93 |
|  | MAG.DEKORACJI | 108.62 |
|  | PRZEDSIONEK | 8.26 |
|  | KOMUNIKACJA | 13.65 |
|  | KOMUNIKACJA | 14.4 |
|  | KOMUNIKACJA | 17.35 |
|  | TOALETY | 13.46 |
|  | GARDEROBA | 13.52 |
|  | GARDEROBA | 13.32 |
|  | GARDEROBA | 11.84 |
|  | GARDEROBA | 12.5 |
|  | GARDEROBA | 13.79 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 41.87 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 18.51 |
|  | SUMA: | 633.63 |
| KONDYGNACJA +5 |  |  |
| NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA |
| 5.1 | WYDZIELONA KL. SCH. | 29.72 |
| 5.2 | TOALETA DAMSKA | 10.76 |
| 5.3 | TOALETA MĘSKA | 10.04 |
|  | SERWEROWANIA | 7.38 |
|  | POM.OS.SPRZĄTAJĄCYCH | 7.84 |
|  | BIBLIOTEKA | 20.23 |

|  | POM.GOSPODARCZE | 15.32 |
| --- | --- | --- |
|  | SZATNIA | 6.72 |
|  | POM.SOCJALNE | 7.17 |
|  | KOMUNIKACJA | 5.57 |
|  | KOMUNIKACJA | 4.52 |
|  | POKÓJ GOŚCINNY | 14.4 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 12.58 |
|  | STUDIO NAGRAŃ | 40.4 |
|  | FOTOGRAFIK | 25.74 |
|  | SEKRETARIAT | 11.86 |
|  | KOMUNIKACJA | 10.85 |
|  | PRZEDSIONEK | 6.92 |
|  | WENTYLATORNIA | 140.7 |
|  | MALARNIA OLEJOWO-KLEJOWA | 91.97 |
|  | PRZEDSIONEK | 8.26 |
|  | KOMUNIKACJA | 13.64 |
|  | KOMUNIKACJA | 14.4 |
|  | KOMUNIKACJA | 17.35 |
|  | TOALETY | 13.46 |
|  | SALA SPOTKAŃ | 56.43 |
|  | ROZDZIELNIA | 15.32 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 19.42 |
|  | KOMUNIKACJA | 3.31 |
|  | SALA WYSTAWOWA | 62.17 |
|  | POM. ELEKTROAKUSTYKA | 17.01 |
|  | POM. ELEKTRYKA | 11.42 |
|  | BALKON | 93.35 |
|  | KOMUNIKACJA | 58.47 |
|  | KLATKA SCHODOWA | 41.9 |
|  | KOMUNIKACJA | 49.64 |
|  | HISTRION | 41.58 |
|  | KOMUNIKACJA | 5.29 |
|  | POKÓJ | 11.62 |
|  | SUMA: | 1034.73 |
|  | SUMA CAŁOŚĆ: | 6328.15 |

# Forma architektoniczna i funkcja obiektu, dostosowanie do otoczenia oraz krajobrazu

## Forma architektoniczna

W ramach projektu planuje się przebudowę i remont części budynku Teatru. Celem projektu jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu przy minimalnej ingerencji w historyczną tkankę. Projekt nie zakłada ingerencji w formę budynku. Zakłada się remont schodów zewnętrznych z odtworzeniem pierwotnej geometrii i wymianę barierki. W celu ułatwienia dostępu do obiektu osobom z niepełnosprawnością planuje się usunięcie części podestu w celu montażu podnośnika pionowego ukrytego za istniejącym słupem.

## Projektowany układ funkcjonalny

W ramach prac zostaną wyremontowane i częściowo przebudowane przestrzenie komunikacji

ogólnodostępnej, trzony higieniczno-sanitarne oraz klatka schodowa awaryjna.

Zakłada się zastosowanie następujących rozwiązań:

- Likwidacja obecnego parkietu i podłogi podniesionej pod szatnią i foye i obniżenie posadzki do poziomu +/-0. Obecnie na stropie istnieje podłoga podniesiona (element wtórny). W związku z dostosowaniem pomieszczeń teatru do potrzeb osób niepełnosprawnych zakłada się zlikwidowanie podniesionej podłogi i renowację lub odtworzenie oryginalnej posadzki. Szczegółowy dobór materiału odtworzeniowego możliwy do określenia po dokonaniu odkrywek.

- Likwidacja 6 miejsc na widowni w Sali Kameralnej, 8 miejsc w Sali Dużej i 8 miejsc w przestrzeni balkonu Sali Dużej.

- Odkrycie pierwotnej zabudowy szatni, usunięcie nadbudowy blatu (element wtórny), renowacja blatu szatni.

- Montaż składanego blatu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością (h=70cm)

- Montaż 2 podnośników pionowych wewnętrznych i rozbiórka podłogi podniesionej pod nimi

w celu umożliwienia dostępu do Sali Kameralnej osobom z niepełnosprawnością

- Wprowadzenie nowych schodów na podest w miejscu wejścia do Sali Kameralnej.

- Pomieszczenia toalet przeznaczone do remontu. Zakłada się wyburzenie obecnych ścian i wstawienie nowych murowanych ścian o grubości 12cm. Przystosowanie toalety do potrzeb osoby na wózku. Wymiana drzwi do pomieszczenia.

- Montaż dźwigu osobowego dla osób z ograniczeniami wewnątrz biegu klatki schodowej awaryjnej. Nie zakłada się ingerencji w biegi klatki schodowej. Planuje się wymianę barierki oraz rozbiórkę części ścian i stropu pod montaż dźwigu. Projekt zakłada również rozbiórkę podłogi podniesionej na kondygnacji +3 oraz wstawienie stropu monolitycznego żelbetowego w części klatki schodowej na kondygnacji +3 i +4. Konstrukcja szybu windy: stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym, z wypełnieniem szklanym,

Wymiary profili stalowych 80x80mm

Wypełnienie szklane: szkło przezierne, szczeliny na łączeniu zgodnie z PN, Wymiary kabiny: min. 110x140 cm

Wymiary zewnętrzne szybu: 157x215 cm Szerokość drzwi: min. 90,0 cm.

- Wymiana stolarki drzwiowej w toaletach i klatce schodowej.

- Dostosowanie klatek schodowych „ewakuacyjnych” oraz „technicznych” do wymagań przepisów § 245 pkt 2 i § 256 [6] poprzez: - zapewnienie na jej całej wysokości (łącznie z

piwnicą) obudowanych klatek zamknięcia drzwiami o klasie odporności ogniowej ElS 30/EIS 60 (oddzielającymi od korytarzy i pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach).

- Demontaż drzwi zawężających na poziomie parteru (kond. +1) przejście wewnątrz

„ewakuacyjnych” i „technicznych” klatek schodowych i poszerzenie otworów do szerokości co najmniej 1,2 m.

- Poszerzenie otworu wyjściowego z budynku (przedsionek część B oraz wyjście z klatki KLS3) do szerokości co najmniej 1,2m

- Projektuje się pochylnię na kondygnacji +3 dla osób z niepełnosprawnością. Zakłada się pochylnię o nachyleniu 10% i długości 3,94m. Pod montaż pochylni konieczny będzie demontaż części stopni – na szerokości projektowanej pochylni.

- Odświeżenie ścian z uwzględnieniem obecnych materiałów w otoczeniu prac remontowych.

- Zamknięcie otworów komunikacyjnych klatek schodowych „reprezentacyjnych” drzwiami dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EIS 15 wykonanymi w formie identycznej jak istniejące drzwi wejścia głównego, zamknięcie stałych przestrzeni ponad drzwiami i otworów nie służących komunikacji za pomocą przegród przeszklonych o klasie odporności ogniowej EI 15.

- Wykonanie systemu oddymiania mechanicznego dla klatek oraz systemu grawitacyjnego dla

przestrzeni patio, wg wytycznych określonych na podstawie modelowania numerycznego CFD.

- Zapewnienie podziału korytarza na kondygnacji +5 na odcinki o długości poniżej 50 m, poprzez

zamontowanie przegrody z drzwiami dymoszczelnymi.

Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i

wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być w tym zabytku

wprowadzone:

| Obowiązuje utrzymanie klasycystycznych i modernistycznych cech budynku składających się na jego charakter stylowy, w tym: kompozycji elewacji i jej charakterystycznych elementów (m.in. portyk wejściowy z balkonem oraz układem schodów zewnętrznych, zwieńczenie z trójkątnym szczytem i attyką, układ, kształt i podziały otworów w elewacjach); oryginalnego układu funkcjonalno-przestrzennego obejmującego m.in. część reprezentacyjną teatru wraz z hallem wejściowym, osiowy układ kondygnacji nadziemnych z centralnym umieszczeniem sal teatralnych, istniejący układ komunikacyjny z symetrycznym układem klatek schodowych: głównych na planie owalu i bocznych na nieregularnym rzucie; elementów wystroju i wykończenia wnętrz składających się na autentyzm zabytku, w tym m.in. zachowanych posadzek i okładzin schodów, okładzin ściennych, balustrad schodowych, zespołu stolarki drzwiowej wewnętrznej. | Projekt nie obejmuje ingerencji w elewację budynku za wyjątkiem remontu schodów zewnętrznych z montażem podnośnika. Układ funkcjonalny nie ulega zmianie, symetryczny układ klatek schodowych zostanie zachowany. Wykonanie wszystkich posadzek, okładzin i balustrad projektuje się w formie odtworzenia lub renowacji istniejących. Wszystkie warunki spełnione |
| --- | --- |
| W zakresie przebudowy lub remontu wnętrza obowiązuje: zachowanie istniejącego układu konstrukcyjnego, zachowanie oryginalnego układu przestrzennego i funkcjonalnego wnętrz z dopuszczeniem wprowadzania zmian uwarunkowanych historycznie lub – w ograniczonym zakresie – wynikających ze względów użytkowych lub dostosowania do wymogów | Projektuje się zachowanie istniejącego układu konstrukcyjnego, przestrzennego i funkcjonalnego. Wprowadza się zmiany w tkance budynku wyłącznie w miejscach, gdzie |

| technicznych. Dopuszcza się likwidację wtórnej zabudowy lub wtórnych podziałów wnętrza, dopuszcza się likwidację wtórnych poziomów, w tym współczesnych posadzek zaburzających integralność układu komunikacyjnego, dopuszcza się przywrócenie historycznych funkcji pomieszczeń. W przypadku adaptacji części budynku dla nowych funkcji obowiązuje zasada minimalnej ingerencji w autentyczność zabytku. | zapewnia się dostęp os. Z ograniczeniami (podnośniki i dźwig osobowy). Planuje się likwidację wtórnych zabudów (podłogi podniesione, nadbudowy blatów). |
| --- | --- |
| Przy realizacji robót budowlanych i wykończeniowych obowiązującą zasadą winno być stosowanie materiałów oryginalnych lub odpowiadających oryginalnym. | Projektuje się renowację odkrytych posadzek i okładzin ściennych. W przypadku braku możliwości – projektuje się uzupełnienie z materiałów odpowiadających pierwotnym (drewno, kamień). |
| Wszelkie prace przy zabytku należy prowadzić na podstawie odpowiedniej dokumentacji, projektu budowlanego lub części projektu budowlanego, albo programu robót budowlanych. Zwracam uwagę, że przebudowy związane z naruszeniem konstrukcji budynku wymagają dodatkowo sporządzenia stosownych ekspertyz technicznych i budowlanych. | Warunek spełniony – opracowano ekspertyzę konstrukcji budynku, stanowi załącznik do niniejszego opracowania. |
| W odniesieniu do sposobu zapewnienia dojazdu do budynku osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu – z konserwatorskiego punktu widzenia dopuszczalne wydaje się zastosowanie podnośnika pionowego usytuowanego w obrębie istniejącego portyku wejściowego, w pełni ukrytego między istniejącymi słupami, a elewacją frontową budynku. Planowany podnośnik powinien swoimi widocznymi elementami (np. barierkami) nawiązywać do elementów oryginalnych lub istniejących. Szczegółowe rozwiązania techniczne i estetyczne należy przedstawić w dokumentacji projektowej. Ze względu na znaczne gabaryty i lokalizację przy ścianie zewnętrznej (od ulicy Kilińskiego) w przedmiotowym przypadku nie wydaje się dopuszczalna propozycja przedstawiona w wariancie nr 1 tj. zastosowanie pochylni zewnętrznej o kącie nachylenia 6%. | Zaprojektowano podnośnik pionowy przy wejściu głównym, schowany w przestrzeni za słupem. Warunek spełniony. |
| Zaleca się utrzymanie ogólnodostępnego charakteru hallu wejściowego oraz komunikacji prowadzącej do klatek schodowych, jak również rezygnację z wtórnych podziałów i wydzielania pomieszczeń na parterze. Realizację obsługi kasy biletowej oraz szatni zaleca się przewidzieć bez naruszania istniejącego układu i integralności wnętrza. | Nie projektuje się ingerencji w hall główny, w tym jego obecny układ funkcjonalny. Warunek spełniony. |
| Preferuje się rozwiązanie najmniej inwazyjne w istniejący wystrój wnętrza zarówno hallu głównego, jak i dalszej komunikacji poziomej, w tym zachowanie istniejących okładzin ściennych, przy czym dopuszcza się odtworzenie historycznego | Warunek spełniony – ingerencja w istniejący wystrój wnętrza zostanie ograniczona do odtworzenia pierwotnych posadzek w |

| poziomu posadzki poprzez demontaż wtórnej zabudowy, po wykonaniu stosownych odkrywek. | korytarzach i szatniach (odtworzenie pierwotnego poziomu), uzupełnienia ubytków i renowacji historycznych posadzek i okładzin ściennych, a w przypadku ich złego stanu – odtworzenia z materiałów odtwarzających oryginalne (kamień). |
| --- | --- |
| Z konserwatorskiego punktu widzenia nie zaleca się wykonywania pochylni wewnętrznych na parterze budynku. Dopuszcza się niwelację różnic poziomów poprzez demontaż wtórnego poziomu posadzek. Dopuszcza się pozostawienie schodów, o ile nie spowoduje to ograniczeń w dostępie dla osób z niepełnosprawnością. W odniesieniu do sposobu zapewnienia dojazdu do sali kameralnej – dopuszczalne wydaje się zastosowanie podnośników dla wózków inwalidzkich w ilości zapewniającej niezbędną obsługę osób z ograniczeniami, w tym m.in. przy obydwu wejściach na scenę kameralną. W przypadku niewielkiej różnicy poziomów nie zaleca się stosowania barierek wydzielających płytę podnośnika. | Nie projektuje się pochylni w kondygnacji parteru – zastosowano podnośniki pionowe – warunek spełniony. |
| W pozostałym zakresie możliwe jest rozważenie wykonania podjazdu dla wózków inwalidzkich w formie pochylni wewnętrznych. Ewentualna lokalizacja takich pochylni na wyższych kondygnacjach budynku, w tym m.in. umożliwiających dostęp do Foyer im. Marka Perepeczki, wymaga przedstawienia dodatkowych propozycji, które nie zostały uwzględnione w złożonej koncepcji. | Warunek spełniony – projektuje się krótką pochylnię zapewniającą komunikację na wyższych kondygnacjach zgodnie z dokumentacją rysunkową. |
| Jednocześnie zarówno w przypadku realizacji podnośników, jak i pochylni wewnętrznych należy mieć na uwadze ograniczenie liczby projektowanych elementów oraz dostosowanie ich formy i rozmieszczenia do charakteru obiektu np. poprzez dobór odpowiednich rozwiązań technicznych, lokalizacji lub wyglądu – dokładną lokalizację i szczegóły wykonania należy przedstawić w dokumentacji projektowej. W przypadku w/w elementów z konserwatorskiego punktu widzenia należy zwrócić uwagę na aspekty takie jak: ograniczenie gabarytów, ograniczenie lub rezygnację z barier wydzielających oraz w przypadku pochylni, wykonanie z materiałów odpowiadających istniejącym posadzkom. | Warunek spełniony |
| W odniesieniu do przebudowy bocznej klatki schodowej oraz wykonania dźwigu osobowego w wariancie nr 1 i 2 informuję, że możliwa do rozważenia z konserwatorskiego punktu widzenia jest wyłącznie realizacja dźwigu osobowego bez istotnej ingerencji w zabytkową | Warunek spełniony – projektuje się wyłącznie jeden dźwig w zachodniej klatce schodowej ewakuacyjnej (wydzielonej). Zakłada się zachowanie nienaruszonych klatek reprezentacyjnych. Klatki |

| tkankę budynku tj. bez zmiany biegu schodów i bez naruszania istniejącej konstrukcji klatki schodowej. Istniejące symetryczne klatki schodowe boczne pochodzą z czasu powstania obiektu i są świadectwem stosowanych ówcześnie technik i materiałów budowlanych oraz sposobu ich wykończenia (schody żelbetowe pokryte lastriko, brzegi spoczników zachowały oryginalne żłobkowanie, balustrady proste, metalowe). Ewentualna przebudowa w obrębie w/w części budynku winna odbywać się z poszanowaniem ich historycznej wartości. | ewakuacyjne zachowają swój charakter (biegi schodów bez zmian). W związku z wprowadzeniem dźwigu osobowego zostanie rozebrana część podestów oraz ściany wydzielającej klatkę zachodnią od korytarza, a dalej zostanie wprowadzone nowe wydzielenie. |
| --- | --- |
| Opiniuje się negatywnie propozycję przedstawioną w wariancie nr 3 – ze względu na zachowane wartości istniejącej substancji zabytku, w tym jego układu konstrukcyjnego, z punktu widzenia ochrony zabytków nie ma możliwości przebudowy głównej klatki schodowej budynku teatru zakładającej zmianę biegu schodów oraz umieszczenie w duszy klatki schodowej dźwigu osobowego | Nie dotyczy |

- Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego Na potrzeby przygotowania projektu zlecono badania geologiczne, na podstawie których opracowano opinię geotechniczną. Zgodnie z opracowaniem firmy GEOBIOS Sp.z o.o. z lipca 2023r.

W strefie oddziaływania budowli na podłoże zakładając płytkie (do 1,0 m) posadowienie dźwigu osobowego występują grunty nasypowe, składające się z materiału mineralnego: piasku, gruzu, okruchów cegły, itp. Niżej zalegają utwory piaszczyste o korzystnych i wysokich parametrach fizyczno- mechanicznych, które podścielone są warstwą utworów o konsystencji plastycznej i miękkoplastycznej. Zwierciadło wody poziomu czwartorzędowego występuje na głębokości ok. 2,5 m i przy płytkim posadowieniu nie będzie miało wpływu na roboty.

Kategoria geotechniczna obiektu ze względu na charakter planowanych prac została określona jako

pierwsza.

# Układ konstrukcyjny, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

## Układ konstrukcyjny

Ściany wewnętrzne projektuje się z pustaków ceramicznych o grubości 11,5cm i 25cm i żelbetowe o grubości 25 cm - zgodnie z zestawieniem przegród. Elementy murowane wykonać przy zachowaniu odpowiednich dla pomieszczeń wymagań akustycznych (zgodnie z obowiązującymi normami – PN-B- 02151-3:2015-10 z ewentualnymi późniejszymi zmianami) oraz wytrzymałościowych zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszystkie przegrody oraz ich przebicia, muszą spełniać wymagania warunków technicznych w zakresie odporności ogniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pustak ceramiczny gr. 25,0 cm:

- Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych: U = max 1,03 W/(m2 x K)

- Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk ) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996- 1-1 (dla klasy 15): 5,3 MPa

Pustak ceramiczny gr. 11,5 cm:

- Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej w warunkach użytkowych: U = max 1,83 W/(m2 x K)

- Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk ) ścian określona wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996- 1-1 (dla klasy 15): ściana nienośna

Nowe części stropów zlokalizowane w obrębie klatki schodowej projektuje się jako monolityczne żelbetowe. Wszystkie nowo projektowane stropy powinny spełniać wymagania akustyczne dla przegród poziomych między pomieszczeniami zgodnie z obowiązującymi normami. Podszybie dźwigu osobowego zakłada wykonanie ścian żelbetowych oraz płyty fundamentowej. Podparcie stropu w miejscu prowadzenia dźwigu zapewniają dwuteowniki IPE 200 (obudowa trójstronna z płyt ogniochronnych silikatowo-cementowych o grubości 2cm) oraz płaskowniki na kotwach wklejanych prowadzone podtynkowo. Szczegółowy opis przegród budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych opisano w opracowaniu branży konstrukcyjnej.

Poszczególne elementy budynku powinny spełniać następujące wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej, jak poniżej [6]:

  - główna konstrukcja nośna	–	R 120

  - konstrukcja dachu	–	R 30

  - stropy	–	REI 60

  - ściany zewnętrzne	–	EI 60(o↔i) (w tym pasy podokienno– nadprożowe)

  - ściany (przegrody) wewnętrzne	–	EI 30

  - przekrycie dachu	–	RE 30

Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatek schodowych powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną jak dla stropów budynku, tj. w przypadku analizowanego budynku – REI 60. Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60.

Ze względu na istniejące warunki techniczno – budowlane budynek spełnia wymagania wynikające z

klasy B odporności pożarowej w następującym zakresie:

  - główna konstrukcja nośna o klasie odporności ogniowej > R 120 (NRO) – ściany murowane o grubości 51 ÷ 78 cm

  - stropy nad piwnicami o klasie odporności ogniowej REI 60 (NRO) – stropy żelbetowe wsparte na belkach żelbetowych o wym. 30 x 25 cm o klasie odporności ogniowej > REI 60 i NRO

  - stropy międzypiętrowe o klasie odporności ogniowej REI 60 (NRO) – stropy ceramiczne odcinkowe (Kleina) oparte na belkach żelbetowych i stalowych. Odkryte nośne elementy stalowe zostaną zabezpieczone systemowo (np. poprzez malowanie) do kl. odp. ogniowej R 60

  - ściana zewnętrzna o klasie odporności ogniowej > REI 120 (NRO) – ściany murowane z cegły pełnej i kamienia o grubości 51 ÷ 78 cm

  - ściana wewnętrzna o klasie odporności ogniowej > REI 30 (NRO) – ścianki murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej o grubości min. 21 ÷ 34 cm, częściowo ściany w technologii lekkiej w pomieszczeniach akustyka i (płyty gipsowo – kartonowe)

  - ściana wewnętrzna - obudowy korytarzy i wszystkich klatek schodowych o klasie odporności ogniowej > REI 60 (NRO) – ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej o grubości 21 ÷ 78 cm

  - ściana wewnętrzna – oddzielająca poszczególne pomieszczenia o klasie odporności ogniowej

> REI 60 (NRO) – ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo–wapiennej o

grubości 21 ÷ 40 cm

  - konstrukcja dachu R 30 (NRO) – konstrukcja płatwiowo - kleszczowa (słupy i płatwie stalowe

bez potwierdzenia zabezpieczenia ogniochronnego

  - przekrycie dachu o klasie odporności ogniowej RE 30 (NRO) – przekrycie stanowi blacha trapezowa oraz częściowo płyty żelbetowe (nad sceną i widownią) pokryte trzema warstwami papy o nieudokumentowanym stopniu rozprzestrzeniania ognia. Dach został ocieplony płytami wełny mineralnej

  - klatki schodowe – obudowa o klasie odporności ogniowej > REI 60 (NRO); biegi i spoczniki schodów monolityczne żelbetowe o klasie odporności ogniowej > R 60

W obecnym stanie, wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku głównego nie są w całości spełnione.

## Ślusarka drzwiowa

Projekt zakłada wymianę stolarki drzwiowej w toaletach i klatce schodowej. W toaletach projektuje się drzwi HPL. Drzwi do klatki schodowej oraz kasy projektuje się jako drewniane stylizowane, nawiązujące do drzwi istniejących w przestrzeni komunikacyjnej. Drzwi zewnętrzne do klatki schodowej projektuje się jako aluminiowe. Wyposażenie drzwi zawężających szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych poniżej wymagań normatywnych, w samozamykacze.

Zamknięcie otworów komunikacyjnych klatek schodowych „reprezentacyjnych” drzwiami dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EIS 15 wykonanymi w formie identycznej jak istniejące drzwi wejścia głównego, zamknięcie stałych przestrzeni ponad drzwiami i otworów nie służących komunikacji za pomocą przegród przeszklonych o klasie odporności ogniowej EI 15. Skrzydło i ościeżnica: drewno dębowe, malowane w kolorze nawiązującym do pierwotnego (butelkowy zielony). Drzwi wyposażyć w elektrotrzymacz.

## Drzwi wewnętrzne HPL

- typ drzwi: wewnętrzne, jedno- i dwu-skrzydłowe, rozwierane, drewniane o konstrukcji wzmocnionej,

przylgowe, z atestem higienicznym

- odporność: skrzydło oraz ościeżnica odporne na mycie środkami dezynfekcyjnymi

- skrzydło: płaskie w okleinie zmywalnej - laminat HPL, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej wzmocnione sklejką, obłożone obustronnie płytą HDF,

- rama ościeżnicy : ościeżnica stalowa kątowa, lakierowana stalowa ocynkowana i zabezpieczona antykorozyjnie

- okucia/ zawiasy: zawiasy 3 lub 4 szt., ocynkowane, malowane lub ze stali nierdzewnej

- klamka z rozetą z wkładką z trzema kluczami lub blokada W

- zamek (kaseta): z typowymi wkładkami,

- cylinder zamka: zamek kluczowy dwustronny

- uszczelka na skrzydle / ościeżnicy

-wymagania ppoż - zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki drzwiowej

## Drzwi wewnętrzne drewniane

- Skrzydła drzwiowe drewniane spełniające wymagania klasy 3 wytrzymałości mechanicznej wg normy EN 1192 oraz trwałości mechanicznej w klasie 6 (200.000 cykli) wg normy EN 12400.

- drzwi 2-skrzydłowe w klasie EI30: Rw= 27dB

- drzwi 1-skrzydłowe w klasie EI30 i EI60 : Rw=32 dB

- zamek zapadkowo-zasuwkowy,

- wkładka cylindryczną z kompletem 3 kluczy,

- komplet klamek ze stali nierdzewnej typu U-form na rozetach,

- 3 lub 4 zawiasy ze stali nierdzewnej,

- kołek antywyważeniowy, – uszczelka gumowa i uszczelka pęczniejąca,

- w drzwiach 2-skrzydłowych – automat ryglujący. Drzwi zewnętrzne w systemie aluminiowym Wymogi techniczne:

  - Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik U f

< 2,0 W/m2K . Izolacyjność termiczna dla całego przeszklenia Uw < 1,3 W/m2K.

  - Klasyfikacja systemu

Przepuszczalność powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelność: Klasyfikacja:	5A wg. PN EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001 Trwałość mechaniczna drzwi : Klasa 7 ( 500 000 cykli ) PN-EN 12400: 2004 Parametry drzwi:

- Przepuszczalność powietrza: klasa 3, EN 12207

- Wodoszczelność: klasa 5A (200 Pa), EN 12208

- Izolacyjność termiczna: U ≤ 1,3 W/(m2K)

(parametr musi być spełniony dla wszystkich drzwi nie tylko dla drzwi wzorcowych)

- Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1/B1, EN 12210

- samozamykacze szynowe w kolorze stolarki

## Materiały wykończeniowe

W obiekcie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i nie są intensywnie dymiące.

Projektuje się następujące elementy wykończenia wnętrz:

    - Posadzki – w foyer płytki ceramiczne/kamienne, nawiązujące do płytek istniejących, kontynuacja układu istniejącego. W przestrzeni klatki schodowej – posadzka lastrykowa wylewana.

Zdj1. Istniejąca posadzka ceramiczna  Zdj2. Istniejąca posadzka kamienna

    - Okładziny ścienne – płyty kamienne marmurowe polerowane, kolorystyka zgodna z kolorystką okładzin istniejących.

Zdj. 3 Płytki marmurowe – ciemny brąz.  Zdj. 4 Płytki marmurowe – beż.

    - Tynki – tynki cementowo-wapienne, kolorystyka zgodna z obecną (dominująca biel)

    - Sufity – tynki cementowo-wapienne, kolorystyka zgodna z obecną (dominująca biel)

    - Balustrady wewnętrzne na klatkach schodowych ewakuacyjnych – balustrady stalowe gięte, geometria nawiązująca do istniejących przy zachowaniu zgodności z wymaganiami (wysokości i maksymalne prześwity),

Zdj.5. Istniejąca balustrada	Zdj.6. Istniejąca balustrada – schody na kulisy

Na przebudowywanej klatce schodowej i schodach na kulisy należy zdemontować i odtworzyć barierkę. Kolorystyka materiałów wykończeniowych nawiązująca do nowego szybu windowego (np. czerń – do potwierdzenia na etapie realizacji).

    - Drzwi wewnętrzne – zakłada się wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej na drzwi drewniane rzeźbione nawiązujące do drzwi istniejących. Pozostałe drzwi do pomieszczeń pomocniczych wymienia się na drzwi HPL.

Zdj. 7 Istniejące drzwi drewniane do korytarza – wzór dla drzwi stylizowanych drewnianych, na drogach komunikacji ogólnej.

Zdj. 8 Istniejące drzwi ze sklejki do łazienki	 Zdj.9 Istniejące drzwi do pom.technicznego – do zamiany na drzwi HPL	– do zamiany na drzwi HPL

Zdj.10 Istniejące drzwi do klatki schodowej	Zdj.11 Istniejące drzwi do pom.technicznego – do zamiany na drzwi HPL	 – do zamiany na drzwi HPL

Zdj.12 Istniejące drzwi do pom.technicznego		Zdj.13 Istniejące drzwi do klatki schodowej – do zamiany na drzwi HPL	– do zamiany na drzwi HPL

Zdj.14 Istniejące drzwi do klatki schodowej		Zdj.15 Istniejące drzwi zewnętrzne – do zamiany na drzwi HPL	– do zamiany na drzwi aluminiowe

Zdj.16 Widok poglądowy drzwi HPL – kolorystyka dostosowana do drzwi istniejących drewnianych,

stylizowanych.

Ostateczna kolorystyka i dobór materiałów wykończeniowych możliwe do określenia po wykonaniu

odkrywek oraz uzgodnieniu z właściwą komisją konserwatorską.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Ściany i posadzki powinny być wykończone przy użyciu materiałów niepalnych, niezapalnych lub co najwyżej trudno zapalnych.

Generalnie w obiekcie zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz, wyposażenia, ale także i w celach informacyjnych lub reklamowych (banery, szyldy, tablice itd), materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Ściany i sufity w strefie objętej opracowaniem wykończone są obecnie tynkiem. Posadzki w głównych klatkach schodowych (reprezentacyjnych) oraz w większości korytarzy budynku, z wyjątkiem parteru, wykończono wykładziną dywanową. Posadzki holu na parterze wykończono materiałami ceramicznymi a foyer na kondygnacji +3 - parkietem z drewna twardego. Pomieszczenia sanitarne z posadzkami z płytek ceramicznych z PCW.

Zakłada się w ramach planowanego remontu i przebudowy zastosowanie materiałów nawiązujących do istniejących i minimalną ingerencję w historyczną tkankę obiektu. Ściany i sufity w otoczeniu prac remontowych zostaną odświeżone tynkami cementowo wapiennymi, kolorystyka nawiązująca do tynków istniejących.

W przestrzeni komunikacji zakłada się renowację lub odtworzenie pierwotnej posadzki kamiennej oraz płytek ceramicznych, którymi pokryte są ściany.

Zakłada się odkrycie pierwotnej zabudowy szatni, usunięcie nadbudowy, renowację blatu szatni.

Zdj.17. Pierwotna zabudowa szatni	Zdj.18. Istniejąca zabudowa szatni z nadbudową

## Tynki cementowo – wapienne:

Parametry:

Zaprawa do ręcznego wykonywania wapiennych wypraw tynkarskich cienkowarstwowych na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do wykonywania gładkiej warstwy pod farby lub tynki szlachetne na ścianach i sufitach z podkładowymi tynkami cementowo-wapiennymi lub na podłożach betonowych.

Właściwości:

- Odporna na wodę

- Do obrabiania na mokro

- Wysoka przyczepność

- Paroprzepuszczalna

- Bezskurczowa

- Ekologiczna

# Sposób zapewnienia dostępu i korzystania z obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami

Projektuje się toalety dedykowane dla osób z ograniczeniami, do których dostęp odbywa się bezprogowo, z poziomu przyległego korytarza. Toalety wyposażono w uchwyty mające na celu ułatwienie korzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych, zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach minimum 150 x 150 cm, zlokalizowano miskę ustępową i umywalkę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W Sali Kameralnej i Sali Dużej zakłada się lokalizację miejsc da osób poruszających się na wózku. W Sali Kameralnej jest to 6 miejsc, a w Sali Dużej 16 (w tym 8 na balkonie).

Dostęp do budynku zapewnia podnośnik pionowy. Urządzenie korzysta z napędu nożycowego z elektrycznym siłownikiem liniowym. Siłownik jest zasilany z napięcia bezpiecznego 24V - transformator

| PODNOŚNIK PIONOWY ZEWNĘTRZNY- Specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Udźwig | do 400 kg |
| Wymiary podnośnika | 1.250x900 mm |
| Prędkość pojazdu | 0,05 m/s (wersje 1.100,1.600,2.100) 0,10 m/s (wersje 2.600, 2.990) |
| Mocowania | montaż na ścianie tylnej za pomocą kotew mechanicznych |
| Moc znamionowa | 2,2 Kw |
| Wysokość podnoszenia | 750mm |
| Typ napędu | Silnik umieszczony wewnątrz wału |
| Zasilanie | Jednofazowy dla wersji 1.100, 1.600, 2.100 i trójfazowy dla wersji 2.600 i 2.990; |
| Materiały | System standardowy składa się z platformy pokrytej antypoślizgową blachą aluminiową z bieżnikiem diamentowym, zabezpieczonej dwiema ściankami (od strony kolumny pokrytej standardowo ślepą płytą z blachy w kolorze RAL 7040, a od strony zewnętrznej przezroczystym poliwęglanem). Bramka podłogowa o standardowej wysokości pokryta jest przezroczystym poliwęglanem. |

i gniazdko zasilające mogą być schowane wewnątrz budynku. Urządzenie waży ok. 70 kg, a jego udźwig wynosi aż do 300 kg.

Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych jest ściśle określony przepisami prawa budowlanego. Dodatkowym wymogiem jest, aby dźwig dla osób niepełnosprawnych był zasilany z oddzielnej linii zasilającej, a także posiadał odpowiednie zabezpieczenie na wypadek braku energii elektrycznej (hamulec i zjazd awaryjny). Podnośniki dla osób niepełnosprawnych o dużej wysokości podnoszenia muszą być montowane na tzw. konstrukcji samonośnej lub w specjalnie zbudowanym szybie.

Zdj.19. Proponowany podnośnik pionowy zewnętrzny

W celu umożliwienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do Sali Kameralnej zakłada się wykorzystanie podnośnika pionowego wewnętrznego. Podnośnik o małej wysokości podnoszenia nie musi być na stałe związany z gruntem. Podłoże na jakim można go posadowić nie musi być specjalnie do tego przygotowane.

Zdj.20. Proponowany podnośnik pionowy wewnętrzny

| PODNOŚNIK PIONOWY WEWNĘTRZNY- Specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Udźwig | do 400 kg |
| Wymiary podnośnika | 960x1750mm |
| Prędkość pojazdu | 0,04 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 450mm |
| Typ napędu | Silnik umieszczony wewnątrz wału |
| Zasilanie | 110-240 V/50 Hz (1,1A), maks.: 90 W, tryb gotowości <6 W |

W obiekcie na kondygnacji +3 projektuje się pochylnię dla osób z niepełnosprawnością. Zakłada się pochylnię o nachyleniu 10% i długości 3,94m. Pod montaż pochylni konieczna będzie rozbiórka części schodów.

W budynku komunikacja z wyjątkiem Sali Kameralnej odbywa się bez przeszkód – dostęp dla osób z ograniczeniami ma miejsce do kondygnacji +1, a dalej na wszystkie kondygnacje za pomocą dźwigu osobowego.

| DŹWIG OSOBOWY - Specyfikacja techniczna |  |
| --- | --- |
| Wysokość podnoszenia: | maks. 17 m |
| Kabina: | typ TMC |
| wymiary SxGxH | 1100 x 1400 x 2170 mm; |
| ilość wejść | 1 (nieprzelotowa) |
| Szyb – wymiary: |  |

| podszybie: | 1000 mm |
| --- | --- |
| nadszybie: | 3300 mm |
| szerokość: | 1550 mm (drzwi teleskopowe) |
| Prędkość: | 0,40 - 0,52 - 0,62 m/s |
| Rodzaj napędu: | hydrauliczny / fluitronic |
| przełożenie: | 1 : 2 |
| Agregat: | GL |
| Moc napędu: | 5,8 - 7,7 - 9,5 kW (zależnie od prędkości) |
| Blok zaworowy: | NGV proporcjonalny |
| Sterowanie: | GMV-NEOS/mikroprocesorowe |
| Tryb jazdy: | zbiorczość dół |
| Maszynownia: | Pomieszczenie prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH ( 780x350x2060 mm ) |
| Linia telefoniczna: | PSTN / GSM (po stronie GMV) |
| Zasilanie: | 400V / trójfazowe |

# Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związane z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi

Budynek został wyposażony w następujące instalacje techniczne użytkowe:

- elektroenergetyczna, do częściowego remontu i wymiany,

- grzewcza - system centralnego ogrzewania wodnego, zasilanego z sieci miejskiej, bez zmian

- wentylacyjna - w budynku głównym teatru - system centralnej wentylacji mechanicznej, nawiewno- wywiewnej; w pozostałej części obiektu wentylacja grawitacyjna – wentylacja mechaniczna sal teatralncyh do wymiany w zakresie central i kanałów

- wodno-kanalizacyjna, do częściowej wymiany i remontu – w ramach przebudowywanych toalet,

- odgromowa, bez zmian

- teletechniczna, do remontu i wymiany w zakresie instalacji przeciwpożarowych,

- nagłośnieniowa ppoż – do remontu i częściowej wymiany

- oświetlenia awaryjnego i przeszkodowego do remontu / wymiany

- instalacja tryskaczowa – do remontu / odtworzenia,

- instalacja hydrantowa – do remontu / odtworzenia,

- instalacja oddymiania klatek schodowych – projekotwana

- system sygnalizacji pożaru – do odtworzenia,

W ramach planowanych prac budynek należy doprowadzić do zgodności z wymaganiami przeciwpożarowymi zawartymi w ekspertyzie zabezpieczenia przeciwpożarowego, stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania.

Wszystkie projekty branżowe zostaną zawarte w projekcie technicznym branżowym - stanowią część niniejszego opracowania.

# Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

Szczegółowy opis wyposażenia instalacyjnego w zakresie branży sanitarnej, niskoprądowej i elektrycznej został zawarty w opracowaniach branżowych stanowiących integralną część niniejszego opracowania.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

W ramach planowanych prac budynek należy doprowadzić do zgodności z wymaganiami przeciwpożarowymi zawartymi w ekspertyzie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Szczegółowy opis warunków ochrony przeciwpożarowej opisany w „Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15.” 02.2024 r. – stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

# Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem

## zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,

Zaopatrzenie i jakość wody oraz ścieki bytowe:

Zasilanie Teatru w wodę oparto na dwóch przyłączach ø100 z dwóch przyłączy wodociągowych z miejskiej sieci: z ulicy Jasnogórskiej i z ulicy Kilińskiego. Ponadto Teatr posiada zbiornik wody dla celów przeciwpożarowych o pojemności 150 m3. Ścieki bytowe odprowadzane są do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie projektuje się ingerencji w przyłącza. Planuje się przebudowę i remont istniejących zapleczy sanitarnych.

Wody opadowe

Wody opadowe z dachów oraz wpustów odprowadzone są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – brak ingerencji w instalację kanalizacji deszczowej w budynku.

## emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Obiekt nie będzie miał uciążliwego wpływu na otaczające obiekty, brak emisji hałasu, promieniowania, wyziewów zapachowych. Funkcjonowanie obiektu nie skutkuje powstawaniem szkodliwych odpadów. Projekt nie wpływa znacząco na środowisko i nie wymaga operatu środowiskowego. Brak zmian w zakresie emisji zanieczyszczeń.

## rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Usuwanie odpadów bytowych odbywa się poprzez wywożenie ich w miejsce ich gromadzenia przez specjalistyczną firmę – nie ulega zmianie

## właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro-magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Dla założonego programu użytkowego nie wystąpi związana z eksploatacją obiektów emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. W efekcie założonego programu inwestycyjnego nie wystąpią zanieczyszczenia pyłowe i płynne.

## wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program użytkowy oraz sposób posadowienia nie wpłyną negatywnie na sąsiedni istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres inwestycji oraz przewidziane prace zapewniają brak możliwości naruszenia interesów osób trzecich.

# Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie wymaga się opracowania analiz, nie planuje się instalacji systemów zaopatrzenia w energię i ciepło, projekt nie stanowi termomodernizacji, instalacje wewnętrzne grzewcze nie podlegają zmianie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestracyjnym 456/89 z 19.06.1989r i znajduje się pod opieką Delegatury Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie.

# Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie wymaga się opracowania analiz, nie planuje się instalacji systemów zaopatrzenia w energię i ciepło, projekt nie stanowi termomodernizacji, instalacje grzewcze wewnętrzne nie podlegają zmianie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestracyjnym 456/89 z 19.06.1989r i znajduje się pod opieką Delegatury Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie.

# Zapisy szczegółowe

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, jest zaprojektowany i należy go remontować/przebudowywać w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

  - bezpieczeństwa konstrukcji,

  - bezpieczeństwa pożarowego,

  - bezpieczeństwa użytkowania,

  - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

  - ochrony przed hałasem i drganiami,

  - odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku, oraz racjonalizacji użytkowania energii;

- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

  - zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną

  - usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

- niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób

trzecich;

- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie prac budowlanych

Opracowali:

| Projektant: mgr inż. arch. Sebastian Kulik | MPOIA/047/2016 |
| --- | --- |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Jando Roztoczyńska | UAN-8346/24/85 |

10.2023 r. Kraków

## II. Część Graficzna

Spis rysunków:

Rysunek A-01: Rzut kondygnacji -1

Rysunek A-02: Rzut kondygnacji 1

Rysunek A-03: Rzut kondygnacji 2

Rysunek A-04: Rzut kondygnacji 3

Rysunek A-05: Rzut kondygnacji 4

Rysunek A-06: Rzut kondygnacji 5

Rysunek A-07: Przekrój A-A

Rysunek A-08: Przekrój B-B

Rysunek A-09: Przekrój C-C (Detal schodów zewnętrznych)

Rysunek A-10: Zestawienie stolarki drzwiowej

Rysunek A-11: Zestawienie stolarki drzwiowej

Rysunek A-12: Detal windy

Rysunek A-13: Detal windy

Rysunek A-14: Detal podnośnik zewnętrzny

Rysunek A-15: Detal podnośnik wewnętrzny

Rysunek A-16: Detal barierki

Rysunek I-01: Rzut kondygnacji -1 - inwentaryzacja

Rysunek I-02: Rzut kondygnacji 1 - inwentaryzacja

Rysunek I-03: Rzut kondygnacji 2 - inwentaryzacja

Rysunek I-04: Rzut kondygnacji 3 - inwentaryzacja

Rysunek I-05: Rzut kondygnacji 4 - inwentaryzacja

Rysunek I-06: Rzut kondygnacji 5 - inwentaryzacja

Rysunek I-07: Przekrój A-A - inwentaryzacja