# Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45317000-2 Instalacja odgromowa/uziomy i połączeń wyrównawczych

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE

# PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót elektrycznych dla modernizacji Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie, ul. Pawła Suzina 6.

## Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót instalacji elektrycznych przewidzianych w projekcie budynku.

Szczegółowy zakres opracowania został zawarty w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych wewnętrznych dla modernizacji Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie, ul. Pawła Suzina 6.

## Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych elektrycznych:

Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1kV, instalacja odgromowa, uziom.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej i uziomu wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

    - Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych elektrycznych

    - Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

    - Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania

    - Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania

# MATERIAŁY

Szczegółowy dobór materiałów został zawarty w projekcie wykonawczym – opracowanie PW - instalacje elektryczne wewnętrzne dla modernizacji Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie, ul. Pawła Suzina 6.

# UWAGA:

Wyszczególnione w specyfikacji technicznej i całej dokumentacji projektowej wyroby budowlane można zastąpić wyrobami budowlanymi innych producentów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych.

## Składowanie materiałów

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można składować na placu, w miejscach gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach, w wiązkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż 15 st.C i nie wyższej niż 25 st.C, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:

- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo,

- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.

## Materiały instalacji odgromowej i uziemienia

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(normach, aprobatach technicznych).

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu zwodów należy zachować minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40cm.

# SPRZĘT

Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu:

- koparka podsiębierna 0,15m3,

- młot udarowy elektryczny,

- żuraw samochodowy,

- środek transportowy,

- samochód samowyładowczy,

- samochód dostawczy,

- spawarka,

- spawarka elektryczna transformatorowa do 500A,

- agregat prądotwórczy do 2,5kVA.

# TRANSPORT

## Transport elementów instalacji elektrycznej

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

    - transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,

    - aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:

    - kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,

    - zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,

    - bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo,

    - zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,

    - umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu,

    - swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

# WYKONANIE ROBÓT

## Roboty przygotowawcze

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST części budowlanej.

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, szachtów i przepustów.

## Roboty instalacyjno-montażowe

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:

- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);

- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku prac budowlanych.

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu.

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach.

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urządzenia należy:

- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze,

- zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu.

Szyny należy łączyć ze sobą za pomocą śrub, specjalnych zacisków lub spawania.

Stykające się powierzchnie szyn w przypadku połączeń skręcanych należy dokładnie oczyścić i pokryć warstwą wazeliny technicznej bezkwasowej.

Tory prądowe z szyn sztywnych należy przyłączać wg polskiej normy.

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy.

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu.

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

UWAGA: Z uwagi na fakt iż budynek projektowany jest w standardzie pasywnym wszelkie przejścia instalacji przez przegrody zewnętrzne powinny być wykonane najkrótszą drogą, eliminując mostki termiczne. Przejścia należy zaizolować zachowując najwyższą szczelność przegród.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,

- wewnętrzne linie zasilające wlz,

- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,

- układy zasilania obwodów pomocniczych,

- układy sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:

- sprawdzić stan kabli i osprzętu,

- sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodności faz,

- sprawdzić pracę linii pod napięciem,

- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- skontrolować stan techniczny rozdzielnicy,

- wykonać pomiary i sprawdzenie działania elementów wyposażenia rozdzielnic / wyłączniki inst. nadmiarowe, różnicowo-prądowe/

- wykonać pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony	zasilania).

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może  być mniejsza od 0,5 Ω dla instalacji 230 V i 0,5 Ω dla instalacji 400 V;

- wykonać pomiar rezystancji izolacji odbiorników.

Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 Ω.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:

- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ;

- silniki obracają się we właściwym kierunku.

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

## Kontrola jakości robót – instalacja odgromowa i uziom

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:

    - poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

    - pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczna przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci) oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących normach.

## Próby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, zawiadamia Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.

Wówczas gdy w.w. sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń,

- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

# OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są :

- kpl. rozdzielnic,

- szt. urządzeń, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego,

- m kabli i przewodów, drutu, taśmy, rur, koryt, kanałów kablowych,

- szt., kpl., m dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów,

- szt., kpl. dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.

# ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących.

Komisja odbioru powinna:

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,

- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,

- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary godności danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji ,

- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i	wniosków. Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

## Warunki odbioru instalacji odgromowej i uziomów

    - Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m. in.:

      - przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,

      - instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.

## Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli i elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.

## Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie.

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbiorów częściowych,

- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.

W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w obowiązujących normach.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

# PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

## Związane normatywy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2010 nr 243 poz.1623) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138)

## Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

PN-EN 62305-1(2):2008	Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne oraz

Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3(4):2009	Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie

życia oraz Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC 364-4-481:1994	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciw pożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych,

PN-EN 12464-1:2011	Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: miejsca prazy we wnętrzach,

PN-HD 60364-1:2010	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje,

PN-HD 60364-4-41:2009	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym,

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowy,

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa,

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne,

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,

PN-HD 60364-5-559:2010  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe,

PN-EN 1838:2005	Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005	System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach biurowych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa,

PN-92/N-01256.02	Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

PN-EN 50310:2007	Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym,

PN-HD 60364-7-701:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic,

PN-HD 60364-6:2008	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie,

PN-EN 31293:2000	Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa,

a także: arkusze normy PN-EN 62305, PN-IEC 60364-7-707.

# SPECYFIKACJA NEONU

Przewiduje się remont dwóch szyldów „KINO TĘCZA” wraz z wymianą neonów podświetlających każdą z liter wykonanych czcionką drukowaną (po obwiedni), należy zachować wymiar, charakter oraz kształt zgodny z oryginalnym oraz założeniami projektu architektonicznego.

Sterowanie oraz zasilanie w/w szyldów wyposażonych w neony wg projektu instalacji elektrycznych.

SPECYFIKACJA INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH, FALOWNIKA ORAZ KONSTRUKCJI MONTAŻOWEJ

PANELE:

W projektowanej Instalacji Fotowoltaicznej na dachu budynku, projektuje się zastosowanie fabrycznie nowych modułów fotowoltaicznych o mocy znamionowej 450Wp każdy – technologia monokrystaliczna typ: BBECO-450-120-SF-V2 firmy BRUK-BET_PV lub równoważne jakościowo i parametryczne.

Panele powinny być odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Zastosowane moduły powinny zapewniać uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle słonecznym, jak również w świetle rozproszonym, a ich sprawność powinna być nie mniejsza niż 20.0% Panele fotowoltaiczne należy montować do precyzyjnie ułożonych szyn montażowych za pomocą systemowych klem nie powodujących zacienienia w 4 punktach podparcia, w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta paneli PV. Przy stosowaniu systemów montażowych należy zachować minimalny odstęp 2 cm miedzy panelami.

Zastosowane panele fotowoltaiczne muszą posiadać solidną i trwałą konstrukcję oraz być odporne na znaczne obciążenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechować się następującymi gwarancjami i certyfikatami:

- Min 12 lat gwarancji na produkt.

- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy.

- Certyfikaty zgodne z IEC 61215, IEC 61730.

Poniżej zestawiono podstawowe dane projektowanych paneli PV:

Parametry elektryczne modułów

| Parametr elektryczne: | Wartość | Jednostk a |
| --- | --- | --- |
| Moc maksymalna szczytowa w warunkach STC Pmax | 450 | (Wp) |
| Tolerancja mocy wyjściowej Pmax | -0W / +4,99 | (W) |
| Napięcie przy mocy maksymalnej VMPP | 34,6 | (V) |
| Prąd przy mocy maksymalnej IMPP | 13,01 | (A) |
| Napięcie jałowe (otwarty obwód) Voc | 41,60 | (V) |
| Prąd zwarcia ISC | 13,01 | (A) |
| Sprawność modułu ηm | >20,0 | (%) |
| Maksymalne napięcie systemu Vmax | 1500 | (V) |

| Maksymalne obciążenie statyczne | 5400 / 2400 | Pa |
| --- | --- | --- |
| Typ ogniwa w Panelu PV | monokrystaliczna | - |
| Wymiary | 1909x1134x32 | (mm) |

FALOWNIK:

W instalacji projektuje się zastosowanie fabrycznie nowych trójfazowych beztransformatorowych falowników. Falownik musi charakteryzować się wysoką sprawnością, parametry wyprodukowanej energii po stronie prądu przemiennego AC muszą być zgodne z parametrami jakościowymi zawartymi w IRiIESD lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej. Parametry łańcuchów PV po stronie napięcia stałego DC należy dobrać tak, aby nie przekraczały w żadnych warunkach pracy dopuszczalnych parametrów wejściowych inwertera.

Stopnień ochrony min. IP65. Inwertery wyposażone w system kontroli izolacji w części DC. Każdy falownik powinien być wyposażony w rozłącznik DC i zabezpieczenia przeciwzwarciowe AC.

Falownik powinien być wyposażony w kartę rozszerzeń, umożliwiającą dostęp do rejestratora danych za pomocą interfejsu Ethernet – monitorowanie parametrów zarówno lokalnie jak i zdalnie w portalu www. za pośrednictwem połączenia sieci LAN.

Podstawowe parametry:

| Przyłącze sieciowe (zakres napięcia) | 3-NPE 400V / 230V lub 3-NPE 380V / 220V |
| --- | --- |
| Częstotliwość (zakres częstotliwości) | 50 Hz / 60 Hz (45-65 Hz) |
| Posiadane certyfikaty i spełnianie normy | IEC62109, IEC62116, IEC61727 |

KONSTRUKCJE MONTAŻOWE:

Projektuje się zastosowanie konstrukcji montażowych systemowych aluminiowych, dedykowanych do dachów płaskich.

Konstrukcja dachowa dla modułów fotowoltaicznych składa się z aluminiowych szyn montażowych oraz elementów mocujących (elementów łączących).

Waga pojedynczego modułu wraz z konstrukcją montażową będzie wynosić ok. 25 kg. Oraz dodatkowy balast ok 25 kG rozłożony na dwa panele PV.

# SPECYFIKACJA ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH, PUSZEK PODŁOGOWYCH ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA:

- Łącznik obrotowy z płytką czołową okrągłą o średnicy 8cm – szklaną, białą – z mechanizmem:

  - zwiernym (1-biegunowym),

  - schodowym,

  - świecznikowym.

Stosowany w pomieszczeniach ogólnodostępnych, biurowych, kawiarni, w łazienkach.

- Łącznik monostabilny (dzwonkowy) – oznaczenie w projekcie „PSO” – dedykowany do sterowania oprawami poprzez system DMX - z płytką czołową prostokątną o wymiarach:

wysokość: 9,6cm x szerokość: 9,2cm – szklany, biały.

Stosowany w pomieszczeniach o jasnych okładzinach ściennych (jasnym kolorze ścian) – w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w komunikacjach, itp. – zgodnie z kolorami wykończenia ścian zawartymi w branży architektoniczno-budowlanej.

- Łącznik monostabilny (dzwonkowy) – oznaczenie w projekcie „PSO” – dedykowany do sterowania oprawami poprzez system DMX - z płytką czołową prostokątną o wymiarach:

wysokość: 9,6cm x szerokość: 9,2cm – szklany, antracyt.

Stosowany w pomieszczeniach o ciemnych okładzinach ściennych (ciemnym kolorze ścian) – pomieszczenie sali kinowej, przedsionków do sali kinowej, w pomieszczeniu projektorowni, reżyserki – zgodnie z kolorami wykończenia ścian zawartymi w branży architektoniczno-budowlanej.

- Łącznik natynkowy, tworzywo sztuczne, IP54 - z płytką czołową prostokątną o wymiarach: wysokość: 7,0cm x szerokość: 6,0cm – białą – z mechanizmem:

  - zwiernym (1-biegunowym),

  - schodowym.

Stosowany w pomieszczeniach technicznych.

# GNIAZDA WTYKOWE:

- Gniazdo wtykowe, zestawy gniazd, 16A, 250V, IP20 (IP44) - z płytką czołową prostokątną o wymiarach - (pojedyncze gniazdo z ramką): wysokość: 9,6cm x szerokość: 9,2cm – szklany, biały.

Stosowany w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w komunikacjach, pomieszczeniach biurowych, kawiarni, w łazienkach, itp. – zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach budowlanych (jasne kolory ścian).

- Gniazdo wtykowe, zestawy gniazd, 16A, 250V, IP20 - z płytką czołową prostokątną o wymiarach (pojedyncze gniazdo z ramką): wysokość: 9,6cm x szerokość: 9,2cm – szklany, antracyt.

Stosowany w pomieszczeniach o ciemnych okładzinach ściennych (ciemnym kolorze ścian) – pomieszczenie sali kinowej, przedsionków do sali kinowej, zaplecze sali kinowej, w pomieszczeniu projektorowni, reżyserki – zgodnie z kolorami wykończenia ścian zawartymi w branży

architektoniczno-budowlanej.

- Gniazdo wtykowe, zestawy gniazd, 16A, 250V, tworzywo sztuczne, IP54 - z płytką czołową prostokątną o wymiarach:

wysokość: 7,0cm x szerokość: 6,0cm – białą. Stosowany w pomieszczeniach technicznych.

# PUSZKI PODŁOGOWE:

Puszki podłogowe z możliwością wbudowania 12 urządzeń z 12 wejściami kablowymi o wym.: DxSxG – 286x286x85mm z tolerancją 10%, montaż urządzeń w poziomie.

# SPECYFIKACJA OPRAW AWARYJNYCH, AWARYJNO – EWAKUACYJNYCH

Barwa światła opraw awaryjnych, awaryjno - ewakuacyjnych – 6000K.

Bryła fotometryczna poszczególnych opraw została dobrana dla zapewnienia wymaganego natężenia oświetlenia oraz do konkretnego kształtu pomieszczeń i nie powinna odbiegać od prezentowanej, nadrzędnym parametrem jest zapewnienie wymaganego natężenia oświetlenia awaryjnego, awaryjno – ewakuacjnego na drodze ewakuacji.

Wymiary opraw ewakuacyjnych z piktogramem na podstawie definicji rozpoznawalności - wys. min. 125mm zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.

| Ozn. | Nazwa | Opis | Bryła fotometryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| QN11 |  | - Obudowa z białego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - Dioda power LED - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1h - Montaż: natynkowo na suficie - Wymiary: okrągła 202x58 [mm] - Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką - Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia, w trybie po zaniku napięcia: 190 lm (tryb SE) - Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |

| LN14 |  | - Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP20 - Dioda power LED - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1h - Montaż: natynkowo na suficie - Wymiary: kwadratowa 105x105x30(50) [mm] - Oprawa z soczewką symetryczną, wąską - Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 250 lm (tryb SE) - Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LN16 |  | - Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP20 - Dioda power LED - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1h - Montaż: natynkowo na suficie - Wymiary: kwadratowa 105x105x30(50) [mm] - Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką TYP 1 - Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 250 lm (tryb SE) - Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |

| XS20 |  | - Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - LED - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1h - Montaż: natynkowy, podtynkowy - Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm] - Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 335 lm (tryb SE) - Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ON30 |  | - Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało - Klasa izolacji I - Stopień ochrony IP66 - Dioda power LED - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1h - Montaż: bezpośrednio na ścianie - Oprawa z soczewką asymetryczną - Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm] - Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 460 lm (tryb SE) - Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |

| Y5 |  | - Obudowa z białego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP40 - LED - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1h - Montaż: natynkowy, naścienny - Wymiary: 299x206x43 [mm] - Rozpoznawalność znaku 25m - Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y18 |  | - Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - LED - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1h - Montaż: natynkowy, podtynkowy - Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm] - Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 130 lm (tryb SE) - Rozpoznawalność znaku 20m - Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |