## Table 1
Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych dla obiektu -Kino Tęcza Warszawa | [8 empty] | 2023-11-22
l.p. | SYMBOL Z PROJEKTU | moc oprawy [W] nie więcej niż | strumień oprawy [lm] nie mniej niż | żywotność źródeł światła [h] nie mniej niż | żywotność statecznika [h] nie mniej niż | typ zasilacza | skuteczność świetlna [lm/W] nie mniej niż | Tb - temperatura barwowa | SDCM | Wskaźnik olśnienia UGR dla oprawy nie więcej niż podane wartości | Wskaźnik oddawania braw Ra zgodny z wytycznymi | kolor oprawy zgodny z wytycznymi | wykonanie/klosz/raster | rodzaj montażu zgodny z wytycznymi | wymiary [mm] zgodny z wytycznymi, tolerancja wymiarów 5% po uzgodnieniu z architektem | IK nie mniej niż | IP nie mniej niż | waga [kg] nie więcej niż | klasa energetyczna | Zdjęcie
1 | F01 | 41W | 3500lm | L90B50 100 000h | 50 000h/10 | DALI | 85lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa typu plafon, klosz opal z PMMA lekko rozszerzający się na zewnątrz, płaski; obudowa z arkusza blachy malowanej proszkowo na biały matowy kolor (RAL9016); wyposażona w deco ring w kolorze białym (RAL9016); możliwość podłączenia przelotowego 1-fazy; wbudowany zasilacz | nastropowo/ naściennie | ø537 x 73 | 2 | 44 | 3,1kg | C
2 | F02 | 23W | 2200lm | L90B50 100 000h | 50 000h/10 | DALI | 95lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa typu plafon, klosz opal z PMMA lekko rozszerzający się na zewnątrz, płaski; obudowa z arkusza blachy malowanej proszkowo na biały matowy kolor (RAL9016); wyposażona w biały deco ring (RAL9016); możliwość podłączenia przelotowego 1- fazy; wbudowany zasilacz | nastropowo/ naściennie | ø437 x 73 | 2 | 44 | 2,0kg | C
3 | F03 | 15W | 1150lm | L90B50 100 000h | 50 000h/10 | DALI | 75lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa typu plafon, klosz opal z PMMA lekko rozszerzający się na zewnątrz, płaski; obudowa z arkusza blachy malowanej proszkowo na biały matowy kolor (RAL9016); wyposażona w deco ring w kolorze białym (RAL9016); możliwość podłączenia przelotowego 1-fazy; wbudowany zasilacz | nastropowo/ naściennie | ø375 x 73 | 2 | 41 | 1,7kg | C
4 | F04 | 16W | 1450lm | L80B50 55 000h | 50 000h/10 | DALI | 90lm/W | 3000K | 3 | - | >90 | czarny | tuba świecąca montowana do szyny 3-fazowej na wysięgniku; mozliwośc obrotu o 350stopni; klosz mleczny; obudowa w kolorze czarnym (RAL9005); zasilacz wbudowany w adapter do szyny | do szyny 3- fazowej ze sterowaniem | 630 x 210 x 43 (ø24) | - | 20 | 0,4kg | C
5 | F05 | 26W | 2450lm | L80B50 55 000h | 50 000h/10 | DALI | 95lm/W | 3000K | 3 | - | >90 | czarny | tuba świecąca montowana do szyny 3-fazowej na wysięgniku; mozliwośc obrotu o 350stopni; klosz mleczny; obudowa w kolorze czarnym (RAL9005); zasilacz wbudowany w adapter do szyny | do szyny 3- fazowej ze sterowaniem | 1260 x 210 x 43 (ø24) | - | 20 | 0,7kg | C
6 | F06 | 15W | 1200lm | L90B50 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 80lm/W | 3000K BBBL | 3 | - | >90 | czarny | projektor do szyny w kształcie tuby o małej średnicy 55mm; kąt świecenia 23stopnie; zasilacz wbudowany w adapter do szyny | do szyny 3- fazowej ze sterowaniem | 110 x ø55; 260 (dł. adaptera do szyny) | - | 20 | 0,4kg | E
7 | F06.1 | 15W | 1150lm | L90B50 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 75lm/W | 3000K BBBL | 3 | - | >90 | czarny | projektor do szyny w kształcie tuby o małej średnicy 55mm; kąt świecenia 35stopnie; zasilacz wbudowany w adapter do szyny | do szyny 3- fazowej ze sterowaniem | 110 x ø55; 260 (dł. adaptera do szyny) | - | 20 | 0,4kg | F
8 | F07 | 18W | 2750lm | L100B50 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 150lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa kwadratowa z przesłoną akrylową mleczną w specjalnym wytłoczonym kształcie; obudowa z emaliowanej blachy stalowej w kolorze białym (RAL9016); montaż w skrzynce do montażu natynkowego; mozliwość okablowania przeltowego; zasilacz dostarczany z oprawą. | nastropowy/ zwieszany | 600 x 600 x 130 | - | 44 | 5kg | C
9 | F07.1 | 18W | 2750lm | L100B50 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 150lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa kwadratowa z przesłoną akrylową mleczną w specjalnym wytłoczonym kształcie; obudowa z emaliowanej blachy stalowej w kolorze białym (RAL9016); montaż w skrzynce do montażu natynkowego; mozliwość okablowania przeltowego; zasilacz dostarczany z oprawą. | wpuszczany | 600 x 600 x 130 | - | 44 | 5kg | C
10 | F08 | 29W | 4000lm | L100 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 140lm/W | 3000K | 3 | <19 | >80 | brzozowy | oprawa liniowa o przekroju prawie kwadratu; elementy boczne wykonane ze sklejki sosnowej z zewnętrzną warstwą brzozy; pokryte wodnym lakierem UV; od góry, źródła LED, za mleczna przesłoną, która rozprasza światło dając szeroki rozsył światła; od dołu przesłona mikropryzmatyczna z akrylu; oprawa o rozsyle 50/50; wbudowany zasilacz | zwieszana | 1236 x 72 x 75 | - | 20 | 2,1kg | C
11 | F09 | 12W | 1050lm | L90 100 000h | 50 000h/10 | DALI/CLO | 85lm/W | 3000K | 3 | - | >90 | antracytowy | oprawa typu downlight o specyficznym kształcie; obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium malowana na antracytowy kolor (RAL9023); oprawa wyposażona w mikropryzmatyczną przesłonę ze specjalną folią Brightview; możliwość okablowania przelotowego; zasilacz wbudowany | nastropowo | 177 x ø180 x ø90 | 8 | 65 | 1,5kg | E
12 | F10 | 6W | 450lm | L90 100 000h | 50 000h/10 | DALI/CLO | 75lm/W | 3000K | 3 | - | >90 | antracytowy | oprawa typu kinkiet o specyficznym kształcie; obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium malowana na antracytowy kolor (RAL9023); oprawa wyposażona w mikropryzmatyczną przesłonę ze specjalną folią Brightview; możliwość okablowania przelotowego; zasilacz wbudowany | kinkiet | 248 x ø180 (ø90) x 14 | 8 | 65 | 1,5kg | E
13 | F11 | 21W | 2950lm | L85 75 000h | 100 000h/10 | on/off | 140lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa liniowa techniczna, płaska; możliwość podłączenia przelotowego; obudowa z emaliowanego na biało (RAL9016), odpornego na korozję alucynku, końcówki z polipropylenu PP; klosz z przeźroczystego, pryzmatycznego, wytłaczanego akrylu; wbudowany zasilacz | nastropowo | 621 x 130 x 48 | 3 | 44 | 1,2kg | C
14 | F12 | 14W | 1300lm | L90B50 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 95lm/W | 3000K | 3 | - | >90 | czarny | projektorek w formie kinkiety; obudowa w kolorze czarnym (RAL9005); kąt świecenia 35stopni; możliwość wychylenia do 90stopni oraz obrotu 360stopni; wbudowany zasilacz | kinkiet | 175 x 55 x 117 | - | 20 | 0,7kg | E
15 | F12.1 | 18W | 2400lm | L100B50 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 135lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | kinkiet o przekroju trójkąta, płaski; obudowa z blachy malowanej na strukturalny biały kolor (RAL 9016); rozsył asymetryczny poprzez odbłyśnik wykonany z metalizowanego aluminiumo bardzo dobrym odbiciu światła >92%; źródło światła przesłoniete jest matowioną plastikową szybką; możliwość okablowania przelotowego 1 fazy; zintegrowany zasilacz DALI | kinkiet | 300 x 282 x 109 | - | 20 | 2,3kg | C
16 | F13 | 24W | 2900lm | L100B50 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 120lm/W | 3000K | 3 | <19 | >80 | aluminiowy | oprawa zwieszana liniowa o przekroju okrągłym; załączony przewód zasilający transparentny 1,5m; obudowa z nieobrobionej blachy stalowej, zaślepki z nieobrobionego aluminium; optyka: raster o podwójnej paraboli z matowego metalizowanego aluminium dodatkowo wyposażony w przesłonę mleczną w celu zminimalizowania ryzyka olścienia bezpośredniego od diody LED; raster zamknięty w tubie przeźroczystej z akrylu; rozsył światła direct/indirect 93/7; zintegrowany | zwieszana | 1283 x 80 x 105 | - | 20 | 3,4kg | C
17 | F14 | 15W | 1500lm | L90B50 100 000h | 50 000h/10 | DALI | 100lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa typu plafon, klosz opal z PMMA lekko rozszerzający się na zewnątrz, płaski; obudowa z arkusza blachy malowanej proszkowo na biały matowy kolor (RAL9016); możliwość podłączenia przelotowego 1-fazy; wbudowany zasilacz | nastropowo/ naściennie | ø360 x 73 | 2 | 41 | 1,3kg | C
18 | F15 | 6W | 500lm | L80B50 90 000h | 50 000h/10 | DALI (ściemnianie 15-100%) | 80lm/W | 3000K | 3 | - | >90 | czarny | mały projektor do wpięcia w szynę z tego samego systemu; kąt świecenia 15 stopni; zasilacz wbudowany jest w szynę; projektor wyposażony specjalny adapter do szybkiego wpięcia do szyny; obudowa w kolorze czarnym (RAL9005) | do specjalnej szyny która jest integralną częścią systemu | ø36 x 66 (szyna 1255 x 36 x 36) | - | 20 | 1,4kg | -
19 | F16.1 | 16W | 1800lm | L100B50 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 115lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa liniowa systemowa o przekroju kwadratu; obudowa z profilu aluminiowego malowanego na biało (RAL9016); klosz mleczny akrylowy PMMA; możliwość okablowania przelotowego; przy łączeniu w linię specjalne złączki na końcach oprawy umożliwiające szybkie i beznarzędziowe wpięcie; zasilacz wbudowany | nastropowy | 1284 x 36 x 36 | - | 20 | 1,7kg | C
20 | F16.2 | 16W | 1800lm | L100B50 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 115lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa liniowa systemowa o przekroju kwadratu; obudowa z profilu aluminiowego malowanego na biało (RAL9016); klosz mleczny akrylowy PMMA; możliwość okablowania przelotowego; przy łączeniu w linię specjalne złączki na końcach oprawy umożliwiające szybkie i beznarzędziowe wpięcie; zasilacz wbudowany | nastropowy | 1240 x 36 x 36 | - | 20 | 1,7kg | C
21 | F16.3 | 27W | 3300lm | L100B50 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 120lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa liniowa systemowa o przekroju kwadratu; obudowa z profilu aluminiowego malowanego na biało (RAL9016); klosz mleczny akrylowy PMMA; możliwość okablowania przelotowego; przy łączeniu w linię specjalne złączki na końcach oprawy umożliwiające szybkie i beznarzędziowe wpięcie; zasilacz wbudowany | nastropowy | 2211 x 36 x 36 | - | 20 | 2,6kg | C
22 | F17.1 | 16W | 1800lm | L100B50 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 115lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | czarny | oprawa liniowa systemowa o przekroju kwadratu; obudowa z profilu aluminiowego malowanego na czarno (RAL9005); klosz mleczny akrylowy PMMA; możliwość okablowania przelotowego; przy łączeniu w linię specjalne złączki na końcach oprawy umożliwiające szybkie i beznarzędziowe wpięcie; zasilacz wbudowany | nastropowy | 1284 x 36 x 36 | - | 20 | 1,7kg | C
23 | F17.2 | 24W | 2850lm | L100B50 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 120lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | czarny | oprawa liniowa systemowa o przekroju kwadratu; obudowa z profilu aluminiowego malowanego na czarno (RAL9005); klosz mleczny akrylowy PMMA; możliwość okablowania przelotowego; przy łączeniu w linię specjalne złączki na końcach oprawy umożliwiające szybkie i beznarzędziowe wpięcie; zasilacz wbudowany | nastropowy | 1928 x 36 x 36 | - | 20 | 2,3kg | C
24 | F17.4 | 19W | 2250lm | L100B50 50 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 115lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | czarny | oprawa liniowa systemowa o przekroju kwadratu; obudowa z profilu aluminiowego malowanego na czarno (RAL9005); klosz mleczny akrylowy PMMA; możliwość okablowania przelotowego; przy łączeniu w linię specjalne złączki na końcach oprawy umożliwiające szybkie i beznarzędziowe wpięcie; zasilacz wbudowany | nastropowy | 1475 x 36 x 36 | - | 20 | 1,8kg | C
25 | F17.5 | 18W | 1400lm | L90 50 000h | 50 000h/10 | DALI | 75lm/W | 3000K | 3 | - | >90 | czarny | oprawa liniowa systemowa o przekroju kwadratu; obudowa z profilu aluminiowego malowanego na czarno (RAL9005); 3 reflektorki z aluminiowym odbłyśnikiem; możliwość regulacji w zakresach 355stopni i 90stopni; możliwość okablowania przelotowego; przy łączeniu w linię specjalne złączki na końcach oprawy umożliwiające szybkie i beznarzędziowe wpięcie; zasilacz wbudowany | nastropowy | 600 x 36 x 36 | - | 20 | 1kg | E
26 | F18 | 39W | 6000lm | L85 75 000h | 100 000h/10 | on/off | 150lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa liniowa techniczna, płaska; możliwość podłączenia przelotowego; obudowa z emaliowanego na biało (RAL9016), odpornego na korozję alucynku, końcówki z polipropylenu PP; klosz z przeźroczystego, pryzmatycznego, wytłaczanego akrylu; wbudowany zasilacz | nastropowo | 1145 x 130 x 48 | 3 | 44 | 2,2kg | C
27 | F19 | 29W | 4000lm | L100B50 100 000h | 100 000h/10 | DALI/CLO | 140lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | biały | oprawa kwadratowa z przesłoną mikropryzmatyczną wykonaną z polistyrenu odpornego na UV; obudowa z emaliowanej blachy stalowej w kolorze białym (RAL9016); mozliwość okablowania przeltowego; zasilacz dostarczany z oprawą; zasilacz z oprawą podłączany jest poprzez specjalne złączki QuickConnection System | nastropowo | 600 x 600 x 100 | - | 44 | 4kg | C
28 | F20.1 | 75W | 5550lm | L80B10 60 000h | 100 000h/10 | DMX | 70lm/W | 3000K | 3 | - | >85 | czarny | oprawa liniowa z profilu aluminiowego zamknięta pleksą mleczną; profil malowany na czarno; LED-y w technologii OneBinOnly; zasilacz zewnętrzny (przy przewodzie 1,5mm2 max. odległość od oprawy 12,4m) | nastropowo | 3012 x 42 x 42 | - | 40 |  | E
29 | F20.2 | 63W | 4600lm | L80B10 60 000h | 100 000h/10 | DMX | 70lm/W | 3000K | 3 | - | >85 | czarny | oprawa liniowa z profilu aluminiowego zamknięta pleksą mleczną; profil malowany na czarno; LED-y w technologii OneBinOnly; zasilacz zewnętrzny (przy przewodzie 1,5mm2 max. odległość od oprawy 12,4m) | nastropowo | 2512 x 42 x 42 | - | 40 |  | E
30 | F20.3 | 120W | 8150lm | L80B10 60 000h | 100 000h/10 | DMX | 65lm/W | 3000K | 3 | - | >85 | czarny | oprawa liniowa z profilu aluminiowego zamknięta pleksą mleczną; profil malowany na czarno; LED-y w technologii OneBinOnly; zasilacz zewnętrzny (przy przewodzie 1,5mm2 max. odległość od oprawy 10,2m) | nastropowo | 3012 x 42 x 42 | - | 40 |  | E
31 | F20.4 | 100W | 6800lm | L80B10 60 000h | 100 000h/10 | DMX | 65lm/W | 3000K | 3 | - | >85 | czarny | oprawa liniowa z profilu aluminiowego zamknięta pleksą mleczną; profil malowany na czarno; LED-y w technologii OneBinOnly; zasilacz zewnętrzny (przy przewodzie 1,5mm2 max. odległość od oprawy 10,2m) | nastropowo | 2512 x 42 x 42 | - | 40 |  | E
32 | FZ01.1 | 12W | 950lm | L85B10 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 85lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | white | oprawa liniowa zewnętrzna, montaż natynkowy; korpus z ekstrudowanego aluminium i zawiera zaślepki końcowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium z silikonowymi uszczelkami 50/60 Shore A; poddawany jest wieloetapowej obróbce wstępnej, w którym głównymi fazami są odtłuszczanie, fluorocyrkonowanie (powłoka ochronna na powierzchni) i uszczelnianie (powłoką nanostrukturalną; kolejny etap malowania składa się z podkładu i płynnej farby akrylowej, utwardzanej w temperaturze 150°C, odporność na promienie UV; część optyczną zamyka przeźroczysta przesłona o gr. 5mm; zasilacz DALI zewnętrzny; oprawa zakończona z dwóch stron odpowiednio złącze męskie i żeńskie do okablowania przelotowego; układ optyczny w systemie Opti Beam Lens o eliptycznym rozsyle światła w zakresie 22/60; śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej A2 | nastropowo | 920 x 27 x 39 | 6 | 66 | 1,12kg
33 | FZ01.2 | 4W | 300lm | L85B10 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 85lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | white | oprawa liniowa zewnętrzna, montaż natynkowy; korpus z ekstrudowanego aluminium i zawiera zaślepki końcowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium z silikonowymi uszczelkami 50/60 Shore A; poddawany jest wieloetapowej obróbce wstępnej, w którym głównymi fazami są odtłuszczanie, fluorocyrkonowanie (powłoka ochronna na powierzchni) i uszczelnianie (powłoką nanostrukturalną; kolejny etap malowania składa się z podkładu i płynnej farby akrylowej, utwardzanej w temperaturze 150°C, odporność na promienie UV; część optyczną zamyka przeźroczysta przesłona o gr. 5mm; zasilacz DALI zewnętrzny; oprawa zakończona z dwóch stron odpowiednio złącze męskie i żeńskie do okablowania przelotowego; układ optyczny w systemie Opti Beam Lens o eliptycznym rozsyle światła w zakresie 22/60; śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej A2 | nastropowo | 329 x 27 x 39 | 6 | 66 | 0,42kg
34 | FZ01.3 | 8W | 650lm | L85B10 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 85lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | white | oprawa liniowa zewnętrzna, montaż natynkowy; korpus z ekstrudowanego aluminium i zawiera zaślepki końcowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium z silikonowymi uszczelkami 50/60 Shore A; poddawany jest wieloetapowej obróbce wstępnej, w którym głównymi fazami są odtłuszczanie, fluorocyrkonowanie (powłoka ochronna na powierzchni) i uszczelnianie (powłoką nanostrukturalną; kolejny etap malowania składa się z podkładu i płynnej farby akrylowej, utwardzanej w temperaturze 150°C, odporność na promienie UV; część optyczną zamyka przeźroczysta przesłona o gr. 5mm; zasilacz DALI zewnętrzny; oprawa zakończona z dwóch stron odpowiednio złącze męskie i żeńskie do okablowania przelotowego; układ optyczny w systemie Opti Beam Lens o eliptycznym rozsyle światła w zakresie 22/60; śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej A2 | nastropowo | 920 x 27 x 39 | 6 | 66 | 0,76kg
35 | FZ02.1 | 63W | 4200lm | L80B10 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 65lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | szary | oprawa liniowa do montażu nastropowego przy pomocy uchwytów; korpus z ekstrudowanego aluminium i zawiera zaślepki końcowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium z silikonowymi uszczelkami 50/60 Shore A; poddawany jest wieloetapowej obróbce wstępnej, w którym głównymi fazami są odtłuszczanie, fluorocyrkonowanie (powłoka ochronna na powierzchni) i uszczelnianie (powłoką nanostrukturalną; kolejny etap malowania składa się z podkładu i płynnej farby akrylowej, utwardzanej w temperaturze 150°C, odporność na promienie UV; część optyczną zamyka przeźroczysta przesłona o gr. 3mm; dostarczana z podwójnym kablem PG11 i wyjście do okablowania przelotowego ze złączami męskimi/żeńskimi IP68; optyka z tworzywa sztucznego (metakrylan); soczewka o szerokim kącię siecenia 42/44; śruby zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej A2; oprawa z wbudowanym zasilaczem DALI | nastropowo | 1502 x 47 x 83 | 6 | 66 | 4,10kg
36 | FZ02.2 | 52W | 3350lm | L80B10 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 65lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | szary | oprawa liniowa do montażu nastropowego przy pomocy uchwytów; korpus z ekstrudowanego aluminium i zawiera zaślepki końcowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium z silikonowymi uszczelkami 50/60 Shore A; poddawany jest wieloetapowej obróbce wstępnej, w którym głównymi fazami są odtłuszczanie, fluorocyrkonowanie (powłoka ochronna na powierzchni) i uszczelnianie (powłoką nanostrukturalną; kolejny etap malowania składa się z podkładu i płynnej farby akrylowej, utwardzanej w temperaturze 150°C, odporność na promienie UV; część optyczną zamyka przeźroczysta przesłona o gr. 3mm; dostarczana z podwójnym kablem PG11 i wyjście do okablowania przelotowego ze złączami męskimi/żeńskimi IP68; optyka z tworzywa sztucznego (metakrylan); soczewka o szerokim kącię siecenia 42/44; śruby zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej A2; oprawa z wbudowanym zasilaczem DALI | nastropowo | 1205 x 47 x 83 | 6 | 66 | 3,30kg
37 | FZ03 | 15W | 1450lm | L90B10 90 000h | 100 000h/10 | DALI | 100lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | szary antracytowy | projektor montowany na słupie lub elewacji; obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo stopu aluminium klasy morskiej; 5CE czyli doskonała ochrona przed korozją łącznie z osprzętem PCS; silikonowa uszczelka CCG o kontrolowanym docisku; soczewka ze szkła bezpiecznego; w zestawienie jedna dławnica, na zamówienie druga do okablowania przelotowego; przetwornik elektroniczny odseparowany termicznie; układ optyczny zoptymalizowany pod kątem CAD oraz kontroli olśnienia; rozsył symetryczny szeroki; oprawa | do ściany oraz na słupie; do montażu wymagane dodatkowe akcesoria | ø190 x 138 | 7 | 66 | 4,30kg | C-D
38 | FZ04 | 11W | 950lm | L90B10 90 000h | 100 000h/10 | DALI | 85lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | szary antracytowy | projektor montowany na słupie lub elewacji; obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo stopu aluminium klasy morskiej; 5CE czyli doskonała ochrona przed korozją łącznie z osprzętem PCS; silikonowa uszczelka CCG o kontrolowanym docisku; soczewka ze szkła bezpiecznego; w zestawienie jedna dławnica, na zamówienie druga do okablowania przelotowego; przetwornik elektroniczny odseparowany termicznie; układ optyczny zoptymalizowany pod kątem CAD oraz kontroli olśnienia; rozsył symetryczny szeroki; oprawa | do ściany oraz na słupie; do montażu wymagane dodatkowe akcesoria | ø150 x 106 | 7 | 66 | 2,0kg | D-E
39 | FZ05 | 40W | 2500lm | L85B10 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 60lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | white | oprawa liniowa do montażu do ściany przy pomocy wysięgników ściennych; korpus z ekstrudowanego aluminium i zawiera zaślepki końcowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium z silikonowymi uszczelkami 50/60 Shore A; poddawany jest wieloetapowej obróbce wstępnej, w którym głównymi fazami są odtłuszczanie, fluorocyrkonowanie (powłoka ochronna na powierzchni) i uszczelnianie (powłoką nanostrukturalną; kolejny etap malowania składa się z podkładu i płynnej farby akrylowej, utwardzanej w temperaturze 150°C, odporność na promienie UV; część optyczną zamyka przeźroczysta przesłona o gr. 3mm; dostarczana z podwójnym kablem PG11 i wyjście do okablowania przelotowego ze złączami męskimi/żeńskimi IP68; optyka z tworzywa sztucznego (metakrylan); soczewka o szerokim kącię siecenia 42/40; śruby zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej A2; | kinkiet | 908 x 47 x 83 | 6 | 66 | 2,6kg
40 | FZ06 | 20W | 2000lm | L85B10 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 100lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | white | oprawa liniowa zewnętrzna, montaż natynkowy; korpus z ekstrudowanego aluminium i zawiera zaślepki końcowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium z silikonowymi uszczelkami 50/60 Shore A; poddawany jest wieloetapowej obróbce wstępnej, w którym głównymi fazami są odtłuszczanie, fluorocyrkonowanie (powłoka ochronna na powierzchni) i uszczelnianie (powłoką nanostrukturalną; kolejny etap malowania składa się z podkładu i płynnej farby akrylowej, utwardzanej w temperaturze 150°C, odporność na promienie UV; część optyczną zamyka przeźroczysta przesłona o gr. 5mm; zasilacz DALI zewnętrzny; oprawa zakończona z dwóch stron odpowiednio złącze męskie i żeńskie do okablowania przelotowego; układ optyczny w systemie Opti Beam Lens o eliptycznym rozsyle światła w zakresie 22/60; śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej A2 | nastropowo | 1511 x 27 x 39 | 6 | 66 | 1,71kg
41 | FZ06.1 | 16W | 1600lm | L85B10 100 000h | 100 000h/10 | DALI | 105lm/W | 3000K | 3 | - | >80 | white | oprawa liniowa zewnętrzna, montaż natynkowy; korpus z ekstrudowanego aluminium i zawiera zaślepki końcowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium z silikonowymi uszczelkami 50/60 Shore A; poddawany jest wieloetapowej obróbce wstępnej, w którym głównymi fazami są odtłuszczanie, fluorocyrkonowanie (powłoka ochronna na powierzchni) i uszczelnianie (powłoką nanostrukturalną; kolejny etap malowania składa się z podkładu i płynnej farby akrylowej, utwardzanej w temperaturze 150°C, odporność na promienie UV; część optyczną zamyka przeźroczysta przesłona o gr. 5mm; zasilacz DALI zewnętrzny; oprawa zakończona z dwóch stron odpowiednio złącze męskie i żeńskie do okablowania przelotowego; układ optyczny w systemie Opti Beam Lens o eliptycznym rozsyle światła w zakresie 22/60; śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej A2 | nastropowo | 1216 x 27 x 39 | 6 | 66 | 1,38kg